## Resumen por sector
CENSO DE UPS (SFI) POR SECTOR — REFINERÍA OLMECA · SICM ELÉCTRICO
Fuente: censo maestro SAP (data/normalized/equipos.json, familia baterías). Una fila por banco de baterías de SFI; la potencia es la "potencia nominal" registrada en SAP.
Sector | N° SFI (UPS) | Con kVA en SAP | Sin kVA en SAP | % sin dato | Potencia instalada (kVA) | kVA máx. unitario | kVA promedio | Autonomía mín. (h) | Autonomía máx. (h) | Plantas / áreas
1 | [9 empty] | U-De Destilación Combinada (UDC1) Tren 1; U-De Destilación Combinada (UDC2) Tren 2
2 | [9 empty] | U-De Coquización Retardada
3 | [9 empty] | U-De Alquilación (Alky1)
4 | [9 empty] | U-Generadora De Hidrógeno (Ph21) Tren 1
5 | [9 empty] | U-Isomerizadora Pentanos/Hexanos (Pnx1); U-Tratamiento/Recuperación Gas (Ptrg1)
6 | [9 empty] | Bunker; Edificio Administrativo Sur; Laboratorio Quimico; Planta De Tto De Aguas Amargas Comun; U-De Tratamiento De Amina Area Comun; U-Recuperadora De Azufre (Pra1) Tren 1
7 | [9 empty] | Carcamo Sur; Planta De Tratamiento De Efluentes
8 | [9 empty] | Arranque Negro; Planta De Cogeneración; Pretratamiento De Agua; Seccion De Contraincendio; Seccion Torre De Enfriamiento Ct-00201; Seccion Torre De Enfriamiento Ct-00202; Seccion Torre De Enfriamiento Ct-00203; Servicios Complementarios; Suministro De Agua Cruda; Unidad Desmineralizadora De Agua
TALLERES | [9 empty] | Central Ci; Edificio Administrativo Norte; Edificio Administrativo Sur; Edificio Telecom
TOTAL
Lectura: el kVA instalado solo suma las unidades con dato en SAP; el sector con muchas unidades sin kVA subestima su potencia real.

## Detalle
Sector | Planta / área | TAG banco (SFI) | SAP | Potencia SFI (kVA) | Capacidad banco (Ah) | Autonomía (h) | Corriente salida rect. (A) | V salida (Vcc) | V flotación (Vcc) | N° celdas | Tipo batería | Marca | Modelo | Fases entrada | V entrada (V) | Observación de dato | Estado recorrido 02/10/26 | Carga medida 02/10 (kVA)
1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | BB-SFI-12_1-01 | 20939882 | 80 | 1350 | 1.5 | 800 | 125 | 143 | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM 1350 P | 3 | 480 |  | Fuera de servicio (bypass externo)
1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | BB-SFI-12_1-SCD/TEL | 20939884 | 80 | 950 | 0.5 | 800 | 125 | 143 | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM 950 P | 3 | 480 |  | En operación | 11.136
1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | BB-SFI-12_1-SIS/F&G | 20939319 | 60 | 690 | 0.5 | 491 | 125 | 143 | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM 690 P | 3 | 480 |  | En operación | 8.448
1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | BB-SFI-12-01 | 20939874 | 80 | 1350 | 1.5 | 800 | 125 | 143 | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM 1350P | 3 | 480
1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | BB-SFI-12-SCD/TEL | 20939877 | 100 | 1000 | 0.5 | 800 | 125 | 143 | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM 1000P | 3 | 480
1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | BB-SFI-12-SIS/F&G | 20939878 | 80 | 800 | 0.5 | 600 | 125 | 143 | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM 800P | 3 | 480
2 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BB-SFI-15-01 | 21002323 | [7 empty] | NI-CAD | ALCAD | VTX IL 1030-1 | 3 |  | Sin kVA en SAP; Sin Ah
2 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BB-SFI-15-02 | 21002322 | [7 empty] | NI-CAD | ALCAD | VTX IM 1030-1 | 3 |  | Sin kVA en SAP; Sin Ah
2 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BB-SFI-151-01 | 21002321 | [7 empty] | NI-CAD | ALCAD VANTEX | ALCAD VTX IM 785-1 | 3 |  | Sin kVA en SAP; Sin Ah
2 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BB-SFI-151-02 | 21002324 | [7 empty] | NI-CAD | ALCAD | VTX IM 170-5 | 3 |  | Sin kVA en SAP; Sin Ah
2 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BB-SFI-151-03 | 21002325 |  | 540 | [5 empty] | NI-CAD | ALCAD | ALCAD VANTEX VTX IM 540-1 | 3 |  | Sin kVA en SAP
2 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BB-SFI-151-04 | 21002326 |  | 785 | [5 empty] | NI-CAD | ALCAD | ALCAD VTX IM 785-1 | 3 |  | Sin kVA en SAP
2 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BB-SFI-CCS-SCD-TEL | 21002330 |  | 490 | [5 empty] | NI-CAD | ALCAD | VTX IM 490-1 | 3 |  | Sin kVA en SAP
2 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BB-SFI-CCS-SIS/F&G | 21002331 | 30 | 420 | 0.5 | 256 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | ALCAD | VTX IM 420-3 | 3 | 480
3 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | BB-SFI-14-01 | 20939938 | 43 | 1230 | 1.5 | 150 | 125 | 1.4 | 96 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | UP1M 1230-1 | 3 | 480 | kVA no comercial: validar placa
3 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | BB-SFI-14-02 | 20939939 | 41 | 395 | 1.5 | 150 | 127 | 1.4 | 96 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | UP1M 395-3 | 3 | 480 | kVA no comercial: validar placa
3 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | BB-SFI-SAT-SCD/TEL-02 | 20939933 | 60 | 690 | 0.5 | 158 | 125 | 143 | 100 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | UP1M 690-1 | 3 | 480
3 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | BB-SFI-SAT-SIS/F&-G-02 | 20939934 | 40 | 490 | 0.5 | 105 | 125 | 141 | 99 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | UP1M 490-1 | 3 | 480
4 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | BB-SFI-23-01 | 20994505 | 50 | 950 | 5 | 125 | 220 | 142 | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM 950P | 3 | 480
4 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | BB-SFI-CCS-F&G/ESD | 20939989 |  | 300 | 0.5 |  | 125 | 145 | 100 | NI-CD | GAZ | KGM300P | 3 | 480 | Sin kVA en SAP
4 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | BB-SFI-CCS-SCD/TEL-S04 | 20939990 |  | 380 | 0.5 |  | 125 | 145 | 100 | NI-CD | GAZ | KGM380P | 3 | 480 | Sin kVA en SAP
5 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | BB-SFI SATSIS/F&G-01 | 20940003 |  | 245 | 5 | 160 | 125 | 141 | 99 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | UP1M.245-2 | 3 | 480 | Sin kVA en SAP
5 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | BB-SFI06-01 | 20940002 |  | 785 | 5 | 160 | 125 | 143 | 100 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | UPM-785 | 3 | 480 | Sin kVA en SAP
5 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | BB SFI-05-01 | 20939998 |  | 550 | 1.5 | 160 | 125 | 140 | 94 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | VGM 550 | 3 | 480 | Sin kVA en SAP
5 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | BBSFI-CCS-ESD/F&G | 20994321 |  |  | 0.5 |  | 125 |  | 187 | NIQUEL-CADMIO | VGM | VGM 250 | 3 |  | Sin kVA en SAP; Sin Ah
5 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | BBSFI-CCS-SCD/TEL | 20994320 |  |  | 0.5 |  | 125 |  | 187 | NIQUEL-CADMIO | VGM | VGM 355 | 3 |  | Sin kVA en SAP; Sin Ah
6 | BUNKER | BB-CCC-10 | 20940226 | 20 | 540 | 2 | 53 | 125 | 140 | 100 | NIQUEL-CADMIO | ALCAD VANTEX | VTX 1M 540 – 1 | 3 | 480
6 | BUNKER | BB-CCC-15 | 20940231 | 5 | 150 | 2 | 42 | 125 | 140 | 100 | NIQUEL-CADMIO | ALCAD VANTEX | VTX 1M 150 – 5 | 3 | 480
6 | BUNKER | BB-CCC-16 | 20940232 | 20 | 540 | 2 | 53 | 125 | 140 | 100 | NIQUEL-CADMIO | ALCAD VANTEX | VTX 1M 540 – 1 | 3 | 480
6 | BUNKER | BB-CCC-17 SECT | 20940233 | 20 | 540 | 2 | 53 | 125 | 140 | 100 | NIQUEL-CADMIO | ALCAD VANTEX | VTX 1M 540 – 1 | 3 | 480
6 | BUNKER | BB-CCC-18 TELE | 20940234 | 100 | 1380 | 2 | 263 | 125 | 140 | 182 | NIQUEL-CADMIO | ALCAD VANTEX | VTX 1M 1380 - 1 | 3 | 480
6 | BUNKER | BB-CCC-19 ALUM | 20940235 | 30 | 640 | 1.5 | 79 | 125 | 140 | 100 | NIQUEL-CADMIO | ALCAD VANTEX | VTX 1M 640 – 1 | 3 | 480
6 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR | BBSFI-29-01 | 20940210 | 7.5 | 140 | 0.5 | 151 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | POWER SAFE ENERSYS | VGM 140 | 3 | 480
6 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR | BBSFI-29-TEL/F&G | 20940211 | 15 | 185 | 0.5 | 151 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | POWER SAFE ENERSYS | VGM 185 | 3 | 480
6 | LABORATORIO QUIMICO | BB-SFI-113-01 | 20994542 | 15 | 320 | 5 | 64 | 125 | 142 | 100 | NIQUEL-CADMIO |  | VTX 1M320-2/VTX 1M320-2 | 3 | 480
6 | LABORATORIO QUIMICO | BB-SFI-113-02 | 20994543 | 10 | 150 | 5 | 30 | 125 | 137.7 | 97 | NIQUEL-CADMIO |  | VTX 1M150-6/150-5/150-4 | 3 | 480
6 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | BB-SFI-08-AL-01 | 20940179 | 25 | 445 | 1.5 | 413 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | SAFT NIFE | UP1M 445-2 | 3 | 480
6 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | BB-SFI-CCS-SCD/TEL-S06 | 20940166 | 40 | 420 | 0.5 | 341 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | SAFT NIFE | UP1M 420-2 | 3 | 480
6 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | BB-SFI-09-AL-01 | 20940187 | 30 | 540 | 1.5 | 242.6 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | SAFT NIFE | UP1M 540-1 | 3 | 480
6 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | BB-SFI-09-FS-01 | 20940202 |  | 320 | 0.5 |  |  |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | SAFT NIFE | UP1M 320-2 | 1 |  | Sin kVA en SAP
6 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | BB-SFI-09-ST-01 | 20940194 |  | 420 | 0.5 |  |  |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | SAFT NIFE | UP1M 420-2 | 1 |  | Sin kVA en SAP
6 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | BB-SFI-02-01-S06 | 20940051 | 80 | 690 | 1.5 | 723 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | LOMAIN KGM 690 P | 3 | 480
6 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | BB-SFI-CCSSCD/TEL | 20940052 | 40 | 450 | 0.5 | 404 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | LOMAIN KGM 450 P | 3 | 480
6 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | BB-SFI-CCSSESCD-SFG | 20940053 | 30 | 300 | 0.5 | 303 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | LOMAIN KGM 300 P | 3 | 480
7 | CARCAMO SUR | BB-SFI-33-SCD/TEL/SFG | 21018646 |  |  | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NI-CAD | HOPPECKE |  | 3 | 480 | Sin kVA en SAP; Sin Ah
7 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | BB-SFI-10-AL-03 | 21002335 |  | 540 | [5 empty] | NI-CAD | SAFT | UP1M-540-1 | 3 |  | Sin kVA en SAP
7 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | BB-SFI-10-FS-02 | 21002333 | [7 empty] | NI-CAD | SAFT | UP1M-220-4 | 3 |  | Sin kVA en SAP; Sin Ah
7 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | BB-SFI-10-ST-01 | 21002334 |  | 270 | [5 empty] | NI-CAD | SAFT | UP1M-270-2 | 3 |  | Sin kVA en SAP
8 | ARRANQUE NEGRO | BB-SFI-ANR-01 | 20940287 | 7.5 | 140 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-140 P | 3 | 480
8 | ARRANQUE NEGRO | BB-SFI-ANR-TEL/F&G | 20940286 | 15 | 160 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-160 P | 3 | 480
8 | PLANTA DE COGENERACIÓN | BB-SFI-216-01 | 20940259 | 100 | 1560 | 8 |  | 220 |  | 184 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-1560 P | 3 | 480
8 | PLANTA DE COGENERACIÓN | BB-SFI-216-02 | 20940264 | 134 | 785 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | HBL | HVM 785 | 3 | 480 | kVA no comercial: validar placa
8 | PLANTA DE COGENERACIÓN | BB-SFI-SEP01-01 | 20940256 | 50 | 1250 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-1250 P | 3 | 480
8 | PLANTA DE COGENERACIÓN | BB-SFI-SEP01-02 | 20940257 | 40 | 950 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-950 P | 3 | 480
8 | PLANTA DE COGENERACIÓN | BB-SFI-SEP01-03 | 20940258 | 20 | 570 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-570 P | 3 | 480
8 | PLANTA DE COGENERACIÓN | BB-SFI-SEP02-01 | 20940280 | 7.5 | 140 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-140 P | 3 | 480
8 | PLANTA DE COGENERACIÓN | BB-SFI-SEP02-SICE | 20940281 | 7.5 | 90 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-90 P | 3 | 480
8 | PLANTA DE COGENERACIÓN | BB-SFI-SEP02-TEL/SF&G | 20940279 | 15 | 205 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-205 P | 3 | 480
8 | PRETRATAMIENTO DE AGUA | BB-SFI-181-01 | 20940249 | 50 | 1250 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-1250 P | 3 | 480
8 | PRETRATAMIENTO DE AGUA | BB-SFI-181-02 | 20940250 | 30 | 850 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-850 P | 3 | 480
8 | PRETRATAMIENTO DE AGUA | BB-SFI-181-03 | 20940251 | 20 | 570 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-570 P | 3 | 480
8 | PRETRATAMIENTO DE AGUA | BB-SFI-181-05 | 20940252 | 20 | 265 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | HOPPECKE | FNC-VR 265M | 3 | 480
8 | SECCION DE CONTRAINCENDIO | BB-SFI-18-01 | 20940254 |  | 265 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | HOPPECKE | FNC 265 M | 3 | 480 | Sin kVA en SAP
8 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | BB-SFI-16-01 | 20940275 | 15 | 320 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | POWER SAFE | VGM320 | 3 | 480
8 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | BB-SFI-SAT-SCD/TEL | 20940274 | 10 | 140 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | POWER SAFE | VGM140 | 3 | 480
8 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | BB-SFI-SAT-SIS/F&G-03 | 20940273 | 15 | 185 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | POWER SAFE | VGM185 | 3 | 480
8 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | BB-SFI-19-01 | 20940277 | 15 | 250 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-250 P | 3 | 480
8 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | BB-SFI-25-01 | 20940289 | 26.1 | 160 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | HOPPECKE | FNC 160 M | 3 | 480 | kVA no comercial: validar placa
8 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | BB-SFI-SE25-SCD/TEL/SFG | 20940291 | 17.9 | 80 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | HOPPECKE | FNC 80 M | 3 | 480 | kVA no comercial: validar placa
8 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | BB-SFI-17-01 | 20940293 | 35.9 | 265 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | HOPPECKE | FNC 265 M | 3 | 480 | kVA no comercial: validar placa
8 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | BB-SFI-CCS17-ESD/SFG | 20940295 | 17.9 | 80 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | HOPPECKE | FNC 80 M | 3 | 480 | kVA no comercial: validar placa
8 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | BB-SFI-CCS17-SCD/TEL | 20940296 | 65.5 | 300 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | HOPPECKE | FNC 300 M | 3 | 480 | kVA no comercial: validar placa
8 | SUMINISTRO DE AGUA CRUDA | BB-SFI-30-01 | 20940247 | 35.9 | 265 | 0.5 |  | 125 | 1 | 100 | NIQUEL-CADMIO | HOPPECKE | FNC 265 M | 3 | 480 | kVA no comercial: validar placa
8 | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | BB-SFI-UDA-01 | 20940269 | 10 | 140 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-140 P | 3 | 220
8 | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | BB-SFI-UDA-02 | 20940270 | 30 | 333 | 0.5 |  | 120 |  | 200 | NIQUEL-CADMIO | HOPPECKE | FNC-VR 333 M | 3 | 480
8 | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | BB-SFI-UDA-03 | 20940271 | 10 | 140 | 0.5 |  | 125 |  | 100 | NIQUEL-CADMIO | GAZ | KGM-140 P | 3 | 220
TALLERES | CENTRAL CI | BB-SFI-CCIS-SCD/SINE/TEL | 20994405 | 10 | 80 | 5 | 160 | 125 | 140 | 100 | NIQUEL-CADMIO | HOPPECKE | FNC 80M | 3 | 480
TALLERES | EDIFICIO ADMINISTRATIVO NORTE | BBSFI-28-01 | 20940206 | 7.5 | 140 | 5 | 151 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | POWER SAFE ENERSYS | VGM 140 | 3 | 480
TALLERES | EDIFICIO ADMINISTRATIVO NORTE | BBSFI-28-TEL/F&G | 20940207 | 15 | 185 | 5 | 151 | 125 | 135 | 100 | NIQUEL-CADMIO | POWER SAFE ENERSYS | VGM 185 | 3 | 480
TALLERES | EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR | BB-1001 | 20940213 | 15 | 150 | 5 | 45.5 | 125 | 135 | 172 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | UP1M 150-4 | 3 | 480
TALLERES | EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR | BB-1002 | 20940214 | 40 | 245 | 5 | 136 | 125 | 135 | 172 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | UP1M 245-2 | 3 | 480
TALLERES | EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR | BB-3001 | 20940215 | 20 | 195 | 5 | 90.9 | 125 | 135 | 172 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | UP1M 195-4 | 3 | 480
TALLERES | EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR | BB-3002 | 20940216 | 80 | 490 | 5 | 363 | 125 | 135 | 172 | NIQUEL-CADMIO | SAFT | UP1M 490-1 | 3 | 480
TALLERES | EDIFICIO TELECOM | BB-SFI-AECR-ETL-101-01 | 20994403 | 80 | 1130 | 5 | 226 | 220 | 269.8 | 190 | NIQUEL-CADMIO | ALCAD | VTX 1M1130-1 | 3 | 480
TALLERES | EDIFICIO TELECOM | BB-SFI-AECR-ETL-101-02 | 20994404 | 20 | 420 | 5 | 84 | 125 | 142 | 100 | NIQUEL-CADMIO | ALCAD | VTX 1M420-2/VTX 1M420-3 | 3 | 480

## Notas
MÉTODO Y LÍMITES
1. Universo: 85 bancos de baterías de SFI del censo SAP (75 con "SFI" en el TAG o denominación, más 10 con tipo de cargador "SFI": BB-CCC-10/15/16/17/18/19 y BB-1001/1002/3001/3002). Cada banco se toma como una unidad SFI.
2. SAP no tiene el UPS como objeto propio con potencia: la kVA sale del campo "potencia nominal" del banco. [Suposición] corresponde a la potencia del SFI. Se comprobó en los 2 SFI medidos el 02/10/26: SCD/TEL 80 kVA con carga 3×128 V×29 A = 11.1 kVA (13.9 %, el folio dice 13 %) y SIS/F&G 60 kVA con 8.4 kVA (14.1 %, el folio dice 14 %).
3. kVA es potencia aparente: SAP no trae factor de potencia ni kW. Los UPS con otra denominación (sin "SFI") no están en este censo.
4. Filas amarillas: sin kVA en SAP. Valores de kVA no comerciales (17.9, 26.1, 35.9, 41, 43, 65.5, 134) están marcados "validar placa".
5. Sector 2 (Coquizadora, SE-15 y SE-15-1): 7 de 8 SFI sin kVA. La inspección del 02/10/26 marcó "UPS en operación normal" sin registrar modo ni potencia.
6. Estado 02/10/26: BB-SFI-12_1-01 (UDC1) fuera de servicio, en bypass externo (fila roja).
7. La hoja Resumen usa fórmulas (COUNTIFS, SUMIFS, MAXIFS, MINIFS): requieren Excel 2019 o posterior; se recalculan al abrir.