PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL — SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS

Refinería Olmeca · Superintendencia de Ingeniería de Confiabilidad y Mantenimiento (SICM) · Área Eléctrica

REPORTE DIARIO DE RECORRIDOS PREDICTIVOS ELÉCTRICOS

Fecha de recorridos: 02/10/2026 · Sectores 1, 2 y 6 · 7 folios · 62 equipos

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Folios revisados | ROLM-SCM-SICM-S01-ELE-BAT-ELE2-0021 · -S01-ELE-SFI-ELE2-0022 · -S01-ELE-EAS-ELE3-0008 · -S02-ELE-SUB-ELE1-0014 · -S06-ELE-TBL-ELE4-0027 · -S06-ELE-TMO-ELE4-0027 · -S06-ELE-TRAN-ELE4-0025 (sufijo -021026) |
| Plantas | UDC1 Tren 1 (S1) · UDC2 Tren 2 (S1) · Coquizadora Retardada SE-15 (S2) · PRA1 Tren 1 y PRA2 Tren 2 (S6) |
| Personal de campo | G. E. Olivares Ramos (917794) · F. Banda Ventura (490712) · O. González Berroeta (494821) · P. Arellano Madrigal (566560) |
| Ingenieros de sector | S1 Sergio Martín Parra · S2 Jorge Henry Cherrington Torres · S6 Jesús Octavio Vasquez Sánchez |
| Equipo de medición | Cámara Fotric 348 A (termografía) · multímetro no disponible en SFI SCD/TEL y SIS/F&G |

# 1. Resumen ejecutivo

Los folios reportan 60 de 62 equipos en condición satisfactoria. Esa cifra no se sostiene: al contrastar los registros contra la evidencia de los mismos folios (fotos, alarmas de HMI, lecturas y campos vacíos), la revisión técnica deja 40 satisfactorios, 20 condicionados y 2 deficientes. El resumen automático del folio solo cuenta lo que el operario marcó; no cruza datos.

| Folio / Sistema | Equipos | Folio: Sat/Cond/Def | Revisión: Sat | Revisión: Cond | Revisión: Def | Motivo principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAT — Cargador/banco CB-121-01 (UDC1) | 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | Sin medición por celda; placa SAP vacía |
| SFI — UPS BORRI SE-12-1 (UDC1) | 3 | 3 / 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | SFI-12_1-01 fuera de servicio, en bypass externo |
| EAS — Soloaires UDC2 Tren 2 | 26 | 26 / 0 / 0 | 19 | 7 | 0 | 6 motores fuera de operación; 1 con 4 de 5 bandas |
| SUB — SE-15-1 y SE-15 Coquizadora | 2 | 2 / 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | Presurización perdida, HVAC en alarma, corrosión |
| TBL — Tableros PRA1 (ANSI 37.20) | 8 | 6 / 2 / 0 | 5 | 3 | 0 | CCM-02-01 A/B con V=0 en F2; TDA BUS B −182 °C |
| TMO — Arrancadores PRA1/PRA2 | 12 | 12 / 0 / 0 | 8 | 4 | 0 | 3 con ΔT entre fases 6–13 °C; 1 sin captura |
| TRAN — Transformadores secos PRA1 | 10 | 10 / 0 / 0 | 6 | 4 | 0 | Núcleo 147–154 °C en TR-02-11/12; datos incompletos |
| TOTAL | 62 | 60 / 2 / 0 | 40 | 20 | 2 |  |

Criterio de reclasificación: del ingeniero revisor, con base en los límites impresos en los propios formatos (ANSI 37.20, NMX-J-351-ANCE, NFPA 496/ASHRAE en SE) y en NETA/ISO 18434-1 para ΔT. Requiere validación del Ingeniero de Sector antes de generar avisos.

# 2. Hallazgos prioritarios

## P1 — Atención inmediata (turno / 24 h)

| # | Equipo | Hallazgo y evidencia | Causa probable / riesgo | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFI-12_1-01 (SAP 20930492) UDC1 SE-12-1 | Marcado "Fuera de servicio" y "En bypass externo". Los 5 LED apagados, ITM de entrada CA y de banco ABIERTOS, sin mediciones eléctricas. Banco BB-SFI-12_1-01 (GAZ KGM 1350 P, Ni-Cd, 100 celdas) sin verificación. El folio lo cuenta como Satisfactoria. | El folio no registra libranza ni aviso. Si no es maniobra programada, la carga conectada opera sin acondicionamiento ni respaldo de 1.5 h. [Suposición] la carga alimentada es crítica de planta: el folio no la identifica. | Confirmar con Operación UDC1 si existe libranza. Si no, aviso IW21 y restablecer con prueba de ITM, LED test y medición de banco. Documentar la carga en bypass. |
| 2 | SE-15-1 (S2) Coquizadora — HVAC / presurización | HMI TCAA-31002: baja presión en cuarto de tableros (LoLo), HR alta, sensores MDC en falla, UMA 31002A y B en alarma; UMA 31002A en alarma desde 31/08/26 y UMA 31002B sin comunicación desde 22/09/26. Monitor ECM Cosasco: ΔP 0.00 inWG (mín. 0.1 = 25 Pa), HR 62 % (máx. 60 %), sensor 2 con LED G4 y GX encendidos (corrosividad severa, ISA-71.04). Cuarto de baterías sucio con coque. | Pérdida de presión positiva: ingreso de atmósfera de proceso y partículas de coque a tableros de 13.8 kV/4.16 kV. Con corrosión G4/GX el deterioro de contactos, tarjetas de relevadores y aislamiento es acumulativo. | Aviso IW21 urgente y orden para UMA 31002A/B y sensores MDC. Medir ΔP con manómetro calibrado. Limpiar cuarto de baterías. Evaluar muestreo de corrosividad (cupones) y revisión de relevadores. |
| 3 | SE-15 (S2) Coquizadora — HVAC | HMI TCAA-31001: falla de motores UPF y VFD "2" UPF-31001 (01/10/26 05:33), alarma crítica UMA 31001B (02/10/26 00:16), sin comunicación UMA 31001A (desde 29/09/26). ECM: ΔP 0.03 inWG (≈7.5 Pa), HR 51 %, G1 normal. | Presión por debajo de 25 Pa con falla de ventilación de presurizador. El ítem 36 quedó marcado Conforme. | Aviso IW21 para VFD 2 UPF-31001 y UMA 31001A/B. Verificar alarma de baja presión hacia cuarto de control. |

## P2 — Programar en ≤ 7 días

| # | Equipo | Hallazgo y evidencia | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ECM-82001 A (PRA2) 10 hp, SAP 20984194 | Arrancador — salida: F1 52.5 / F2 46.8 / F3 39.4 °C. ΔT F1–F3 = 13.1 °C con corriente balanceada de 5.9 A. | [Probable] terminal floja o contacto degradado en contactor/relé en F1; empeora con la carga. | Re-termografía con carga, reapriete con torque y verificación de contactos en libranza. NETA: deficiencia probable. |
| 5 | ECM-81002 A (PRA1) 10 hp, SAP 20984192 | Interruptor — entrada: F1 44.7 vs F2 38.5 / F3 38.7 °C (ΔT 6.2 °C) con 7.1 A balanceados. | [Probable] conexión floja en terminal F1 del interruptor. | Reapriete y re-termografía en 15 días. |
| 6 | GAM-81004 A (PRA1) 60 hp, SAP 20984244 | Interruptor — salida: F1 35.3 / F2 42.2 / F3 38.3 °C (ΔT 6.9 °C) con 40 A. | [Probable] terminal F2 con resistencia elevada. | Reapriete y re-termografía a mayor carga. |
| 7 | CCM-02-01 A y B (PRA1) SE-2 | Tensión F2 = 0.0 V con F1/F3 en 478 V (A) y 469 V (B); corrientes presentes y balanceadas (130/129/126 A y 77/78/78 A). El folio los marca "Atención" sin describir el hallazgo. | [Probable] error de captura o punta de prueba: con 129 A circulando no hay fase sin tensión, y se repite en ambos CCM. [Suposición] hasta remedir. | Remedir tensión en barras y descartar apertura de fase. Si persiste, revisar fusibles/alimentación. |
| 8 | Soloaires UDC2: ECM-11204AA/BA, 11207B, 11211BA*, 11205A/B | 6 de 26 motores fuera de operación (23 %): EC-11204 A y B con un motor cada uno, EC-11207, EC-11211 y EC-11205 completo (2 de 2). Solo ECM-11204AA registra "en mantenimiento"; los otros 5 sin causa. | Capacidad de enfriamiento reducida en la unidad; causa desconocida en 5 de 6. | Verificar avisos IW21 abiertos; abrir los faltantes con la causa. (*ver calidad de datos: TAG duplicado). |
| 9 | ECM-11210DB (SAP 20911265) y ECM-11210CB (SAP 20911263) | DB opera con cuatro de cinco bandas. CB con carcasa en 49 °C contra 38–45 °C de sus pares con la misma carga (11–12 A). | Banda faltante: pérdida de transmisión y desbalance del juego. CB: [Suposición] rodamiento o fricción; sin datos de vibración para confirmar. | Cambiar el juego completo de bandas en DB. Vibración/ultrasonido en CB. |

# 3. Detalle por folio

## 3.1 Subestaciones SE-15-1 y SE-15 (S2) — contradicciones del formato

El resumen del folio dice "sin hallazgos". Estos ítems quedaron marcados Conforme (C) y la evidencia del mismo folio los contradice:

| SE | Ítem del formato | Registro | Evidencia en el folio |
| --- | --- | --- | --- |
| SE-15-1 | 36. Presión positiva > 0.1" H₂O (25 Pa) | C | ECM: 0.00 inWG; alarma LoLo "baja presión en cuarto de tableros" |
| SE-15-1 | 37. Humedad relativa 30–60 % | C | ECM: 62 %; alarma HR alta activa |
| SE-15-1 | 38. Corrosión < 1000 Å (ISA-71.04) | C | ECM sensor 2: LED G4 y GX encendidos |
| SE-15-1 | 48. Cuarto de baterías limpio | C | Observación: suciedad (coque); foto lo confirma |
| SE-15-1 | 34. HVAC operando | C | UMA 31002A y B en alarma/sin comunicación |
| SE-15-1 | 10. Alarma/disparo temperatura de transformador | NC | Marcado No Conforme sin TAG ni comentario |
| SE-15 | 36. Presión positiva > 25 Pa | C | ECM: 0.03 inWG (≈7.5 Pa) |
| SE-15 | 34. HVAC operando | C | Falla de motores UPF y VFD "2"; UMA 31001B crítica |
| Ambas | 50. Voltaje de celda en flotación | N/A | Existe cuarto de baterías; no se midió |

| Fig. 1 — ECM SE-15-1: 21 °C, 62 % HR, 0.00 inWG; sensor 2 con G4/GX | Fig. 2 — HMI TCAA-31002 (SE-15-1): baja presión, UMA en alarma |
| --- | --- |
| Fig. 3 — HMI TCAA-31001 (SE-15): falla de motores UPF / VFD "2" | Fig. 4 — SFI-12_1-01: LED apagados, equipo fuera de servicio |

## 3.2 Baterías y SFI — UDC1 (S1)

| Parámetro | SFI-12_1-01 | SFI-12_1-SCD/TEL | SFI-12_1-SIS/F&G | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAP / Marca / Modelo | 20930492 / BORRI E3001 | 20930494 / BORRI E3001 | 20930493 / BORRI E3001 |  |
| Condición | FUERA DE SERVICIO (bypass ext.) | En operación | En operación | Hora de captura: 10:04 / 09:46 / 09:49 |
| LED test L1–L5 | Apagados | Todos verdes | Todos verdes |  |
| V entrada CA / I entrada | — | 473 V / 28 A | 469 V / 20 A | −1.5 % a −2.3 % vs 480 V |
| V bus CD | — | 142.9 V | 143.0 V | Flotación nominal 143 V: correcto |
| V / I salida CA | — | 128 V / 29 A | 128 V / 22 A |  |
| Carga SFI / Frecuencia | — | 13 % / 60 Hz | 14 % / 60 Hz | Holgura amplia de capacidad |
| Banco (GAZ, Ni-Cd, 100 c.) | KGM 1350 P · 1,350 Ah · 1.5 h | KGM 950 P · 950 Ah · 0.5 h | KGM 690 P · 690 Ah · 0.5 h | Autonomía de diseño 0.5 h en SCD/SIS |
| Temp. baterías | 30 °C | 33 °C | 35 °C | Dentro de rango |
| V/I total del banco | No capturado (bypass) | No capturado: sin multímetro | No capturado: sin multímetro | Sin verificación eléctrica de ningún banco |
| Inspección visual banco | Conforme | Conforme | Conforme | Sin fugas, bornes y soportería OK |

Cargador CB-121-01 (SAP 20939887, BORRI 125 Vcc / 100 A): entrada 482 V / 4 A, salida 142.9 V / 12.8 A en carga flotante; banco a 142.2 V con 0.5 A (flotación 142.2 V, igualación 145 V). El HMI de la foto coincide (Vout 142.9 V, Iout 12.7 A). Todas las alarmas inactivas y LED en verde. Temperatura de baterías 35 °C. El formato es de "medición por celda" y quedó "Sin celdas registradas"; N° de celdas, capacidad, modelo y corriente de salida de placa SAP vacíos. [Probable] el cargador está sano; el banco sigue sin verificarse. Referencia: IEEE 1106 (Ni-Cd) y manual del fabricante.

## 3.3 Termografía en tableros — PRA1 SE-2 (S6)

| Equipo (SAP) | kV | I (A) F1/F2/F3 | T línea/carga °C | ΔT vs ambiente | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP-02-01 A (20950498) | 13.8 | 131/131/131 | 29/29 | +7 (22 °C) | Sin anomalía |
| IP-02-02 B (20950499) | 13.7 | 195/195/195 | 30/30 | −2 (32 °C) | Ambiente 32 °C vs 22 °C en el resto, mismo horario |
| TDA-02-01 BUS A (20950468) | 13.8 | 110/110/110 | 33/31 | +11 | Sin anomalía |
| TDA-02-01 BUS B (20950469) | 13.6 | 108/109/109 | −182 / 32 / 33 | — | Lectura F1 línea inválida (−182 °C): repetir |
| TDM-02-01 BUS A (20950131) | 4.16/4.16/4.61 | 34/34/33 | 33/30 | +11 | 4.61 kV en F3: [Probable] dígitos invertidos (4.16) |
| TDM-02-01 BUS B (20950132) | 4.07 | 181/181/181 | 27/24 | +5 | Sin anomalía |
| CCM-02-01 A | 478/0.0/478 | 130/129/126 | 31/31 | +9 | V en F2 = 0.0 V: validar |
| CCM-02-01 B | 469/0.00/469 | 77/78/78 | 31/30 | +9 | V en F2 = 0.00 V: validar |

Todos los puntos térmicos quedan muy por debajo del límite ANSI 37.20 (70 °C total, Δ30 °C) y con ΔT entre fases ≤ 1 °C. El hallazgo térmico no existe en este folio; los dos "Atención" son de captura de tensión. Lectura con puertas cerradas: [Suposición] puede subestimar la temperatura real de las conexiones; confirmar si se usó ventana IR.

## 3.4 Transformadores secos — PRA1 SE-2 (S6)

| TAG (SAP) | kVA placa | Carga sec. % | BT X1/X2/X3 °C | Núcleo °C | Margen a 165 °C | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-02-01 (20940447) | 4,512 (13.8/4.16 kV) | 5.6 | 63/69/60 | 119 | 46 | Núcleo alto con carga mínima |
| TR-02-02 (20940448) | 4,512 | 30.2 | 67/62/65 | 117 | 48 | Seguimiento |
| TR-02-03 (20940449) | 862 (4.16/0.48 kV) | 15.2 | 55/58/51 | 103 | 62 |  |
| TR-02-04 (20940450) | 862 | 9.4 | 53/58/51 | 101 | 64 |  |
| TR-02-05 (20940451) | 862 | 12.6 | 55/61/53 | No capturado | — | Falta lectura de núcleo |
| TR-02-06 (20940452) | 862 | 7.5 | 53/55/58 | 98 | 67 |  |
| TR-02-09 (20956255) | 500 (SAP: 500,000) | 4.5 | 47/51/48 | 80 | 85 | Capacidad SAP errónea |
| TR-02-10 (20956254) | 500 (SAP: 500,000) | 5.7 | 48/52/44 | 85 | 80 | Capacidad SAP errónea |
| TR-02-11 (20956253) | 12,000 (SAP: 12,000,000) | 25.9 | 69/71/69 | 147 | 18 | Seguimiento: 89 % del límite |
| TR-02-12 (20956252) | 12,000 (SAP: 12,000,000) | 38.5 | 77/83/76 | 154 | 11 | Seguimiento: 93 % del límite |

Corrientes primarias medidas consistentes con los tableros (TR-02-11 132 A ≈ IP-02-01 A 131 A; TR-02-12 194 A ≈ IP-02-02 B 195 A; TR-02-02 secundario 180.6 A ≈ TDM BUS B 181 A). Los devanados de BT (44–83 °C) están bien. El formato tiene un solo campo "Núcleo" y H1–H3 y Xo quedaron vacíos: [Suposición] el valor único corresponde al núcleo. Si fuera el devanado de alta, 6 de 9 lecturas superan el límite de operación de 100 °C y TR-02-01 (119 °C) estaría a 1 °C de la alarma de 120 °C. Hay que aclarar qué punto se midió antes de cerrar la condición. TR-02-01 y -02 también tienen capacidad inconsistente en SAP (4,512 kVA contra 598.5 A a 4.16 kV ≈ 4,312 kVA).

## 3.5 Arrancadores — PRA1 / PRA2 (S6)

| TAG (SAP) | hp | I (A) | Punto con mayor dispersión entre fases | ΔT máx. °C | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-81002 A (20984192) | 10 | 7.1 | Interruptor entrada 44.7/38.5/38.7 | 6.2 | Condicionada |
| ECM-82001 A (20984194) | 10 | 5.9 | Arrancador salida 52.5/46.8/39.4 | 13.1 | Condicionada (alta) |
| BRM-BV-81002 BB (20984178) | 1.5 | 1.4 | Sin dispersión relevante | 1 | Satisfactoria |
| FNM-81001 A (20984198) | 5 | 4.1 | Interruptor salida F3 capturado "3539" | — | Satisfactoria; corregir dato |
| GAM-81004 A (20984244) | 60 | 40 | Interruptor salida 35.3/42.2/38.3 | 6.9 | Condicionada |
| GAM-82004 A (20984253) | 60 | 45.2 | Interruptor 36–40 °C | 2 | Satisfactoria |
| ECM-81001 A (20984191) | 10 | 9.8 | Arrancador salida 39/39/37 | 2 | Satisfactoria |
| FNM-81001 B (20984199) | 5 | 4.3 | Sin dispersión relevante | 1 | Satisfactoria |
| FNM-82001 A (20984200) | 5 | 4.1 | Emisividad 0.65 (resto 0.95) | 1 | Satisfactoria; revisar ε |
| BRM-BV-82002 AA (20984179) | 1.5 | 1.3 | Sin dispersión relevante | 1 | Satisfactoria |
| ECM-82002 A (20984196) | 10 | 8.9 | Arrancador salida 40/39/37 | 3 | Satisfactoria; vigilar |
| ECM-82001 B (20984195) | 10 | 9.1 | Arrancador entrada/salida sin captura | — | Incompleta |

## 3.6 Soloaires UDC2 Tren 2 (S1) — 26 motores

Operando (20 motores): tensión 463–475 V, corrientes balanceadas y entre 55 % y 83 % de placa (40 hp: 28–30 A de 46 A; 15 hp: 10–12 A de 18.2 A; 7.5 hp: 6 A de 9.1 A; 10 hp: 10 A de 12 A). Temperaturas de carcasa 38–49 °C contra alarma de 70 °C y disparo de 135 °C. Sin guardas faltantes ni motores sin banda. Excepciones en la sección 2 (P2, #8 y #9).

# 4. Calidad de captura — correcciones a los folios

- TBL: TDA-02-01 BUS B F1 línea −182 °C; TDM-02-01 BUS A F3 4.61 kV; CCM-02-01 A/B con V=0 en F2; tabla "Hallazgos que requieren atención" sin descripción ni prioridad; ambiente 32 °C en IP-02-02 B contra 22 °C en los demás.

- TRAN: capacidades SAP 500,000 kVA (TR-02-09/10) y 12,000,000 kVA (TR-02-11/12); campo "Elev. temp./Impedancia" con "115 %"; H1–H3 y Xo vacíos en las 10 unidades; TR-02-05 sin núcleo.

- TMO: FNM-81001 A F3 capturado "3539"; FNM-82001 A con emisividad 0.65; ECM-82001 B sin lecturas de arrancador.

- EAS: ECM-11211BB aparece dos veces (hojas 23 y 25, mismo SAP 20911270). [Probable] la hoja 25 es ECM-11211BA (SAP 20911269 no aparece en el folio). EC-11204 C1 y D con doble motor son correctos.

- SFI/BAT: sin multímetro en SCD/TEL y SIS/F&G; observaciones generales vacías; datos de placa SAP vacíos en CB-121-01.

- Resumen automático: no evalúa estados "Fuera de servicio/FO/bypass", campos vacíos ni inconsistencias. Reglas sugeridas para la app de captura: estado ≠ En operación → Deficiente o Condicionada; ΔP < 25 Pa o HR > 60 % → NC automático; T < −50 °C o V = 0 con I > 0 → rechazar captura; ΔT entre fases ≥ 4 °C → Condicionada; campos obligatorios vacíos → folio Incompleto.

# 5. Plan de acción propuesto

| # | Acción | Responsable (sector) | Plazo propuesto | Aviso SAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFI-12_1-01: confirmar libranza/bypass con Operación; restablecer, LED test, ITM y medición de banco | Ing. S. Martín Parra (S1) | Inmediato | IW21 si no hay libranza |
| 2 | SE-15-1 y SE-15: reparar UMA 31001A/B, 31002A/B, VFD 2 UPF-31001 y sensores MDC; medir ΔP; limpiar cuarto de baterías | Ing. J. H. Cherrington T. (S2) | 24–72 h | IW21 urgente (HVAC) |
| 3 | ECM-82001 A: reapriete y re-termografía con carga | Ing. J. O. Vasquez S. (S6) | 7 días | IW21 / PM02 |
| 4 | ECM-81002 A y GAM-81004 A: reapriete y re-termografía | Ing. J. O. Vasquez S. (S6) | 15 días | IW21 |
| 5 | CCM-02-01 A/B: remedir tensión; TDA-02-01 BUS B: repetir lectura | Ing. J. O. Vasquez S. (S6) | Próximo recorrido | — |
| 6 | Transformadores: definir punto de medición (núcleo/H/X), repetir TR-02-01, -02, -11, -12 y TR-02-05; corregir kVA en SAP | Ing. J. O. Vasquez S. (S6) | 15 días | Corrección de datos maestros |
| 7 | Soloaires: documentar causa de 6 motores FO; cambiar bandas de ECM-11210DB; vibración en ECM-11210CB | Ing. S. Martín Parra (S1) | 7–15 días | IW21 |
| 8 | Medición celda por celda de CB-121-01 y de los 3 bancos SFI con multímetro; completar placa SAP | Ing. S. Martín Parra (S1) | 15 días | PM02 |
| 9 | Corregir folios (TAG ECM-11211BA, ítems de SE-15 y SE-15-1) y aplicar reglas de validación en la app | Coordinación Eléctrica / SICM | Próximo ciclo | — |

Plazos y responsables son propuestos por el revisor; la asignación definitiva sigue la jerarquía Coordinación Eléctrica → SICM → SCM → Gerencia ROLM.

# 6. Alcance y limitaciones

- Se revisó el texto de los 7 folios y las fotos de evidencia de SFI, BAT y SE-15/SE-15-1. Los termogramas de TBL/TMO/TRAN no se interpretaron imagen por imagen; el análisis térmico usa las temperaturas capturadas.

- Sin históricos de tendencia ni de recorridos previos: las condiciones "seguimiento" no pueden confirmarse como tendencia creciente.

- La clasificación ΔT aplica NETA (similares, 4–15 °C = deficiencia probable) y el criterio ISO 18434-1; la carga al momento de la medición fue baja en la mayoría de los equipos, de modo que un ΔT bajo carga baja puede crecer al subir la corriente.

| Elaboró Ing. Mantenimiento Eléctrico SICM | Revisó Coordinación Eléctrica | Autorizó Superintendente SICM |
| --- | --- | --- |