## LISTADO DE MOTORES
Grupo planif. | EQUIPO SAP | TAG | SECTOR | DENOMINACION | Ubicac.técnica | Denominación | PLANTA | Status sistema | Emplazamiento | Perfil catálogo | Datos equipo | Centro coste | Indicador ABC | CLASE DE AISLAMIENTO | CODIGO DE CERRAMIENT | CODIGO DE ROTOR BLOQ | CORRIENTE EN VACIO M | CORRIENTE NOM MOTOR | CÓDIGO DE ROTOR BLOQ | DISEÑO NEMA MOTOR EL | EFICIENCIA DEL MOTOR | EQUIPO ACCIONADO | EQUIPOS ALTO IMPACTO | FACTOR DE PESO (WF) | FACTOR DE POTENC MOT | FACTOR DE SERVICIO | FRECUENCIA | MARCA DEL MOTOR ELEC | POTENCIA DISEÑO MOTO | TIPO DE MOTOR | VELOCIDAD ANGULAR DE | VOLTAJE MOTOR ELECTR | TAG LUBRICACION | SECTOR (BD LUB) | MARCA (BD LUB) | LUBRICANTE | TIPO LUBRICACION | GRASERA LL | GRASERA LC | RODAMIENTO LL | RODAMIENTO LC | FUENTE CRUCE | ESTATUS CRUCE
070 | 20913055 | ME-004001 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-004001 A | TRI-REF-DBP-08ACD-SSAGU-GA004001A | U_T_MOTOBOMBA GA-004001 A | ACUEDUCTO | MONT | DBACD | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | H |  | 82.3 A |  |  | 96.2 | BOMBA |  | 7119 | 91 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 700.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,160.0 V | ME-004001A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEI ISO150 MINRAL-ACEI ISO32 | ACEITE |  |  | 29426 | 6219 ZCS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913056 | ME-004002 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-004002 A | TRI-REF-DBP-08ACD-SSAGU-GA004002A | U_T_MOTOBOMBA GA-004002 A | ACUEDUCTO | MONT | DBACD | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | H |  | 82.3 A |  |  | 96.2 | BOMBA |  | 7119 | 91 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 700.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,160.0 V | ME-004002A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEI ISO150 MINRAL-ACEI ISO32 | ACEITE |  |  | 29426 | 6219 ZCS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913057 | ME-004003 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-004003 A | TRI-REF-DBP-08ACD-SSAGU-GA004003A | U_T_MOTOBOMBA GA-004003 A | ACUEDUCTO | MONT | DBACD | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | H |  | 82.3 A |  |  | 96.2 | BOMBA |  | 7119 | 91 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 700.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,160.0 V | ME-004003A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEI ISO150 MINRAL-ACEI ISO32 | ACEITE |  |  | 29426 | 6219 ZCS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913058 | ME-004004 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-004004 A | TRI-REF-DBP-08ACD-SSAGU-GA004004A | U_T_MOTOBOMBA GA-004004 A | ACUEDUCTO | MONT | DBACD | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | H |  | 82.3 A |  |  | 96.2 | BOMBA |  | 7119 | 91 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 700.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,160.0 V | ME-004004A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEI ISO150 MINRAL-ACEI ISO32 | ACEITE |  |  | 29426 | 6219 ZCS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913059 | ME-004005 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-004005 A | TRI-REF-DBP-08ACD-SSAGU-GA004005A | U_T_MOTOBOMBA GA-004005 A | ACUEDUCTO | MONT | DBACD | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | H |  | 82.3 A |  |  | 96.2 | BOMBA |  | 7119 | 91 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 700.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,160.0 V | ME-004005A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEI ISO150 MINRAL-ACEI ISO32 | ACEITE |  |  | 29426 | 6219 ZCS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913060 | ME-004006 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-004006 A | TRI-REF-DBP-08ACD-SSAGU-GA004006A | U_T_MOTOBOMBA GA-004006 A | ACUEDUCTO | MONT | DBACD | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | H |  | 82.3 A |  |  | 96.2 | BOMBA |  | 7119 | 91 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 700.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,160.0 V | ME-004006A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEI ISO150 MINRAL-ACEI ISO32 | ACEITE |  |  | 29426 | 6219 ZCS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20978351 | SPE-22101 AB01 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-22101 AB01 | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-SPE_22101AB | U_T_MOTOAGITADOR SPE-22101 AB01 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 2.1 A | H |  | 0.9 | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | DRIVESVSTEMNS | 1.50 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | SPE-22101 AB01 | SECTOR03 | DRIVESVSTEMNS | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989759 | XV-22951 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22951 | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BA22101 | U_T_CALENTADOR BA-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.46 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22951 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989760 | XV-22960A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22960A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BA22101 | U_T_CALENTADOR BA-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22960A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989761 | XV-22960B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22960B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BA22101 | U_T_CALENTADOR BA-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.8 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 4.30 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22960B | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989762 | XV-22961A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22961A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BA22101 | U_T_CALENTADOR BA-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.8 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 2.40 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22961A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989763 | XV-22961B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22961B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BA22101 | U_T_CALENTADOR BA-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 4.30 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22961B | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989764 | XV-22962 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22962 | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BA22101 | U_T_CALENTADOR BA-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 5.2 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22962 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989765 | XV-22963 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22963 | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BA22101 | U_T_CALENTADOR BA-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 2.8 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22963 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989766 | XV-22965 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22965 | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BA22101 | U_T_CALENTADOR BA-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 5.2 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22965 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989767 | XV-22969 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22969 | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BA22101 | U_T_CALENTADOR BA-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 1.83 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22969 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989768 | XV-22976 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22976 | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-EA22116A | U_T_CAMB CALOR EA-22116 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22976 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989769 | XV-22981 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22981 | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-EA22116A | U_T_CAMB CALOR EA-22116 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 1.83 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22981 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989773 | XV-22562 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22562 | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-SPE22101 | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 3.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22562 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989774 | XV-22564 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22564 | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-SPE22101 | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-22101 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 1.83 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22564 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989775 | XV-22620 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22620 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-FA22208 | U_T_RECIPIENTE FA-22208 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 3.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 1.83 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22620 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989776 | XV-22650 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22650 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-FA22216 | U_T_RECIPIENTE FA-22216 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.37 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22650 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989777 | XV-22654 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22654 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-FA22216 | U_T_RECIPIENTE FA-22216 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 3.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22654 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989778 | XV-22507 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22507 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-SPE22201 | U_T_SECADOR AIRE SPE-22201 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 3.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22507 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20978350 | SPE-22101 F | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-22101 F | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-SPE_22101F | U_T_MOTOAGITADOR SPE-22101 F | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 2.1 A | H |  | 0.9 | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | DRIVESVSTEMNS | 1.50 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | SPE-22101 F | SECTOR03 | DRIVESVSTEMNS | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20978349 | SPE-22101 E | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-22101 E | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-SPE_22101E | U_T_MOTOAGITADOR SPE-22101 E | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F | TEFC | H |  | 2.1 A | H |  | 0.9 | BOMBA | MEDIO VALOR |  | 76 | 1.5 | 60.0 Hz | DRIVESVSTEMNS | 1.50 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | SPE-22101 E | SECTOR03 | DRIVESVSTEMNS | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929287 | ECM-23004B-06 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004B-06 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004B06 | U_T_SOLOAIRE EC-23004B06 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004B-06 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929286 | ECM-23004B-05 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004B-05 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004B05 | U_T_SOLOAIRE EC-23004B05 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004B-05 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929285 | ECM-23004B-04 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004B-04 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004B04 | U_T_SOLOAIRE EC-23004B04 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004B-04 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929284 | ECM-23004B-03 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004B-03 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004B03 | U_T_SOLOAIRE EC-23004B03 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004B-03 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929283 | ECM-23004B-02 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004B-02 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004B02 | U_T_SOLOAIRE EC-23004B02 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004B-02 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929282 | ECM-23004B-01 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004B-01 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004B01 | U_T_SOLOAIRE EC-23004B01 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004B-01 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929281 | ECM-23004A-06 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004A-06 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004A06 | U_T_SOLOAIRE EC-23004A06 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004A-06 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929280 | ECM-23004A-05 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004A-05 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004A05 | U_T_SOLOAIRE EC-23004A05 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004A-05 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929279 | ECM-23004A-04 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004A-04 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004A04 | U_T_SOLOAIRE EC-23004A04 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004A-04 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929278 | ECM-23004A-03 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004A-03 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004A03 | U_T_SOLOAIRE EC-23004A03 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004A-03 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929277 | ECM-23004A-02 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004A-02 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004A02 | U_T_SOLOAIRE EC-23004A02 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004A-02 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929276 | ECM-23004A-01 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23004A-01 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23004A01 | U_T_SOLOAIRE EC-23004A01 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23004A-01 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929275 | ECM-23003B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23003B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23003B | U_T_SOLOAIRE EC-23003B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 58.6 A | G | B |  |  |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23003B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | NU314 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929274 | ECM-23003A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23003A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC23003A | U_T_SOLOAIRE EC-23003A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 58.6 A | G | B |  |  |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23003A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | NU314 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929067 | BRM-22521XB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BRM-22521XB | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BRM22521XB | U_T_MOTOBOMBA BRM-22521XB | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | K |  | 3.9 A | K | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BRM-22521XB | SECTOR03 | TECO WESTINGHOUSE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929066 | BRM-22521XA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BRM-22521XA | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BRM22521XA | U_T_MOTOBOMBA BRM-22521XA | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | K |  | 3.9 A | K | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BRM-22521XA | SECTOR03 | TECO WESTINGHOUSE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929065 | MMEA-22111B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MMEA-22111B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-MEA22111B | U_T_MEZCLADOR MEA-22111 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A | G | B |  |  |  |  | 83 | 1 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MMEA-22111B | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929016 | GAM-22102A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22102A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22102A | U_T_MOTOBOMBA GA-22102 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | [19 empty] | GAM-22102A | SECTOR03 | USMOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | * | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929017 | GAM-22102B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22102B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22102B | U_T_MOTOBOMBA GA-22102 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | [19 empty] | GAM-22102B | SECTOR03 | WEG | ACEITE | ACEITE |  |  |  | * | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21011079 | ECM-22101 BB | SECTOR03 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-22101 BB | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-EC22101B | U_T_SOLOAIRE EC-22101 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | [19 empty] | ECM-22101 BB | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21011078 | ECM-22101 BA | SECTOR03 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-22101 BA | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-EC22101A | U_T_SOLOAIRE EC-22101 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | [19 empty] | ECM-22101 BA | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21011077 | ECM-22101 BA | SECTOR03 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-22101 BA | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-EC22101B | U_T_SOLOAIRE EC-22101 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | [19 empty] | ECM-22101 BA | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21011076 | ECM-22101 AB | SECTOR03 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-22101 AB | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-EC22101A | U_T_SOLOAIRE EC-22101 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | [19 empty] | ECM-22101 AB | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989809 | XV-22510 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22510 | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103B | U_T_RECIPIENTE FA-22103 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 1.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | MORIN | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22510 | SECTOR03 | MORIN | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989808 | XV-22509 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22509 | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103B | U_T_RECIPIENTE FA-22103 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 1.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | MORIN | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22509 | SECTOR03 | MORIN | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989807 | XV-22506B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22506B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103B | U_T_RECIPIENTE FA-22103 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 3.0 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | MORIN | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22506B | SECTOR03 | MORIN | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989806 | XV-22505B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22505B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103B | U_T_RECIPIENTE FA-22103 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 1.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | MORIN | 0.57 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22505B | SECTOR03 | MORIN | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989805 | XV-22504B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22504B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103B | U_T_RECIPIENTE FA-22103 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 3.0 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | MORIN | 0.98 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22504B | SECTOR03 | MORIN | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989804 | XV-22503B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22503B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103B | U_T_RECIPIENTE FA-22103 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | MORIN | 1.72 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22503B | SECTOR03 | MORIN | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989803 | XV-22502B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22502B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103B | U_T_RECIPIENTE FA-22103 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.5 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.98 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22502B | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989802 | XV-22501B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22501B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103B | U_T_RECIPIENTE FA-22103 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 1.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 1.72 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22501B | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989801 | XV-22506A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22506A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103A | U_T_RECIPIENTE FA-22103 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.5 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22506A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989800 | XV-22505A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22505A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103A | U_T_RECIPIENTE FA-22103 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 1.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22505A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989799 | XV-22504A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22504A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103A | U_T_RECIPIENTE FA-22103 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 1.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.57 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22504A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989798 | XV-22503A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22503A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103A | U_T_RECIPIENTE FA-22103 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 3.0 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22503A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989797 | XV-22502A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22502A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103A | U_T_RECIPIENTE FA-22103 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 1.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.57 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22502A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989796 | XV-22501A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22501A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22103A | U_T_RECIPIENTE FA-22103 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 3.0 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.98 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22501A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989795 | XV-22954 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22954 | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22102 | U_T_RECIPIENTE FA-22102 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 1.72 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22954 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989794 | XV-22953 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22953 | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-FA22102 | U_T_RECIPIENTE FA-22102 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 3.6 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.98 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22953 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989793 | XV-22508 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22508 | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-EA22103 | U_T_CAMB CALOR EA-22103 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 2.8 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 1.72 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22508 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989792 | XV-22507 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22507 | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-EA22103 | U_T_CAMB CALOR EA-22103 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 5.2 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22507 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989791 | XV-22524B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22524B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BC22001B | U_T_COMPRESOR BC-22001 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 2.70 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22524B | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989790 | XV-22523B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22523B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BC22001B | U_T_COMPRESOR BC-22001 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 2.40 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22523B | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989789 | XV-22522B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22522B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BC22001B | U_T_COMPRESOR BC-22001 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 4.30 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22522B | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989788 | XV-22521B | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22521B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BC22001B | U_T_COMPRESOR BC-22001 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22521B | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989787 | XV-22524A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22524A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BC22001A | U_T_COMPRESOR BC-22001 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.5 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22524A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989786 | XV-22523A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22523A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BC22001A | U_T_COMPRESOR BC-22001 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22523A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989785 | XV-22522A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22522A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BC22001A | U_T_COMPRESOR BC-22001 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.5 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22522A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989784 | XV-22521A | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22521A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BC22001A | U_T_COMPRESOR BC-22001 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22521A | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989783 | XV-22541 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22541 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-SPE22204 | U_T_PAQUETE SIST AIRE SPE-22204 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22541 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989782 | XV-22540 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22540 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-SPE22204 | U_T_PAQUETE SIST AIRE SPE-22204 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22540 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989781 | XV-22587 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22587 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-SPE22201 | U_T_SECADOR AIRE SPE-22201 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22587 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989780 | XV-22585 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22585 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-SPE22201 | U_T_SECADOR AIRE SPE-22201 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.4 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22585 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989779 | XV-22584 | SECTOR03 | VALVULA MOTORIZADA XV-22584 | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-SPE22201 | U_T_SECADOR AIRE SPE-22201 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | CLASE F |  |  |  | 0.7 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.27 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-22584 | SECTOR03 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929064 | MMEA-22111A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MMEA-22111A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-MEA22111A | U_T_MEZCLADOR MEA-22111 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A | G | B |  |  |  |  | 83 | 1 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MMEA-22111A | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929023 | GAM-22104B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22104B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22104B | U_T_MOTOBOMBA GA-22104 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.4 A | J | B |  |  |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22104B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929022 | GAM-22104A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22104A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22104A | U_T_MOTOBOMBA GA-22104 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.4 A | J | B |  |  |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22104A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929021 | GAM-22103B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22103B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22103B | U_T_MOTOBOMBA GA-22103 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.4 A | J | B |  |  |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22103B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929020 | GAM-22103A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22103A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22103A | U_T_MOTOBOMBA GA-22103 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.4 A | J | B |  |  |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22103A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929015 | GAM-22101B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22101B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22101B | U_T_MOTOBOMBA GA-22101 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 165.0 A | G | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22101B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929014 | GAM-22101A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22101A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22101A | U_T_MOTOBOMBA GA-22101 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 165.0 A | G | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22101A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929013 | GAM-22003B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22003B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-GA22003B | U_T_MOTOBOMBA GA-22003 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 29.5 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22003B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6311C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929012 | GAM-22003A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22003A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-GA22003A | U_T_MOTOBOMBA GA-22003 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 29.5 A | G | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22003A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6311C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929011 | GAM-22002B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22002B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-GA22002B | U_T_MOTOBOMBA GA-22002 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 114.0 A | G | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22002B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929010 | GAM-22002A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22002A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-GA22002A | U_T_MOTOBOMBA GA-22002 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 114.0 A | G | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22002A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929009 | GAM-22001B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22001B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-GA22001B | U_T_MOTOBOMBA GA-22001 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 44.9 A | G | B |  |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 350.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | GAM-22001B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | FZLB9-80 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929008 | GAM-22001A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22001A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-GA22001A | U_T_MOTOBOMBA GA-22001 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 44.9 A | G | B |  |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 350.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | GAM-22001A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | FZLB9-80 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929007 | GA-22114C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GA-22114C | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22114C | U_T_MOTOBOMBA GA-22114 C | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A | J | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GA-22114C | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929006 | GA-22114B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GA-22114B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22114B | U_T_MOTOBOMBA GA-22114 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A | J | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GA-22114B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929005 | GA-22114A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GA-22114A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22114A | U_T_MOTOBOMBA GA-22114 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A | J | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GA-22114A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929004 | GA-22102 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GA-22102 B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22102B | U_T_MOTOBOMBA GA-22102 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.2 A | J | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GA-22102 B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929003 | GA-22102 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GA-22102 A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22102A | U_T_MOTOBOMBA GA-22102 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.2 A | J | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GA-22102 A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929002 | GA-22001 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GA-22001 B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-GA22001B | U_T_MOTOBOMBA GA-22001 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 6.2 A |  | B |  |  |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GA-22001 B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929001 | GA-22001 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GA-22001 A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-GA22001A | U_T_MOTOBOMBA GA-22001 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 6.2 A |  | B |  |  |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GA-22001 A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929000 | ECM-22101 BB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-22101 BB | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-EC22101BB | U_T_SOLOAIRE EC-22101 BB | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | B |  |  |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-22101 BB | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928999 | ECM-22101 BA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-22101 BA | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-EC22101BA | U_T_SOLOAIRE EC-22101 BA | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | B |  |  |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-22101 BA | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928998 | ECM-22101 AB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-22101 AB | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-EC22101AB | U_T_SOLOAIRE EC-22101 AB | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | B |  |  |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-22101 AB | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928997 | ECM-22101 AA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-22101 AA | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-EC22101AA | U_T_SOLOAIRE EC-22101 AA | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | B |  |  |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-22101 AA | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928996 | ECM-22002 BB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-22002 BB | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC22002BB | U_T_SOLOAIRE EC-22002 BB | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A | G | B |  |  |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-22002 BB | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928995 | ECM-22002 BA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-22002 BA | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC22002BA | U_T_SOLOAIRE EC-22002 BA | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A | G | B |  |  |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-22002 BA | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928994 | ECM-22002 AB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-22002 AB | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC22002AB | U_T_SOLOAIRE EC-22002 AB | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A | G | B |  |  |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-22002 AB | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928993 | ECM-22002 AA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-22002 AA | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC22002AA | U_T_SOLOAIRE EC-22002 AA | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A | G | B |  |  |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-22002 AA | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928992 | ECM-22001 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-22001 B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC22001 | U_T_SOLOAIRE EC-22001 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | B |  |  |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-22001 B | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928991 | ECM-22001 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-22001 A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-EC22001 | U_T_SOLOAIRE EC-22001 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | B |  |  |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-22001 A | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928990 | BPM-22102 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-22102 B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BP22102B | U_T_MOTOBOMBA BP-22102 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | H |  | 9.6 A | H | B |  |  |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-22102 B | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928982 | BP-22101 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BP-22101 B | TRI-REF-DBP-03ALA-SADIT-BP22101B | U_T_MOTOBOMBA BP-22101 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F |  |  |  | 1.6 A |  | B |  |  |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BP-22101 B | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928983 | BCM-22001 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BCM-22001 A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BC22001A | U_T_COMPRESOR BC-22001 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 29.2 A | G | B |  |  |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BCM-22001 A | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928984 | BCM-22001 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BCM-22001 B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BC22001B | U_T_COMPRESOR BC-22001 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 29.2 A | G | B |  |  |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BCM-22001 B | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928985 | BPM-22001 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-22001 A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BP22001A | U_T_MOTOBOMBA BP-22001 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A | N | B |  |  |  |  | 71 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-22001 A | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928986 | BPM-22001 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-22001 B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSHP1-BP22001B | U_T_MOTOBOMBA BP-22001 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A | N | B |  |  |  |  | 71 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-22001 B | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928987 | BPM-22101 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-22101 A | TRI-REF-DBP-03ALA-SADIT-BP22101A | U_T_MOTOBOMBA BP-22101 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A | N | B |  |  |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-22101 A | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928988 | BPM-22101 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-22101 B | TRI-REF-DBP-03ALA-SADIT-BP22101B | U_T_MOTOBOMBA BP-22101 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A | N | B |  |  |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-22101 B | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928989 | BPM-22102 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-22102 A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-BP22102A | U_T_MOTOBOMBA BP-22102 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | H |  | 9.6 A | H | B |  |  |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-22102 A | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929056 | GAM-22205A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22205A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22205A | U_T_MOTOBOMBA GA-22205A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.1 A | J | B |  |  |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22205A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929057 | GAM-22205B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22205B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22205B | U_T_MOTOBOMBA GA-22205B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | J |  | 6.1 A | J | B |  |  |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22205B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929058 | GAM-22211A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22211A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-GA22211A | U_T_MOTOBOMBA GA-22211 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 45.8 A |  | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22211A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929059 | GAM-22211B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22211B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-GA22211B | U_T_MOTOBOMBA GA-22211 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 45.8 A |  | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22211B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929060 | GAM-22212A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22212A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22212A | U_T_MOTOBOMBA GA-22212 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 114.0 A |  | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22212A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929061 | GAM-22212B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22212B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22212B | U_T_MOTOBOMBA GA-22212 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 114.0 A |  | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22212B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929062 | GAM-22213A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22213A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22213A | U_T_MOTOBOMBA GA-22213 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | H |  | 8.7 A | H | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22213A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6308C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929063 | GAM-22213B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22213B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22213B | U_T_MOTOBOMBA GA-22213 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | H |  | 8.7 A | H | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22213B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6308C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929055 | GAM-22204B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22204B | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-GA22204B | U_T_MOTOBOMBA GA-22204 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | F |  | 117.0 A | F | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22204B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6319C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929054 | GAM-22204A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22204A | TRI-REF-DBP-03ALA-SSERV-GA22204A | U_T_MOTOBOMBA GA-22204 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | F |  | 117.0 A | F | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22204A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6319C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929053 | GAM-22201B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22201B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22201B | U_T_MOTOBOMBA GA-22201 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | IP56 | G |  | 82.5 A | G | B |  |  |  |  | 90 | 1.05 | 60.0 Hz | GE | 75.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22201B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6316ZZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929052 | GAM-22201A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22201A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22201A | U_T_MOTOBOMBA GA-22201 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | IP56 | G |  | 82.5 A | G | B |  |  |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 75.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22201A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6316ZZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929051 | GAM-22120B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22120B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22120B | U_T_MOTOBOMBA GA-22120 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | F |  | 56.7 A | F | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22120B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929050 | GAM-22120A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22120A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22120A | U_T_MOTOBOMBA GA-22120 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | F |  | 56.7 A | F | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22120A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929049 | GAM-22119B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22119B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22119B | U_T_MOTOBOMBA GA-22119 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TVCS4 | G |  | 23.2 A | G | B |  |  |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22119B | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 7312-BECBP(2) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929048 | GAM-22119A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22119A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22119A | U_T_MOTOBOMBA GA-22119 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TVCS4 | G |  | 23.2 A | G | B |  |  |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22119A | SECTOR03 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 7312-BECBP(2) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929047 | GAM-22118A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22118A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22118A | U_T_MOTOBOMBA GA-22118 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 114.0 A |  | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22118A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929046 | GAM-22117B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22117B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22117B | U_T_MOTOBOMBA GA-22117 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 23.2 A | G | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22117B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6309C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929045 | GAM-22117A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22117A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22117A | U_T_MOTOBOMBA GA-22117 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 23.2 A | G | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22117A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6309C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929044 | GAM-22116B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22116B | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22116B | U_T_MOTOBOMBA GA-22116 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 58.5 A | G | B |  |  |  |  | 94 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22116B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929024 | GAM-22105A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22105A | TRI-REF-DBP-03ALA-SADIT-GA22105A | U_T_MOTOBOMBA GA-22105 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 11.5 A | G | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22105A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6308C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929025 | GAM-22105B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22105B | TRI-REF-DBP-03ALA-SADIT-GA22105B | U_T_MOTOBOMBA GA-22105 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 11.5 A | G | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22105B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6308C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929026 | GAM-22106 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22106 | TRI-REF-DBP-03ALA-SADIT-GA22106 | U_T_MOTOBOMBA GA-22106 | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 11.5 A | G | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22106 | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6308C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929027 | GAM-22107A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22107A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22107A | U_T_MOTOBOMBA GA-22107 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 170.0 A |  | B |  |  |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22107A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6319C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929028 | GAM-22107B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22107B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22107B | U_T_MOTOBOMBA GA-22107 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 170.0 A |  | B |  |  |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22107B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6319C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929029 | GAM-22108A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22108A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22108A | U_T_MOTOBOMBA GA-22108 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | F |  | 34.2 A | F | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22108A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929030 | GAM-22108B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22108B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22108B | U_T_MOTOBOMBA GA-22108 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | F |  | 34.2 A | F | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22108B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929031 | GAM-22109A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22109A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22109A | U_T_MOTOBOMBA GA-22109 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | F |  | 139.0 A | F | B |  |  |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 125.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22109A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6319C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929032 | GAM-22110A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22110A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22110A | U_T_MOTOBOMBA GA-22110 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 45.8 A |  | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22110A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929033 | GAM-22110B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22110B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22110B | U_T_MOTOBOMBA GA-22110 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC |  |  | 45.8 A |  | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22110B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929043 | GAM-22116A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22116A | TRI-REF-DBP-03ALA-SZACI-GA22116A | U_T_MOTOBOMBA GA-22116 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 58.5 A | G | B |  |  |  |  | 94 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22116A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929042 | GAM-22115B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22115B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22115B | U_T_MOTOBOMBA GA-22115 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 39.8 A | G | B |  |  |  |  | 92 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 300.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | GAM-22115B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6320C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929041 | GAM-22115A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22115A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22115A | U_T_MOTOBOMBA GA-22115 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 39.8 A | G | B |  |  |  |  | 92 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 300.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | GAM-22115A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6320C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929040 | GAM-22114C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22114C | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22114C | U_T_MOTOBOMBA GA-22114 C | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 91.3 A | G | B |  |  |  |  | 95 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 700.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | GAM-22114C | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | FZLB11-110 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929039 | GAM-22114B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22114B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22114B | U_T_MOTOBOMBA GA-22114 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 91.3 A | G | B |  |  |  |  | 95 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 700.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | GAM-22114B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | FZLB11-110 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929034 | GAM-22112A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22112A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22112A | U_T_MOTOBOMBA GA-22112 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | H | TEFC | J |  | 6.8 A | J | B |  |  |  |  | 77 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22112A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929035 | GAM-22112B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22112B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22112B | U_T_MOTOBOMBA GA-22112 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | H | TEFC | J |  | 6.8 A | J | B |  |  |  |  | 77 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22112B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929036 | GAM-22113A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22113A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22113A | U_T_MOTOBOMBA GA-22113 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | F |  | 34.2 A | F | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22113A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929038 | GAM-22114A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22114A | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22114A | U_T_MOTOBOMBA GA-22114 A | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | G |  | 91.3 A | G | B |  |  |  |  | 95 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 700.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | GAM-22114A | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | FZLB11-110 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929037 | GAM-22113B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-22113B | TRI-REF-DBP-03ALA-SFRAC-GA22113B | U_T_MOTOBOMBA GA-22113 B | U-DE ALQUILACIÓN (ALKY1) | MONT | DBALA | ZPM000129 | X | 1255103100 | C | F | TEFC | F |  | 34.2 A | F | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-22113B | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987630 | ECM-81001 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-81001 B | TRI-REF-DBP-06AZA-SREAC-EC81001 | U_T_SOLOAIRE EC-81001 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 79.4 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-81001 B | SECTOR06 | US MOTORS | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 40RUO2J3 | 40BC02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987629 | ECM-81001 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-81001 A | TRI-REF-DBP-06AZA-SREAC-EC81001 | U_T_SOLOAIRE EC-81001 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 79.4 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-81001 A | SECTOR06 | US MOTORS | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 40RUO2J3 | 40BC02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987624 | BRM-BV-81002 BB | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BRM-BV-81002 BB | TRI-REF-DBP-06AZA-SSERV-BV81002A | U_T_SOPLADOR BV-81002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | H | 56 | CBR12 |  | 2.2 A | M | DN2B | 86.5 | BOMBA |  | 25 | 74 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 1.50 | INDUCCION | 1,730 RPM | 460.0 V | BRM-BV-81002 BB | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987631 | ECM-81002 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-81002 A | TRI-REF-DBP-06AZA-SREAC-EC81002 | U_T_SOLOAIRE EC-81002 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 79.4 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-81002 A | SECTOR06 | US MOTORS | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 40RUO2J3 | 40BC02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987632 | ECM-81002 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-81002 B | TRI-REF-DBP-06AZA-SREAC-EC81002 | U_T_SOLOAIRE EC-81002 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 79.4 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-81002 B | SECTOR06 | US MOTORS | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 40RUO2J3 | 40BC02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987637 | FNM-81001 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO FNM-81001 A | TRI-REF-DBP-06AZA-SCARG-FN81001A | U_T_VENTILADOR FN-81001 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | TEFC | J |  | 6.4 A | J | DN2B | 89.5 | VENTILADOR |  | 104 |  | 1.2 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | FNM-81001 A | SECTOR06 | WEG | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6207-ZZ | 6206-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987638 | FNM-81001 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO FNM-81001 B | TRI-REF-DBP-06AZA-SCARG-FN81001B | U_T_VENTILADOR FN-81001 B | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | TEFC | J |  | 6.4 A | J | DN2B | 89.5 | VENTILADOR |  | 104 |  | 1.2 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | FNM-81001 B | SECTOR06 | WEG | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6207-ZZ | 6206-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987623 | BRM-BV-81002 BA | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BRM-BV-81002 BA | TRI-REF-DBP-06AZA-SSERV-BV81002A | U_T_SOPLADOR BV-81002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | H | 56 | CBR12 |  | 2.2 A | M | DN2B | 86.5 | BOMBA |  | 25 | 74 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 1.50 | INDUCCION | 1,730 RPM | 460.0 V | BRM-BV-81002 BA | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987593 | BVM-81001 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BVM-81001 A | TRI-REF-DBP-06AZA-SSERV-BV81001A | U_T_SOPLADOR BV-81001 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR10 |  | 100.4 A | K | DN2B | 95.6 | VENTILADOR |  | 9700 | 88 | 1 | 60.0 Hz | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES | 2,588.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 13,200.0 V | BVM-81001 A | SECTOR06 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES | ACEITE ISO VG 46 | ACEITE |  |  | EFZLB11-125 | EFZLQ11-125 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987594 | BVM-81001 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BVM-81001 B | TRI-REF-DBP-06AZA-SSERV-BV81001A | U_T_SOPLADOR BV-81001 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR10 |  | 100.4 A | K |  | 95.6 | VENTILADOR |  | 9700 | 88 | 1 | 60.0 Hz | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES | 2,588.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 13,200.0 V | BVM-81001 B | SECTOR06 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES | ACEITE ISO VG 46 | ACEITE |  |  | EFZLB11-125 | EFZLQ11-125 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987595 | BVM-81002 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BVM-81002 A | TRI-REF-DBP-06AZA-SSERV-BV81002A | U_T_SOPLADOR BV-81002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR7 |  | 103.0 A | G | DN2B | 95.0 | VENTILADOR |  | 3975 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 800.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,000.0 V | BVM-81002 A | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6324-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987596 | BVM-81002 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BVM-81002 B | TRI-REF-DBP-06AZA-SSERV-BV81002A | U_T_SOPLADOR BV-81002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR7 |  | 103.0 A | G | DN2B | 95.0 | VENTILADOR |  | 3975 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 800.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,000.0 V | BVM-81002 B | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6324-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987600 | GAM-81001 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-81001 A | TRI-REF-DBP-06AZA-SREAC-GA81001A | U_T_MOTOBOMBA GA-81001 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR7 |  | 11.5 A | G | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 90 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-81001 A | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6308-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987601 | GAM-81001 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-81001 B | TRI-REF-DBP-06AZA-SREAC-GA81001B | U_T_MOTOBOMBA GA-81001 B | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR7 |  | 11.5 A | G | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 90 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-81001 B | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6308-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987602 | GAM-81002 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-81002 A | TRI-REF-DBP-06AZA-SREAC-GA81002A | U_T_MOTOBOMBA GA-81002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR7 |  | 11.5 A | G | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 90 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-81002 A | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6308-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987603 | GAM-81003 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-81003 A | TRI-REF-DBP-06AZA-SFOSA-GA81003A | U_T_MOTOBOMBA GA-81003 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 56 | CBR7 |  | 82.5 A | G | DN2B | 94.1 | BOMBA |  | 667 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 75.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-81003 A | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX FM | GRASA |  |  | 6316ZZC3 | 6316ZZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987604 | GAM-81003 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-81003 B | TRI-REF-DBP-06AZA-SFOSA-GA81003B | U_T_MOTOBOMBA GA-81003 B | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 56 | CBR7 |  | 82.5 A | G | DN2B | 94.5 | BOMBA |  | 667 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 75.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-81003 B | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX FM | GRASA |  |  | 6316ZZC3 | 6316ZZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987605 | GAM-81004 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-81004 A | TRI-REF-DBP-06AZA-SREAC-GA81004A | U_T_MOTOBOMBA GA-81004 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR7 |  | 67.8 A | G | DN2B | 93.6 | BOMBA |  | 396 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-81004 A | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987606 | GAM-81004 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-81004 B | TRI-REF-DBP-06AZA-SREAC-GA81004B | U_T_MOTOBOMBA GA-81004 B | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR7 |  | 67.8 A | G | DN2B | 93.6 | BOMBA |  | 396 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-81004 B | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987618 | GAM-81006 BA | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-81006 BA | TRI-REF-DBP-06AZA-SSERV-GA81006BA | U_T_MOTOBOMBA GA-81006 BA | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR9 |  | 6.4 A | J | DN2B | 89.5 | BOMBA |  | 49 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | GAM-81006 BA | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987619 | GAM-81006 BB | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-81006 BB | TRI-REF-DBP-06AZA-SSERV-GA81006BB | U_T_MOTOBOMBA GA-81006 BB | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | F | 55 | CBR9 |  | 6.4 A | J | DN2B | 89.5 | BOMBA |  | 49 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | GAM-81006 BB | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987621 | BRM-BV-81002 AA | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BRM-BV-81002 AA | TRI-REF-DBP-06AZA-SSERV-BV81002A | U_T_SOPLADOR BV-81002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | H | 56 | CBR12 |  | 2.2 A | M | DN2B | 86.5 | BOMBA |  | 25 | 74 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 1.50 | INDUCCION | 1,730 RPM | 460.0 V | BRM-BV-81002 AA | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987622 | BRM-BV-81002 AB | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BRM-BV-81002 AB | TRI-REF-DBP-06AZA-SSERV-BV81002A | U_T_SOPLADOR BV-81002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA1) TREN 1 | MONT | DBAZA | ZPM000129 | X | 1255106100 | C | H | 56 | CBR12 |  | 2.2 A | M | DN2B | 86.5 | BOMBA |  | 25 | 74 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 1.50 | INDUCCION | 1,730 RPM | 460.0 V | BRM-BV-81002 AB | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987639 | FNM-82001 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO FNM-82001 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SCARG-FN82001A | U_T_VENTILADOR FN-82001 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | TEFC | J |  | 6.4 A | J | DN2B | 89.5 | VENTILADOR |  | 104 |  | 1.2 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | FNM-82001 A | SECTOR06 | WEG | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6207-ZZ | 6206-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987636 | ECM-82002 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-82002 B | TRI-REF-DBP-06AZB-SREAC-EC82002 | U_T_SOLOAIRE EC-82002 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 79.4 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-82002 B | SECTOR06 | US MOTORS | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 40RUO2J3 | 40BC02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987635 | ECM-82002 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-82002 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SREAC-EC82002 | U_T_SOLOAIRE EC-82002 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 79.4 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-82002 A | SECTOR06 | US MOTORS | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 40RUO2J3 | 40BC02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987634 | ECM-82001 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-82001 B | TRI-REF-DBP-06AZB-SREAC-EC82001 | U_T_SOLOAIRE EC-82001 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 79.4 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-82001 B | SECTOR06 | US MOTORS | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 40RUO2J3 | 40BC02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987633 | ECM-82001 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-82001 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SREAC-EC82001 | U_T_SOLOAIRE EC-82001 | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A | G | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 79.4 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-82001 A | SECTOR06 | US MOTORS | MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 40RUO2J3 | 40BC02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987628 | BRM-BV-82002 BB | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BRM-BV-82002 BB | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-BV82002A | U_T_SOPLADOR BV-82002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | H | 56 | CBR12 |  | 2.2 A | M | DN2B | 86.5 | BOMBA |  | 25 | 74 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 1.50 | INDUCCION | 1,730 RPM | 460.0 V | BRM-BV-82002 BB | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987627 | BRM-BV-82002 BA | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BRM-BV-82002 BA | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-BV82002A | U_T_SOPLADOR BV-82002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | H | 56 | CBR12 |  | 2.2 A | M | DN2B | 86.5 | BOMBA |  | 25 | 74 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 1.50 | INDUCCION | 1,730 RPM | 460.0 V | BRM-BV-82002 BA | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987626 | BRM-BV-82002 AB | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BRM-BV-82002 AB | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-BV82002A | U_T_SOPLADOR BV-82002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | H | 56 | CBR12 |  | 2.2 A | M | DN2B | 86.5 | BOMBA |  | 25 | 74 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 1.50 | INDUCCION | 1,730 RPM | 460.0 V | BRM-BV-82002 AB | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987611 | GAM-82003 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82003 B | TRI-REF-DBP-06AZB-SFOSA-GA82003B | U_T_MOTOBOMBA GA-82003 B | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 56 | CBR7 |  | 82.5 A | G | DN2B | 94.5 | BOMBA |  | 667 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 75.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-82003 B | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZZC3 | 6316ZZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987610 | GAM-82003 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82003 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SFOSA-GA82003A | U_T_MOTOBOMBA GA-82003 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 56 | CBR7 |  | 82.5 A | G | DN2B | 94.5 | BOMBA |  | 667 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 75.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-82003 A | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZZC3 | 6316ZZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987609 | GAM-82002 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82002 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SREAC-GA82002A | U_T_MOTOBOMBA GA-82002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR7 |  | 11.5 A | G | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 90 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-82002 A | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6308-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987608 | GAM-82001 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82001 B | TRI-REF-DBP-06AZB-SREAC-GA82001B | U_T_MOTOBOMBA GA-82001 B | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR7 |  | 11.5 A | G | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 90 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-82001 B | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6308-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987607 | GAM-82001 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82001 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SREAC-GA82001A | U_T_MOTOBOMBA GA-82001 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR7 |  | 11.5 A | CBR7 | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 90 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-82001 A | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6308-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987599 | BVM-82002 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BVM-82002 B | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-BV82002A | U_T_SOPLADOR BV-82002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR7 |  | 103.0 A | G | DN2B | 95.0 | VENTILADOR |  | 3975 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 800.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,000.0 V | BVM-82002 B | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6324-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987598 | BVM-82002 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BVM-82002 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-BV82002A | U_T_SOPLADOR BV-82002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR7 |  | 103.0 A | G | DN2B | 95.0 | VENTILADOR |  | 3975 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 800.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,000.0 V | BVM-82002 A | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6324-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987597 | BVM-82001 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BVM-82001 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-BV82001A | U_T_SOPLADOR BV-82001 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR10 |  | 100.4 A | K |  | 95.6 | VENTILADOR |  | 9700 |  | 1 | 60.0 Hz | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES | 2,588.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 13,200.0 V | BVM-82001 A | SECTOR06 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES | ACEITE ISO VG 46 | ACEITE |  |  | EFZLB11-125 | EFZLQ11-125 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987612 | GAM-82004 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82004 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SREAC-GA82004A | U_T_MOTOBOMBA GA-82004 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR7 |  | 67.8 A | G | DN2B | 93.6 | BOMBA |  | 396 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-82004 A | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987613 | GAM-82004 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82004 B | TRI-REF-DBP-06AZB-SREAC-GA82004B | U_T_MOTOBOMBA GA-82004 B | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR7 |  | 67.8 A | G | DN2B | 93.6 | BOMBA |  | 396 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-82004 B | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987614 | GAM-82005 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82005 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-GA82005A | U_T_MOTOBOMBA GA-82005 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR8 |  | 83.0 A | H | A | 91.0 | BOMBA |  | 179.3 | 89 | 1 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-82005 A | SECTOR06 | US MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310-JC3 | 6207-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987615 | GAM-82005 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82005 B | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-GA82005B | U_T_MOTOBOMBA GA-82005 B | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR8 |  | 83.0 A | H | A | 91.0 | BOMBA |  | 179.3 | 89 | 1 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-82005 B | SECTOR06 | US MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310-JC3 | 6207-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987616 | GAM-82013 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82013 A | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-GA82013A | U_T_MOTOBOMBA GA-82013 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR6 |  | 16.9 A | F | DN2B | 91.0 | BOMBA |  | 163 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 15.00 | INDUCCION | 3,522 RPM | 460.0 V | GAM-82013 A | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309-C3 | 6209-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987617 | GAM-82013 B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82013 B | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-GA82013B | U_T_MOTOBOMBA GA-82013 B | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR6 |  | 16.9 A | F | DN2B | 91.0 | BOMBA |  | 163 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 15.00 | INDUCCION | 3,522 RPM | 460.0 V | GAM-82013 B | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309-C3 | 6209-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987620 | GAM-82006 BA | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-82006 BA | TRI-REF-DBP-06AZB-SREAC-GA82006BA | U_T_MOTOBOMBA GA-82006 BA | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | F | 55 | CBR9 |  | 6.4 A | J | DN2B | 89.5 | BOMBA |  | 49 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | GAM-82006 BA | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987625 | BRM-BV-82002 AA | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BRM-BV-82002 AA | TRI-REF-DBP-06AZB-SSERV-BV82002A | U_T_SOPLADOR BV-82002 A | U-RECUPERADORA DE AZUFRE (PRA2) TREN 2 | MONT | DBAZB | ZPM000129 | X | 1255106200 | C | H | 56 | CBR12 |  | 2.2 A | M | DN2B | 86.5 | BOMBA |  | 25 | 74 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 1.50 | INDUCCION | 1,730 RPM | 460.0 V | BRM-BV-82002 AA | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906036 | GA-90006B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90006B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90006B | U_T_MOTOBOMBA GA-90006B | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90006B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906037 | GA-90007A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90007A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90007A | U_T_MOTOBOMBA GA-90007A | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90007A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906038 | GA-90007B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90007B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90007B | U_T_MOTOBOMBA GA-90007B | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90007B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906039 | GA-90007C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90007C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90007C | U_T_MOTOBOMBA GA-90007C | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90007C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906040 | GA-90008A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90008A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90008A | U_T_MOTOBOMBA GA-90008A | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90008A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906041 | GA-90008B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90008B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90008B | U_T_MOTOBOMBA GA-90008B | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90008B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906042 | GA-90008C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90008C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90008C | U_T_MOTOBOMBA GA-90008C | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90008C | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906044 | GA-90009A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90009A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90009A | U_T_MOTOBOMBA GA-90009A | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90009A | SECTOR07 | GENERAL MOTORS | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906045 | GA-90009B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90009B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90009B | U_T_MOTOBOMBA GA-90009B | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90009B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906046 | GA-90009C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90009C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90009C | U_T_MOTOBOMBA GA-90009C | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90009C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906048 | GA-90029A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90029A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90029A | U_T_MOTOBOMBA GA-90029A | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90029A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906049 | GA-90029B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90029B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90029B | U_T_MOTOBOMBA GA-90029B | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90029B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906050 | GA-90029C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90029C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90029C | U_T_MOTOBOMBA GA-90029C | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90029C | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906053 | GA-90010A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90010A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90010A | U_T_MOTOBOMBA GA-90010A | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90010A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906054 | GA-90010B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90010B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90010B | U_T_MOTOBOMBA GA-90010B | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90010B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906055 | GA-90012A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90012A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90012A | U_T_MOTOBOMBA GA-90012A | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90012A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906056 | GA-90012B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90012B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90012B | U_T_MOTOBOMBA GA-90012B | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90012B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906057 | GA-90012C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90012C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90012C | U_T_MOTOBOMBA GA-90012C | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90012C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906058 | GA-90013A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90013A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90013A | U_T_MOTOBOMBA GA-90013A | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90013A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906059 | GA-90013B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90013B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90013B | U_T_MOTOBOMBA GA-90013B | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90013B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906035 | GA-90006A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90006A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90006A | U_T_MOTOBOMBA GA-90006A | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90006A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906034 | GA-90005C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90005C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90005C | U_T_MOTOBOMBA GA-90005 C | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90005C | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906033 | GA-90005B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90005B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90005B | U_T_MOTOBOMBA GA-90005 B | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90005B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906032 | GA-90005A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90005A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90005A | U_T_MOTOBOMBA GA-90005 A | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90005A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906031 | GA-90004C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90004C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90004C | U_T_MOTOBOMBA GA-90004C | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90004C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906030 | GA-90004B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90004B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90004B | U_T_MOTOBOMBA GA-90004B | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90004B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906029 | GA-90004A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90004A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90004A | U_T_MOTOBOMBA GA-90004A | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90004A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906028 | GA-90003D | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90003D | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90003D | U_T_MOTOBOMBA GA-90003D | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90003D | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906027 | GA-90003C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90003C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90003C | U_T_MOTOBOMBA GA-90003C | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90003C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906026 | GA-90003B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90003B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90003B | U_T_MOTOBOMBA GA-90003B | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90003B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906025 | GA-90003A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90003A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90003A | U_T_MOTOBOMBA GA-90003A | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90003A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906024 | GA-90002C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90002C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90002C | U_T_MOTOBOMBA GA-90002C | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90002C | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906023 | GA-90002B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90002B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90002B | U_T_MOTOBOMBA GA-90002B | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90002B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906022 | GA-90002A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90002A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90002A | U_T_MOTOBOMBA GA-90002A | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90002A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906021 | GA-90001C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90001C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90001C | U_T_MOTOBOMBA GA-90001C | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90001C | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906020 | GA-90001B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90001B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90001B | U_T_MOTOBOMBA GA-90001B | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90001B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906017 | GA-90001A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90001A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-GA90001A | U_T_MOTOBOMBA GA-90001A | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90001A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971961 | MEA-95011 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MEA-95011 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-MEA95011 | U_T_MOTOBOMBA MEA95011 | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C |  | TEFC | N |  | 1.6 A | CC6 | B |  | AGITADOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz |  | 2.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | MEA-95011 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971956 | VE-409A-PF-01 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MVE-409A-PF-01 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-VE409A_PF01 | U_T_MOTOBOMBA VE409A_PF01 | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [8 empty] | VENTILADOR |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 0.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | VE-409A-PF-01 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971955 | 19-1 VCE-01 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO 19-1 VCE-01 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-191_VCE01 | U_T_MOTOBOMBA 191_VCE01 | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [8 empty] | VENTILADOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz |  |  | INDUCCION |  | 480.0 V | 19-1 VCE-01 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906090 | GA-90024B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90024B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90024B | U_T_MOTOBOMBA GA-90024B | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90024B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM/ACEITE ISO32 | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906091 | GA-90025A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90025A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90025A | U_T_MOTOBOMBA GA-90025A | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90025A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906092 | GA-90025B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90025B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90025B | U_T_MOTOBOMBA GA-90025B | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90025B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906094 | GA-90026A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90026A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90026A | U_T_MOTOBOMBA GA-90026A | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90026A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906095 | GA-90026B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90026B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90026B | U_T_MOTOBOMBA GA-90026B | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90026B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906096 | GA-90027A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90027A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90027A | U_T_MOTOBOMBA GA-90027A | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90027A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906097 | GA-90028A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90028A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90028A | U_T_MOTOBOMBA GA-90028A | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90028A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906098 | GA-90028B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90028B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90028B | U_T_MOTOBOMBA GA-90028B | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90028B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906100 | VE-315-06 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO VE-315-06 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-VE31506 | U_T_MOTOVENTILADOR VE-31506 | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | VE-315-06 | SECTOR07 |  | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906101 | GA-90300A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90300A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90300A | U_T_MOTOBOMBA GA-90300A | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90300A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX-EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906102 | GA-90300B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90300B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90300B | U_T_MOTOBOMBA GA-90300B | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90300B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX-EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906103 | GA-90300C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90300C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90300C | U_T_MOTOBOMBA GA-90300C | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90300C | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX-EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906104 | GA-90300D | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90300D | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90300D | U_T_MOTOBOMBA GA-90300D | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90300D | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX-EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906105 | GA-90302A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90302A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90302A | U_T_MOTOBOMBA GA-90302A | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90302A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX-EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906106 | GA-90302B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90302B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90302B | U_T_MOTOBOMBA GA-90302B | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90302B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906107 | GA-90303A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90303A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90303A | U_T_MOTOBOMBA GA-90303A | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90303A | SECTOR07 | US MOTORS | GRASA POLYREX -EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906108 | GA-90303B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90303B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90303B | U_T_MOTOBOMBA GA-90303B | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90303B | SECTOR07 | US MOTORS | GRASA POLYREX -EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906109 | GA-90303C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90303C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90303C | U_T_MOTOBOMBA GA-90303C | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90303C | SECTOR07 | US MOTORS | GRASA POLYREX -EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906110 | GA-90304A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90304A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90304A | U_T_MOTOBOMBA GA-90304A | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90304A | SECTOR07 | US MOTORS | GRASA POLYREX -EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906111 | GA-90304B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90304B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90304B | U_T_MOTOBOMBA GA-90304B | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90304B | SECTOR07 | US MOTORS | GRASA POLYREX -EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906112 | GA-90350 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90350 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-GA90350 | U_T_MOTOBOMBA GA-90350 | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90350 | SECTOR07 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906124 | MEA-90311 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MEA-90311 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-TV90311 | U_T_TANQUE VERTICAL TV-90311 | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | MEA-90311 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906125 | MEA-90310 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MEA-90310 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB95-TV90310 | U_T_TANQUE VERTICAL TV-90310 | CASA DE BOMBAS 5 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | MEA-90310 | SECTOR07 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906126 | MEA-95012A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MBD-95012A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-MEA95012A | U_T_ MOTOBOMBA DOSIFICADORA MBD-95012A | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | MEA-95012A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906060 | GA-90013C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90013C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90013C | U_T_MOTOBOMBA GA-90013C | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90013C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906061 | GA-90014A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90014A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90014A | U_T_MOTOBOMBA GA-90014A | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90014A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906062 | GA-90014B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90014B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90014B | U_T_MOTOBOMBA GA-90014B | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90014B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906063 | GA-90015A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90015A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90015A | U_T_MOTOBOMBA GA-90015A | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90015A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906064 | GA-90015B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90015B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90015B | U_T_MOTOBOMBA GA-90015B | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90015B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906065 | GA-90016A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90016A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90016A | U_T_MOTOBOMBA GA-90016A | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90016A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906066 | GA-90016B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90016B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90016B | U_T_MOTOBOMBA GA-90016B | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90016B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906067 | GA-90017A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90017A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90017A | U_T_MOTOBOMBA GA-90017A | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90017A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906068 | GA-90017B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90017B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-GA90017B | U_T_MOTOBOMBA GA-90017B | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90017B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906069 | BD-950-12B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO BD-95012B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-BD95012B | U_T_ MOTOBOMBA DOSIFICADORA BD-95012B | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | BD-950-12B | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906074 | GA-90011 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90011A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-GA90011A | U_T_MOTOBOMBA GA-90011A | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90011 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906075 | GA-90011 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90011B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-GA90011B | U_T_MOTOBOMBA GA-90011B | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90011 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906076 | GA-90011 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90011C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-GA90011C | U_T_MOTOBOMBA GA-90011C | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90011 C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906077 | GA-90018 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90018A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-GA90018A | U_T_MOTOBOMBA GA-90018A | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90018 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906078 | GA-90018 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90018B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-GA90018B | U_T_MOTOBOMBA GA-90018B | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90018 B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906079 | GA-90018 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90018C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-GA90018C | U_T_MOTOBOMBA GA-90018C | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90018 C | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906080 | GA-90019 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90019A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-GA90019A | U_T_MOTOBOMBA GA-90019A | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90019 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906081 | GA-90019 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90019B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-GA90019B | U_T_MOTOBOMBA GA-90019B | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90019 B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906082 | GA-90019 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90019C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-GA90019C | U_T_MOTOBOMBA GA-90019C | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90019 C | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906085 | GA-90022 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90022A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90022A | U_T_MOTOBOMBA GA-90022A | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90022 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM/ACEITE ISO32 | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906086 | GA-90022B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90022B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90022B | U_T_MOTOBOMBA GA-90022B | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90022B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM/ACEITE ISO32 | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906087 | GA-90023A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90023A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90023A | U_T_MOTOBOMBA GA-90023A | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90023A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM/ACEITE ISO32 | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906088 | GA-90023B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90023B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90023B | U_T_MOTOBOMBA GA-90023B | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90023B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM/ACEITE ISO32 | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906089 | GA-90024A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-90024A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-GA90024A | U_T_MOTOBOMBA GA-90024A | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [19 empty] | GA-90024A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM/ACEITE ISO32 | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906070 | BD-95015A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO BD-95015A | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-BD95015A | U_T_MOTOBOMBA DETERGENTE BD-95015A | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [8 empty] | BOMBA |  |  |  |  | 60.0 Hz |  |  | INDUCCION |  | 480.0 V | BD-95015A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906099 | NL-90004 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO NL-90004 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB94-LN90004 | U_T_SISTEMA LUBRICACION NIEBLA LN-90004 | CASA DE BOMBAS 4 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | H | [7 empty] | SISTEMA LUBRICACION POR NIEBLA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz |  |  | INDUCCION |  | 480.0 V | NL-90004 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971951 | MVE-315-04 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MVE-315-04 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-VE315_04 | U_T_MOTOBOMBA VE315_04 | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [8 empty] | VENTILADOR |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 0.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | MVE-315-04 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971952 | MVE-409A-MP-01 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MVE-409A-MP-01 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB91-VE409A_MP01 | U_T_MOTOBOMBA VE409A_MP01 | CASA DE BOMBAS 1 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [8 empty] | VENTILADOR |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 0.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | MVE-409A-MP-01 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971953 | MVE-315-01 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MVE-315-01 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-VE315_01 | U_T_MOTOBOMBA VE315_01 | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | CA4H | [7 empty] | VENTILADOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz |  | 0.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | MVE-315-01 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971954 | MVE-410-01 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MVE-410-01 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-VE410_01 | U_T_MOTOBOMBA VE410_01 | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [8 empty] | VENTILADOR | [6 empty] | 0.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | MVE-410-01 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906071 | BD-95015B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO BD-95015B | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-BD95015B | U_T_MOTOBOMBA DETERGENTE BD-95015B | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [8 empty] | BOMBA |  |  |  |  | 60.0 Hz |  |  | INDUCCION |  | 480.0 V | BD-95015B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906072 | BD-95015C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO BD-95015C | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-BD95015C | U_T_MOTOBOMBA DETERGENTE BD-95015C | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [8 empty] | BOMBA |  |  |  |  | 60.0 Hz |  |  | INDUCCION |  | 480.0 V | BD-95015C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906073 | NL-90002 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MNL-90002 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB92-NL90002 | U_T_PAQUETE DE LUBRICACION NL-90002 | CASA DE BOMBAS 2 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | H | [7 empty] | SISTEMA LUBRICACION POR NIEBLA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz |  |  | INDUCCION |  |  | NL-90002 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906084 | VE-315-02 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MVE-31502 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-VE31502 | U_T_MOTOVENTILADOR VE-31502 | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [8 empty] | VENTILADOR |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 0.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | VE-315-02 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906083 | NL-90003 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MNL-90003 | TRI-REF-DBP-07BAA-SCB93-NL90003 | U_T_PAQUETE DE LUBRICACION NL-90003 | CASA DE BOMBAS 3 | MONT | DBBAA | ZPM000129 | X | 1255307100 | C | [8 empty] | SIST. LUBRICACION POR NIEBLA |  |  |  |  | 60.0 Hz |  |  | INDUCCION |  | 480.0 V | NL-90003 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929259 | SPE-21003AA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21003AA | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21003AA | U_T_PAQUETE SPE-21003AA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | J |  | 6.2 A | J | B |  |  |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | MARATHON | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21003AA | SECTOR03 | MARATHON | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929260 | SPE-21003AB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21003AB | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21003AB | U_T_PAQUETE SPE-21003AB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | J |  | 6.2 A | J | B |  |  |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | MARATHON | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21003AB | SECTOR03 | MARATHON | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929261 | SPE-21004A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21004A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21004A | U_T_PAQUETE SPE-21004A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | J |  | 6.2 A | J | B |  |  |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | MARATHON | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21004A | SECTOR03 | MARATHON | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929262 | SPE-21004B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21004B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21004B | U_T_PAQUETE SPE-21004B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | J |  | 6.2 A | J | B |  |  |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | MARATHON | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21004B | SECTOR03 | MARATHON | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929263 | SPE-21014 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21014 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21014 | U_T_PAQUETE SPE-21014 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 13.3 A | H | B |  |  |  |  | 77 | 1.15 | 60.0 Hz | MARATHON | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21014 | SECTOR03 | MARATHON | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929318 | MSPE-21605-SPE02 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21605-SPE02 | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21605 | U_T_PAQUETE SPE-21605 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L | B | [5 empty] | 1.25 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MSPE-21605-SPE02 | SECTOR03 | BALDOR | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929319 | MSPE-21606-SPE02 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21606-SPE02 | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21606 | U_T_PAQUETE SPE-21606 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L | B | [5 empty] | 1.25 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MSPE-21606-SPE02 | SECTOR03 | BALDOR | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953163 | SPE-21012-BV05 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21012-BV05 A | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 110.0 A |  | B | 90.0 | VENTILADOR |  |  | 31 | 1.5 | 60.0 Hz | BALDOR | 100.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV05 A | SECTOR03 | BALDOR | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 65BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953164 | SPE-21012-BV05 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21012-BV05 B | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 110.0 A |  | B | 90.0 | VENTILADOR |  |  | 31 | 1.5 | 60.0 Hz | BALDOR | 100.00 | TM11 | 3,565 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV05 B | SECTOR03 | BALDOR | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 65BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953165 | SPE-21012-GA01 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21012-GA01 B | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 44.0 A |  | B | 90.0 | VENTILADOR |  |  | 35 | 1.5 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | TM12 | 3,600 RPM | 460.0 V | SPE-21012-GA01 B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953166 | SPE-21012-BV01 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV01 A | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | SINCRONO | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV01 A | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953167 | SPE-21012-BV01 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV01 B | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM14 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV01 B | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953168 | SPE-21012-BV01 C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV01 C | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | ROTOR DEVANADO | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV01 C | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953169 | SPE-21012-BV01 D | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV01 D | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM16 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV01 D | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953170 | SPE-21012-BV01 E | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV01 E | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM17 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV01 E | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953171 | SPE-21012-BV01 F | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV01 F | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM18 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV01 F | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953172 | SPE-21012-BV01 G | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV01 G | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM19 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV01 G | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953173 | SPE-21012-BV01 J | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV01 J | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM20 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV01 J | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953174 | SPE-21012-BV01 K | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV01 K | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM21 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV01 K | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953175 | SPE-21012-BV01 L | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV01 L | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM22 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV01 L | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953176 | SPE-21012-BV02 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 A | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM23 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 A | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953177 | SPE-21012-BV02 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 B | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM24 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 B | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953178 | SPE-21012-BV02 C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 C | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM25 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 C | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929236 | MGA-21401B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21401B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GA21401B | U_T_MOTOBOMBA GA-21401 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 222.4 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21401B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6318C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929237 | MGA-21402A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21402A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GA21402A | U_T_MOTOBOMBA GA-21402 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21402A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929238 | MGA-21402B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21402B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GA21402B | U_T_MOTOBOMBA GA-21402 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21402B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929239 | MGA-21403A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21403A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GA21403A | U_T_MOTOBOMBA GA-21403 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21403A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929240 | MGA-21403B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21403B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GA21403B | U_T_MOTOBOMBA GA-21403 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21403B | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929241 | MGA-21404A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21404A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GA21404A | U_T_MOTOBOMBA GA-21404 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 215.7 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21404A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929242 | MGA-21404B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21404B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GA21404B | U_T_MOTOBOMBA GA-21404 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 215.7 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21404B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929243 | MGA-21601A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21601A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-GA21601A | U_T_MOTOBOMBA GA-21601 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21601A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929244 | MGA-21601B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21601B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-GA21601B | U_T_MOTOBOMBA GA-21601 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21601B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929245 | MGA-21603A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21603A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-GA21603A | U_T_MOTOBOMBA GA-21603 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21603A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929246 | MGA-21603B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21603B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-GA21603B | U_T_MOTOBOMBA GA-21603 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21603B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929247 | MGA-21604A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21604A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-GA21604A | U_T_MOTOBOMBA GA-21604 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21604A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929248 | MGA-21604B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21604B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-GA21604B | U_T_MOTOBOMBA GA-21604 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21604B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929249 | MGA-21605A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21605A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-GA21605A | U_T_MOTOBOMBA GA-21605 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 57.8 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21605A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929250 | MGA-21605B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21605B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-GA21605B | U_T_MOTOBOMBA GA-21605 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 57.8 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21605B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929251 | MGA-21608A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21608A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-GA21608A | U_T_MOTOBOMBA GA-21608 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 33.8 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21608A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929252 | MGA-21608B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21608B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-GA21608B | U_T_MOTOBOMBA GA-21608 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  | F |  | 33.8 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21608B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929253 | MGB-21002 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21002 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-GB21002 | U_T_COMPRESOR GB-21002 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEAAC | F |  | 186.0 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1,500.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGB-21002 | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929254 | MGB-21002-BR02 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21002-BR02 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-GB21002 | U_T_COMPRESOR GB-21002 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 17.0 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21002-BR02 | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929255 | MGB-21002-BV01 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21002-BV01 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-GB21002 | U_T_COMPRESOR GB-21002 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | M |  | 2.0 A | M | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21002-BV01 | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929256 | MGB-21201-BR02 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21201-BR02 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GB21201 | U_T_COMPRESOR GB-21201 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 46.3 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21201-BR02 | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929257 | MGB-21201-BV01 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21201-BV01 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GB21201 | U_T_COMPRESOR GB-21201 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TCVE | K |  | 2.5 A | K | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21201-BV01 | SECTOR03 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929258 | MGB-21401 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21401 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GB21401 | U_T_COMPRESOR GB-21401 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEAAC | E |  | 308.7 A | E | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 8,000.00 | INDUCCION |  | 13,200.0 V | MGB-21401 | SECTOR03 | HYUNDAI | ISO VG 32 SAE | ACEITE |  |  |  | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953179 | SPE-21012-BV02 D | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 D | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM26 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 D | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953203 | SPE-21012-BV04 F | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 F | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM48 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 F | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953204 | SPE-21012-BV04 G | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 G | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM49 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 G | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953205 | SPE-21012-BV04 H | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 H | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM50 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 H | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953206 | SPE-21012-BV04 J | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 J | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM51 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 J | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953207 | SPE-21012-BV04 K | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 K | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM52 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 K | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953208 | SPE-21012-BV04 L | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 L | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM53 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 L | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989810 | MOV-21075 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21075 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 0.5 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | AUMA | 4.91 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21075 | SECTOR03 | AUMA | GRASA | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989811 | MOV-21691 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21691 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 1.1 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | AUMA | 4.91 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21691 | SECTOR03 | AUMA | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989812 | MOV-21692 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21692 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 0.5 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | AUMA | 4.91 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21692 | SECTOR03 | AUMA | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989813 | MOV-21948 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21948 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GB21401 | U_T_COMPRESOR GB-21401 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 2.3 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.07 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21948 | SECTOR03 | ROTORK | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989814 | MOV-21949 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21949 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GB21401 | U_T_COMPRESOR GB-21401 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 2.3 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.07 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21949 | SECTOR03 | ROTORK | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989815 | MOV-21950 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21950 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GB21401 | U_T_COMPRESOR GB-21401 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 2.3 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.07 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21950 | SECTOR03 | ROTORK | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989816 | MOV-21951 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21951 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GB21401 | U_T_COMPRESOR GB-21401 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 2.3 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | ROTORK | 0.07 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21951 | SECTOR03 | ROTORK | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989817 | MOV-21955 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21955 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GB21401 | U_T_COMPRESOR GB-21401 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 2.3 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | SAMBO | 0.07 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21955 | SECTOR03 | SAMBO | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989818 | MOV-21936 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21936 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GB21201 | U_T_COMPRESOR GB-21201 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 2.3 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | SAMBO | 0.07 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21936 | SECTOR03 | SAMBO | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989819 | MOV-21938 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21938 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GB21201 | U_T_COMPRESOR GB-21201 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 2.3 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | SAMBO | 0.07 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21938 | SECTOR03 | SAMBO | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989820 | MOV-21939 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21939 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GB21201 | U_T_COMPRESOR GB-21201 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 2.3 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | SAMBO | 0.07 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21939 | SECTOR03 | SAMBO | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989821 | MOV-21942 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO DE VALVULA MOV-21942 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GB21201 | U_T_COMPRESOR GB-21201 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | CLASE F |  |  |  | 2.3 A | H |  |  | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | SAMBO | 0.07 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-21942 | SECTOR03 | SAMBO | STD | ACEITE |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990475 | MGA-21103 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21103 A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21103A | U_T_TURBOBOMBA GA-21103 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 43.0 A | H |  | 0.9 | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  | 1.5 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 300.00 | INDUCCION | 1,191 RPM | 4,000.0 V | MGA-21103 A | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990476 | MGA-21109 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21109 A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21109A | U_T_TURBOBOMBA GA-21109 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 163.8 A | G |  | 0.9 | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  | 1.5 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 150.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGA-21109 A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6318C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990477 | MGA-21404 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21404 A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GA21404A | U_T_MOTOBOMBA GA-21404 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 215.7 A | F |  | 0.9 | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  | 1.5 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-21404A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990478 | MGA-21209 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21209 A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21209A | U_T_TURBOBOMBA GA-21209 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | G |  | 0.9 | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  | 1.5 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | MGA-21209 A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21011074 | ECM-21601 A | SECTOR03 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-21601 A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-EC21601A | U_T_SOLOAIRE EC-21601A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | [19 empty] | MEC-21601A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20953180 | SPE-21012-BV02 E | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 E | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM27 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 E | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953181 | SPE-21012-BV02 F | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 F | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM28 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 F | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953182 | SPE-21012-BV02 G | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 G | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM28 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 G | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953183 | SPE-21012-BV02 H | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 H | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM29 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 H | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953184 | SPE-21012-BV02 J | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 J | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM30 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 J | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953185 | SPE-21012-BV02 K | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 K | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM31 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 K | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953186 | SPE-21012-BV02 L | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV02 L | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM32 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV02 L | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953187 | SPE-21012-BV03 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 A | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM33 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 A | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953188 | SPE-21012-BV03 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 B | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM34 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 B | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953189 | SPE-21012-BV03 C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 C | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM35 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 C | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953190 | SPE-21012-BV03 D | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 D | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM36 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 D | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953191 | SPE-21012-BV03 E | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 E | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM37 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 E | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953192 | SPE-21012-BV03 F | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 F | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM38 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 F | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953193 | SPE-21012-BV03 G | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 G | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM38 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 G | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953194 | SPE-21012-BV03 H | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 H | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM39 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 H | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953195 | SPE-21012-BV03 J | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 J | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM40 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 J | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953196 | SPE-21012-BV03 K | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 K | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM41 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 K | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953197 | SPE-21012-BV03 L | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV03 L | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM42 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV03 L | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953198 | SPE-21012-BV04 A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 A | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM43 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 A | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953199 | SPE-21012-BV04 B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 B | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM44 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 B | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953200 | SPE-21012-BV04 C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 C | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM45 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 C | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953201 | SPE-21012-BV04 D | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 D | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM46 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 D | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20953202 | SPE-21012-BV04 E | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21012-BV04 E | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-SPE21012 | U_T_GENERADOR VAPOR SPE-21012 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 1.5 A |  | B | 83.0 | VENTILADOR |  |  | 43 | 1.5 | 60.0 Hz | LHP | 1.00 | TM47 | 1,715 RPM | 460.0 V | SPE-21012-BV04 E | SECTOR03 | LHP | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 62042Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929127 | MEC-21102QA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102QA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102QA | U_T_SOLOAIRE EC-21102QA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102QA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929126 | MEC-21102PB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102PB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102PB | U_T_SOLOAIRE EC-21102PB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102PB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929125 | MEC-21102PA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102PA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102PA | U_T_SOLOAIRE EC-21102PA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102PA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929124 | MEC-21102OB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102OB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102OB | U_T_SOLOAIRE EC-21102OB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102OB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929123 | MEC-21102OA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102OA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102OA | U_T_SOLOAIRE EC-21102OA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102OA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929122 | MEC-21102NB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102NB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102NB | U_T_SOLOAIRE EC-21102NB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102NB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929121 | MEC-21102NA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102NA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102NA | U_T_SOLOAIRE EC-21102NA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102NA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929120 | MEC-21102MB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102MB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102MB | U_T_SOLOAIRE EC-21102MB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102MB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929119 | MEC-21102MA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102MA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102MA | U_T_SOLOAIRE EC-21102MA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102MA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929118 | MEC-21102LB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102LB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102LB | U_T_SOLOAIRE EC-21102LB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102LB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929117 | MEC-21102LA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102LA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102LA | U_T_SOLOAIRE EC-21102LA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102LA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929116 | MEC-21102KB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102KB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102KB | U_T_SOLOAIRE EC-21102KB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102KB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929115 | MEC-21102KA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102KA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102KA | U_T_SOLOAIRE EC-21102KA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102KA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929114 | MEC-21102JB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102JB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102JB | U_T_SOLOAIRE EC-21102JB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102JB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929113 | MEC-21102JA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102JA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102JA | U_T_SOLOAIRE EC-21102JA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102JA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929112 | MEC-21102IB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102IB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102IB | U_T_SOLOAIRE EC-21102IB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102IB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929111 | MEC-21102IA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102IA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102IA | U_T_SOLOAIRE EC-21102IA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102IA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929110 | MEC-21102HB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102HB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102HB | U_T_SOLOAIRE EC-21102HB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102HB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929109 | MEC-21102HA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102HA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102HA | U_T_SOLOAIRE EC-21102HA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102HA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929108 | MEC-21102GB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102GB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102GB | U_T_SOLOAIRE EC-21102GB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102GB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929107 | MEC-21102GA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102GA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102GA | U_T_SOLOAIRE EC-21102GA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102GA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929106 | MEC-21102FB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102FB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102FB | U_T_SOLOAIRE EC-21102FB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102FB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929105 | MEC-21102FA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102FA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102FA | U_T_SOLOAIRE EC-21102FA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102FA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929082 | MBP-21302A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21302A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BP21302A | U_T_MOTOBOMBA BP-21302A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | M |  | 1.5 A | M | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21302A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929081 | MBP-21301B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21301B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BP21301B | U_T_MOTOBOMBA BP-21301B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | IP55 | H |  | 6.5 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21301B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929080 | MBP-21301A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21301A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BP21301A | U_T_MOTOBOMBA BP-21301A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | IP55 | H |  | 6.5 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21301A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929079 | MBP-21201B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21201B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-BP21201B | U_T_MOTOBOMBA BP-21201B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 13.4 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21201B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929078 | MBP-21201A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21201A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-BP21201A | U_T_MOTOBOMBA BP-21201A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 13.4 A | H | B |  |  |  |  | 1 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21201A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928981 | SPE-21003BB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21003BB | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21003BB | U_T_PAQUETE SPE-21003BB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A | J | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21003BB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928980 | SPE-21003BA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21003BA | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21003BA | U_T_PAQUETE SPE-21003BA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A | J | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21003BA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928979 | SPE-21002B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21002B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21002B | U_T_PAQUETE SPE-21002B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A | J | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21002B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928978 | SPE-21002A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21002A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21002A | U_T_PAQUETE SPE-21002A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A | J | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21002A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928977 | SPE-21001B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21001B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21001B | U_T_PAQUETE SPE-21001B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A | J | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21001B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929140 | MEC-21202F | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21202F | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21202F | U_T_SOLOAIRE EC-21202F | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21202F | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929139 | MEC-21202E | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21202E | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21202E | U_T_SOLOAIRE EC-21202E | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21202E | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929138 | MEC-21202D | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21202D | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21202D | U_T_SOLOAIRE EC-21202D | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21202D | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929137 | MEC-21202C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21202C | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21202C | U_T_SOLOAIRE EC-21202C | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21202C | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929136 | MEC-21202B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21202B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21202B | U_T_SOLOAIRE EC-21202B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21202B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929135 | MEC-21202A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21202A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21202A | U_T_SOLOAIRE EC-21202A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21202A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929134 | MEC-21201D | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21201D | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21201D | U_T_SOLOAIRE EC-21201D | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21201D | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929133 | MEC-21201C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21201C | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21201C | U_T_SOLOAIRE EC-21201C | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21201C | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929132 | MEC-21201B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21201B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21201B | U_T_SOLOAIRE EC-21201B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21201B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929131 | MEC-21201A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21201A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21201A | U_T_SOLOAIRE EC-21201A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21201A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929130 | MEC-21102RB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102RB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102RB | U_T_SOLOAIRE EC-21102RB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102RB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929129 | MEC-21102RA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102RA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102RA | U_T_SOLOAIRE EC-21102RA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102RA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929128 | MEC-21102QB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102QB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102QB | U_T_SOLOAIRE EC-21102QB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102QB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929104 | MEC-21102EB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102EB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102EB | U_T_SOLOAIRE EC-21102EB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102EB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928954 | MGA-21302B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21302B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21302B | U_T_MOTOBOMBA GA-21302 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | H | TEFC | H |  | 9.1 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21302B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928955 | MGA-21303A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21303A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21303A | U_T_MOTOBOMBA GA-21303 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | H | TEFC |  |  | 17.0 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 15.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21303A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928956 | MGA-21303B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21303B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21303B | U_T_MOTOBOMBA GA-21303 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | H | TEFC | G |  | 17.0 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 15.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21303B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928957 | MGA-21305A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21305A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21305A | U_T_MOTOBOMBA GA-21305 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 30.1 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 250.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21305A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6315ZC3 VL0241 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928958 | MGA-21306A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21306A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21306A | U_T_MOTOBOMBA GA-21306 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 15.8 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21306A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928959 | MGA-21306B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21306B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21306B | U_T_MOTOBOMBA GA-21306 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 35.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21306B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928960 | MGA-21310A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21310A | TRI-REF-DBP-03CAA-STAGC-GA21310A | U_T_MOTOBOMBA GA-21310 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 6.6 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21310A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 30BC02JP30 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928961 | MGA-21310B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21310B | TRI-REF-DBP-03CAA-STAGC-GA21310B | U_T_MOTOBOMBA GA-21310 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 6.6 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21310B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 30BC02JP30 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928962 | MGB-21001-BR02 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21001-BR02 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-GB21001 | U_T_COMPRESOR GB-21001 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 69.9 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21001-BR02 | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928963 | MGB-21001-BR03 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21001-BR03 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-GB21001 | U_T_COMPRESOR GB-21001 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 9.7 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21001-BR03 | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928964 | MGB-21001-BV01 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21001-BV01 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-GB21001 | U_T_COMPRESOR GB-21001 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 3.7 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21001-BV01 | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928965 | MGB-21001-SPE01 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21001-SPE01 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-GB21001 | U_T_COMPRESOR GB-21001 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC |  |  | 2.8 A |  | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 2.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21001-SPE01 | SECTOR03 | HYUNDAI |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6206ZZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928966 | MGB-21201-SPE01 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21201-SPE01 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GB21201 | U_T_COMPRESOR GB-21201 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | H | IP55 | L |  | 3.2 A | L | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 2.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21201-SPE01 | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928967 | MGB-21401-BR01 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21401-BR01 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GB21401 | U_T_COMPRESOR GB-21401 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 28.5 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21401-BR01 | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928968 | MGB-21401-BR02 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21401-BR02 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GB21401 | U_T_COMPRESOR GB-21401 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 28.5 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21401-BR02 | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928969 | MGB-21401-BV01 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGB-21401-BV01 | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GB21401 | U_T_COMPRESOR GB-21401 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | M |  | 2.0 A | M | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGB-21401-BV01 | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928970 | MSPE-21601-BD01A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21601-BD01A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21601 | U_T_PAQUETE SPE-21601 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 1.7 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MSPE-21601-BD01A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928971 | MSPE-21601-BD01B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21601-BD01B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21601 | U_T_PAQUETE SPE-21601 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 1.7 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MSPE-21601-BD01B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928972 | MSPE-21601-BD01C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21601-BD01C | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21601 | U_T_PAQUETE SPE-21601 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 1.7 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MSPE-21601-BD01C | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928973 | MSPE-21602-BD01A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21602-BD01A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21602 | U_T_PAQUETE SPE-21602 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 1.5 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MSPE-21602-BD01A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928974 | MSPE-21602-BD01B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21602-BD01B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21602 | U_T_PAQUETE SPE-21602 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 1.5 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MSPE-21602-BD01B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928975 | MSPE-21607-SPE02 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MSPE-21607-SPE02 | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21607 | U_T_PAQUETE SPE-21607 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC |  |  | 1.5 A |  | B | [5 empty] | 1.25 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MSPE-21607-SPE02 | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928976 | SPE-21001A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO SPE-21001A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-SPE21001A | U_T_PAQUETE SPE-21001A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A | J | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | SPE-21001A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929103 | MEC-21102EA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102EA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102EA | U_T_SOLOAIRE EC-21102EA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102EA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929102 | MEC-21102DB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102DB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102DB | U_T_SOLOAIRE EC-21102DB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102DB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929101 | MEC-21102DA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102DA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102DA | U_T_SOLOAIRE EC-21102DA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102DA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929100 | MEC-21102CB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102CB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102CB | U_T_SOLOAIRE EC-21102CB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102CB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929099 | MEC-21102CA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102CA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102CA | U_T_SOLOAIRE EC-21102CA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102CA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929098 | MEC-21102BB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102BB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102BB | U_T_SOLOAIRE EC-21102BB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102BB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929097 | MEC-21102BA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102BA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102BA | U_T_SOLOAIRE EC-21102BA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102BA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929096 | MEC-21102AB | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102AB | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102AB | U_T_SOLOAIRE EC-21102AB | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102AB | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929095 | MEC-21102AA | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21102AA | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21102AA | U_T_SOLOAIRE EC-21102AA | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21102AA | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929094 | MEC-21101B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21101B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21101B | U_T_SOLOAIRE EC-21101B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21101B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929093 | MEC-21101A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21101A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-EC21101A | U_T_SOLOAIRE EC-21101A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21101A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929092 | MEC-21002 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21002 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-EC21002 | U_T_SOLOAIRE EC-21002 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 12.8 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21002 | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929091 | MEC-21001 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21001 | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-EC21001 | U_T_SOLOAIRE EC-21001 | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 12.8 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21001 | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929090 | MBP-21305B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21305B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BP21305B | U_T_MOTOBOMBA BP-21305B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | IP55 | M |  | 1.5 A | M | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21305B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929089 | MBP-21305A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21305A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BP21305A | U_T_MOTOBOMBA BP-21305A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | IP55 | M |  | 1.5 A | M | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21305A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929088 | MBP-21304B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21304B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BP21304B | U_T_MOTOBOMBA BP-21304B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21304B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929087 | MBP-21304A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21304A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BP21304A | U_T_MOTOBOMBA BP-21304A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21304A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929086 | MBP-21303B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21303B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BP21303B | U_T_MOTOBOMBA BP-21303B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21303B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929084 | MBP-21303A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21303A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BP21303A | U_T_MOTOBOMBA BP-21303A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21303A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929083 | MBP-21302B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBP-21302B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BP21302B | U_T_MOTOBOMBA BP-21302B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | M |  | 1.5 A | M | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBP-21302B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928951 | MBR-21301A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBR-21301A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BR21301A | U_T_BOMBA INYECCION BR-21301A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | IP56 | L |  | 0.7 A | L | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 0.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBR-21301A | SECTOR03 | BALDOR | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928952 | MBR-21301B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MBR-21301B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-BR21301B | U_T_MOTOBOMBA BR-21301B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | IP56 | L |  | 0.7 A | L | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 0.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MBR-21301B | SECTOR03 | BALDOR | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20928953 | MGA-21302A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21302A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21302A | U_T_MOTOBOMBA GA-21302 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 9.1 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21302A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929211 | MGA-21110B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21110B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21110B | U_T_MOTOBOMBA GA-21110 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 78.7 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 600.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21110B | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929210 | MGA-21110A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21110A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21110A | U_T_MOTOBOMBA GA-21110 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 78.7 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 600.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21110A | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929209 | MGA-21109B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21109B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21109B | U_T_MOTOBOMBA GA-21109 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 163.8 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 150.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21109B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6318C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929208 | MGA-21108B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21108B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21108B | U_T_MOTOBOMBA GA-21108 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 110.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21108B | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6313C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929207 | MGA-21108A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21108A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21108A | U_T_MOTOBOMBA GA-21108 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 110.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21108A | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6313C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929206 | MGA-21107B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21107B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21107B | U_T_MOTOBOMBA GA-21107 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 110.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21107B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929205 | MGA-21107A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21107A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21107A | U_T_MOTOBOMBA GA-21107 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 110.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21107A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929204 | MGA-21106B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21106B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21106B | U_T_MOTOBOMBA GA-21106 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 158.8 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 150.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21106B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929203 | MGA-21106A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21106A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21106A | U_T_MOTOBOMBA GA-21106 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 158.8 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 150.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21106A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929202 | MGA-21105B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21105B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21105B | U_T_MOTOBOMBA GA-21105 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 33.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 250.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21105B | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929201 | MGA-21105A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21105A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21105A | U_T_MOTOBOMBA GA-21105 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 33.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 250.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21105A | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929200 | MGA-21104B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21104B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21104B | U_T_MOTOBOMBA GA-21104 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 85.0 A | G | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 600.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21104B | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929199 | MGA-21104A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21104A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21104A | U_T_MOTOBOMBA GA-21104 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 85.0 A | G | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 600.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21104A | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929198 | MGA-21103C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21103C | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21103C | U_T_MOTOBOMBA GA-21103 C | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 43.0 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 300.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21103C | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929197 | MGA-21103B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21103B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21103B | U_T_MOTOBOMBA GA-21103 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 43.0 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 300.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21103B | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929196 | MGA-21102B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21102B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21102B | U_T_MOTOBOMBA GA-21102 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 215.7 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21102B | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929195 | MGA-21102A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21102A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21102A | U_T_MOTOBOMBA GA-21102 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 215.7 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21102A | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929194 | MGA-21101B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21101B | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21101B | U_T_MOTOBOMBA GA-21101 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 102.0 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 800.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21101B | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929193 | MGA-21101A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21101A | TRI-REF-DBP-03CAA-SPCCP-GA21101A | U_T_MOTOBOMBA GA-21101 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 102.0 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 800.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21101A | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929192 | MGA-21001B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21001B | TRI-REF-DBP-03CAA-SRRCC-GA21001B | U_T_MOTOBOMBA GA-21001 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 110.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21001B | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6313C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929191 | MEC-21601B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21601B | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-EC21601A | U_T_SOLOAIRE EC-21601A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | H |  | 29.9 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21601B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929190 | MEC-21601A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21601A | TRI-REF-DBP-03CAA-SSEAU-EC21601A | U_T_SOLOAIRE EC-21601A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 29.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21601A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929189 | MEC-21401P | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401P | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401P | U_T_SOLOAIRE EC-21401P | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 69.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401P | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929235 | MGA-21401A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21401A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-GA21401A | U_T_MOTOBOMBA GA-21401 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 222.4 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21401A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6318C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929234 | MGA-21305B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21305B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21305B | U_T_MOTOBOMBA GA-21305 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 30.1 A |  | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | GE | 250.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21305B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6315ZC3 VL0241 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929233 | MGA-21304B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21304B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21304B | U_T_MOTOBOMBA GA-21304 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 46.5 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21304B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929232 | MGA-21304A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21304A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21304A | U_T_MOTOBOMBA GA-21304 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F |  |  |  | 46.5 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21304A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929231 | MGA-21301B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21301B | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21301B | U_T_MOTOBOMBA GA-21301 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC |  |  | 9.1 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21301B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929230 | MGA-21301A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21301A | TRI-REF-DBP-03CAA-SUTAM-GA21301A | U_T_MOTOBOMBA GA-21301 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC |  |  | 9.1 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21301A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929229 | MGA-21209B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21209B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21209B | U_T_MOTOBOMBA GA-21209 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21209B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929228 | MGA-21208B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21208B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21208B | U_T_MOTOBOMBA GA-21208 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 33.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 250.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21208B | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929227 | MGA-21208A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21208A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21208A | U_T_MOTOBOMBA GA-21208 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 33.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 250.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21208A | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929226 | MGA-21207B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21207B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21207B | U_T_MOTOBOMBA GA-21207 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 136.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 125.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21207B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929225 | MGA-21207A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21207A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21207A | U_T_MOTOBOMBA GA-21207 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 136.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 125.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21207A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929224 | MGA-21206B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21206B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21206B | U_T_MOTOBOMBA GA-21206 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 110.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21206B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929223 | MGA-21206A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21206A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21206A | U_T_MOTOBOMBA GA-21206 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 110.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21206A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929222 | MGA-21205B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21205B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21205B | U_T_MOTOBOMBA GA-21205 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 139.0 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 125.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21205B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6318C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929221 | MGA-21205A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21205A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21205A | U_T_MOTOBOMBA GA-21205 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 139.0 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 125.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21205A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6318C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929220 | MGA-21204B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21204B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21204B | U_T_MOTOBOMBA GA-21204 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 33.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 250.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21204B | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929219 | MGA-21204A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21204A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21204A | U_T_MOTOBOMBA GA-21204 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 33.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 250.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21204A | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929218 | MGA-21203B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21203B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21203B | U_T_MOTOBOMBA GA-21203 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 450.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21203B | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929217 | MGA-21203A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21203A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21203A | U_T_MOTOBOMBA GA-21203 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 59.9 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 450.00 | INDUCCION |  | 4,000.0 V | MGA-21203A | SECTOR03 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  | COJINETE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929216 | MGA-21202B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21202B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21202B | U_T_MOTOBOMBA GA-21202 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 33.8 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21202B | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929215 | MGA-21202A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21202A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21202A | U_T_MOTOBOMBA GA-21202 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 33.8 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21202A | SECTOR03 | HYUNDAI | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929214 | MGA-21201B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21201B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21201B | U_T_MOTOBOMBA GA-21201 B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 215.7 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21201B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929213 | MGA-21201A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MGA-21201A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-GA21201A | U_T_TURBOBOMBA GA-21201 A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 215.7 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MGA-21201A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929188 | MEC-21401O | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401O | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401O | U_T_SOLOAIRE EC-21401O | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401O | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929164 | MEC-21204O | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204O | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204O | U_T_SOLOAIRE EC-21204O | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204O | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929163 | MEC-21204N | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204N | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204N | U_T_SOLOAIRE EC-21204N | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204N | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929162 | MEC-21204M | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204M | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204M | U_T_SOLOAIRE EC-21204M | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204M | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929161 | MEC-21204L | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204L | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204L | U_T_SOLOAIRE EC-21204L | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204L | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929160 | MEC-21204K | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204K | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204K | U_T_SOLOAIRE EC-21204K | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204K | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929159 | MEC-21204J | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204J | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204J | U_T_SOLOAIRE EC-21204J | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204J | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929158 | MEC-21204I | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204I | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204I | U_T_SOLOAIRE EC-21204I | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204I | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929157 | MEC-21204H | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204H | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204H | U_T_SOLOAIRE EC-21204H | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204H | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929156 | MEC-21204G | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204G | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204G | U_T_SOLOAIRE EC-21204G | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204G | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929155 | MEC-21204F | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204F | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204F | U_T_SOLOAIRE EC-21204F | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204F | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929154 | MEC-21204E | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204E | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204E | U_T_SOLOAIRE EC-21204E | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204E | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929153 | MEC-21204D | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204D | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204D | U_T_SOLOAIRE EC-21204D | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204D | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929152 | MEC-21204C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204C | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204C | U_T_SOLOAIRE EC-21204C | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204C | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929151 | MEC-21204B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204B | U_T_SOLOAIRE EC-21204B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929150 | MEC-21204A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204A | U_T_SOLOAIRE EC-21204A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929149 | MEC-21203F | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21203F | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21203F | U_T_SOLOAIRE EC-21203F | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 35.5 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21203F | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929148 | MEC-21203E | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21203E | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21203E | U_T_SOLOAIRE EC-21203E | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21203E | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929147 | MEC-21203D | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21203D | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21203D | U_T_SOLOAIRE EC-21203D | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21203D | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929146 | MEC-21203C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21203C | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21203C | U_T_SOLOAIRE EC-21203C | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21203C | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929145 | MEC-21203B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21203B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21203B | U_T_SOLOAIRE EC-21203B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21203B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929144 | MEC-21203A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21203A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21203A | U_T_SOLOAIRE EC-21203A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21203A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929143 | MEC-21202H | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21202H | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21202H | U_T_SOLOAIRE EC-21202H | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21202H | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929141 | MEC-21202G | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21202G | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21202G | U_T_SOLOAIRE EC-21202G | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A | G | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21202G | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929187 | MEC-21401N | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401N | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401N | U_T_SOLOAIRE EC-21401N | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401N | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929186 | MEC-21401M | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401M | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401M | U_T_SOLOAIRE EC-21401M | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401M | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929185 | MEC-21401L | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401L | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401L | U_T_SOLOAIRE EC-21401L | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401L | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929184 | MEC-21401K | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401K | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401K | U_T_SOLOAIRE EC-21401K | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401K | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929183 | MEC-21401J | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401J | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401J | U_T_SOLOAIRE EC-21401J | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401J | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929182 | MEC-21401I | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401I | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401I | U_T_SOLOAIRE EC-21401I | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401I | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929181 | MEC-21401H | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401H | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401H | U_T_SOLOAIRE EC-21401H | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401H | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929180 | MEC-21401G | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401G | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401G | U_T_SOLOAIRE EC-21401G | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401G | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929179 | MEC-21401F | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401F | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401F | U_T_SOLOAIRE EC-21401F | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401F | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929178 | MEC-21401E | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401E | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401E | U_T_SOLOAIRE EC-21401E | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401E | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929177 | MEC-21401D | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401D | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401D | U_T_SOLOAIRE EC-21401D | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401D | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929176 | MEC-21401C | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401C | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401C | U_T_SOLOAIRE EC-21401C | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401C | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929175 | MEC-21401B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401B | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401B | U_T_SOLOAIRE EC-21401B | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929174 | MEC-21401A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21401A | TRI-REF-DBP-03CAA-SURPR-EC21401A | U_T_SOLOAIRE EC-21401A | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21401A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929173 | MEC-21204X | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204X | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204X | U_T_SOLOAIRE EC-21204X | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204X | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929172 | MEC-21204W | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204W | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204W | U_T_SOLOAIRE EC-21204W | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204W | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929171 | MEC-21204V | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204V | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204V | U_T_SOLOAIRE EC-21204V | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204V | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929170 | MEC-21204U | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204U | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204U | U_T_SOLOAIRE EC-21204U | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204U | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929169 | MEC-21204T | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204T | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204T | U_T_SOLOAIRE EC-21204T | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204T | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929168 | MEC-21204S | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204S | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204S | U_T_SOLOAIRE EC-21204S | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204S | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929167 | MEC-21204R | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204R | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204R | U_T_SOLOAIRE EC-21204R | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204R | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929166 | MEC-21204Q | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204Q | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204Q | U_T_SOLOAIRE EC-21204Q | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204Q | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929165 | MEC-21204P | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO MEC-21204P | TRI-REF-DBP-03CAA-SURVA-EC21204P | U_T_SOLOAIRE EC-21204P | PLANTA DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA (FCC1) | MONT | DBCAA | ZPM000129 | X | 1255103200 | C | F | TEFC | F |  | 69.9 A | F | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | MEC-21204P | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989912 | ME-BD-101231 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-101231 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-101231 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989911 | ME-BD-101229 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-101229 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-101229 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989910 | ME-BD-101226 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-101226 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-101226 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989909 | ME-BD-101225 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-101225 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20989908 | ME-BD-101223 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-101223 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-101223 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989907 | ME-BD-101220 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-101220 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-101220 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989906 | ME-101214 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-101214 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | E |  | 46.3 A | E | B | 91.7 | BOMBA |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-101214 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989905 | ME-101211 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-101211 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | E |  | 46.3 A | E | B | 91.7 | BOMBA |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-101211 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989904 | ME-101209 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-101209 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE |  |  | 28.0 A | E | B | 91.7 | VENTILADOR |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 25.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-101209 | SECTOR08 | BALDOR | GRASA | GRASA |  |  | 0 | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989903 | ME-101206 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-101206 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE |  |  | 28.0 A | E | B | 91.7 | VENTILADOR |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 25.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-101206 | SECTOR08 | BALDOR | GRASA | GRASA |  |  | 0 | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989913 | ME-102206 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-102206 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE |  |  | 28.0 A | E | B | 91.7 | BOMBA |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 25.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-102206 | SECTOR08 | BALDOR | GRASA | GRASA |  |  | 0 | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989914 | ME-102209 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-102209 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE |  |  | 28.0 A | E | B | 91.7 | BOMBA |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 25.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-102209 | SECTOR08 | BALDOR | GRASA | GRASA |  |  | 0 | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989915 | ME-102211 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-102211 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | E |  | 46.3 A | E | B | 91.7 | BOMBA |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-102211 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989916 | ME-102214 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-102214 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | E |  | 46.3 A | E | B | 91.7 | BOMBA |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-102214 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989917 | ME-BD-102220 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-102220 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-102220 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989918 | ME-BD-102223 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-102223 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-102223 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989919 | ME-BD-102224 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-102224 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-102224 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989920 | ME-BD-102226 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-102226 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-102226 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989921 | ME-BD-102229 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-102229 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-102229 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989922 | ME-BD-102231 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-102231 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-102231 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989923 | ME-103206 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-103206 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE |  |  | 28.0 A | E | B | 91.7 | BOMBA |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 25.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-103206 | SECTOR08 | BALDOR | GRASA | GRASA |  |  | 0 | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989924 | ME-103209 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-103209 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE |  |  | 28.0 A | E | B | 91.7 | BOMBA |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 25.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-103209 | SECTOR08 | BALDOR | GRASA | GRASA |  |  | 0 | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989925 | ME-103211 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-103211 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | E |  | 46.3 A | E | B | 91.7 | BOMBA |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-103211 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989926 | ME-103214 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-103214 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | E |  | 46.3 A | E | B | 91.7 | BOMBA |  | 62.6 |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | ME-103214 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989927 | ME-BD-103220 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-103220 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-103220 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989928 | ME-BD-103223 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-103223 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-103223 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989929 | ME-BD-103224 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-103224 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-103224 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989930 | ME-BD-103226 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-103226 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-103226 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989931 | ME-BD-103229 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-103229 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-103229 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989932 | ME-BD-103231 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-103231 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A | L |  | 85.5 | BOMBA |  | 68 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-103231 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-2RS | 6205-2RS | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989900 | ME-BR-10504 A2 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BR-10504A2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBD | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | V |  | 0.8 A | V |  |  | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC | 0.33 | INDUCCION | 3,550 RPM | 480.0 V | ME-BR-10504 A2 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6203 | 6203 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989901 | ME-BR-10504 B2 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BR-10504AB2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBD | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | V |  | 0.8 A | V |  |  | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC | 0.33 | INDUCCION | 3,550 RPM | 480.0 V | ME-BR-10504 B2 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6203 | 6203 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989902 | ME-BR-10504 B1 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BR-10504B1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBD | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | V |  | 0.8 A | V |  |  | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC | 0.33 | INDUCCION | 3,550 RPM | 480.0 V | ME-BR-10504 B1 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6203 | 6203 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989899 | ME-BR-10504 A1 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BR-10504A1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBD | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | V |  | 0.8 A | V |  |  | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC | 0.33 | INDUCCION | 3,550 RPM | 480.0 V | ME-BR-10504 A1 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6203 | 6203 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989898 | ME-BD-10591B | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-10591B | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBD | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | H | TCVE |  |  | 1.6 A | N | B | 85.5 | BOMBA |  | 20 |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,735 RPM | 480.0 V | ME-BD-10591 B | SECTOR08 | GE INDUSTRIAL MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6205ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989897 | ME-BD-10591A | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BD-10591A | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBD | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | H | TCVE |  |  | 1.6 A | N | B | 85.5 | BOMBA |  | 20 |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,735 RPM | 480.0 V | ME-BD-10591 A | SECTOR08 | GE INDUSTRIAL MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6205ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989896 | ME-01902 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-01902 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBD | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE |  |  | 6.5 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  | 46 |  | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 3,515 RPM | 480.0 V | ME-01902 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6206- Z- C3 | 6206- Z-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989895 | ME-01209 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-01209 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBD | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE |  |  | 23.2 A | G | B | 91.0 | VENTILADOR |  | 16.1 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 3,530 RPM | 480.0 V | ME-01209 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6309- C3 | 6209- C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989894 | ME-01206 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-01206 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBD | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE |  |  | 23.2 A | G | B | 91.0 | VENTILADOR |  | 16.1 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 3,530 RPM | 480.0 V | ME-01206 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6309- C3 | 6209- C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989893 | ME-01202 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-01202 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBCBD | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEEAC |  |  | 103.5 A | F | B | 94.1 | VENTILADOR |  | 5250 |  | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 715.00 | INDUCCION | 713 RPM | 4,160.0 V | ME-01202 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | CMZLB-11-125 | CMZLB 11-125 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971946 | MGA-89003R | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89003R | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89003R | U_T_MOTOBOMBA GA89003R | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | F |  | 66.5 A | CC6 | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 4,160.0 V | MGA-89003R | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971945 | MGA-89002 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89002 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89002 | U_T_MOTOBOMBA GA89002 | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | F |  | 66.5 A | CC6 | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 4,160.0 V | MGA-89002 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971944 | MGA-89001 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89001 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89001 | U_T_MOTOBOMBA GA89001 | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | F |  | 66.5 A | CC6 | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 4,160.0 V | MGA-89001 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955894 | MGA-89007 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89007 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89007 | U_T_MOTOBOMBA GA-89007 P2CNP | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 66.5 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 400.0 V | MGA-89007 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971947 | MGA-89016 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89016 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89016 | U_T_MOTOBOMBA GA89016 | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | F |  | 27.1 A | CC6 | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 200.00 | INDUCCION | 1,779 RPM | 4,160.0 V | MGA-89016 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971948 | MGA-89017 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89017 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89017 | U_T_MOTOBOMBA GA89017 | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | F |  | 27.1 A | CC6 | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 200.00 | INDUCCION | 1,779 RPM | 4,160.0 V | MGA-89017 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971949 | MGA-89018 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89018 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89018 | U_T_MOTOBOMBA GA89018 | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | F |  | 27.1 A | CC6 | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 200.00 | INDUCCION | 1,779 RPM | 4,160.0 V | MGA-89018 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971950 | MGA-89019R | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89019R | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89019R | U_T_MOTOBOMBA GA89019R | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | F |  | 27.1 A | CC6 | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 200.00 | INDUCCION | 1,779 RPM | 4,160.0 V | MGA-89019R | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971958 | MVE-13-01 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MVE-13-01 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-VE13_01 | U_T_MOTOBOMBA VE13_01 | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C |  | TEFC |  |  |  | CC6 |  |  | VENTILADOR |  |  |  |  | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 0.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | MVE-13-01 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971959 | MVE-315-05 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MVE-315-05 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-VE315_05 | U_T_MOTOBOMBA VE315_05 | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C |  | TEFC | [6 empty] | VENTILADOR |  |  |  |  | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 0.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | MVE-315-05 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971960 | MVE-315-08 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MVE-315-08 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-VE315_08 | U_T_MOTOBOMBA VE315_08 | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [8 empty] | VENTILADOR |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 0.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | MVE-315-08 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955893 | MGA-89025 R | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89025 R | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89025R | U_T_MOTOBOMBA GA-89025R P2CSA | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 27.1 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 200.00 | INDUCCION | 1,779 RPM | 400.0 V | MGA-89025 R | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955892 | MGA-89024 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89024 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89024 | U_T_MOTOBOMBA GA-89024 P2CSA | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 27.1 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 200.00 | INDUCCION | 1,779 RPM | 400.0 V | MGA-89024 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955891 | MGA-89023 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89023 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89023 | U_T_MOTOBOMBA GA-89023 P2CSA | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 27.1 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 200.00 | INDUCCION | 1,779 RPM | 400.0 V | MGA-89023 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955890 | MGA-89012 R | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89012 R | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89012R | U_T_MOTOBOMBA GA-89012R P2CSP | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 66.5 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 400.0 V | MGA-89012 R | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955883 | MGA-89008 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89008 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89008 | U_T_MOTOBOMBA GA-89008 P2CNP | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 66.5 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 400.0 V | MGA-89008 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955884 | MGA-89009 R | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89009 R | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89009R | U_T_MOTOBOMBA GA-89009R P2CNP | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 66.5 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 400.0 V | MGA-89009 R | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955885 | MGA-89020 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89020 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89020 | U_T_MOTOBOMBA GA-89020 P2CNA | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 27.1 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 200.00 | INDUCCION | 1,779 RPM | 400.0 V | MGA-89020 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955886 | MGA-89021 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89021 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89021 | U_T_MOTOBOMBA GA-89021 P2CNA | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 27.1 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 200.00 | INDUCCION | 1,779 RPM | 400.0 V | MGA-89021 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955887 | MGA-89022 R | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89022 R | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89022R | U_T_MOTOBOMBA GA-89022R P2CNA | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 27.1 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 200.00 | INDUCCION | 1,779 RPM | 400.0 V | MGA-89022 R | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955888 | MGA-89010 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89010 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89010 | U_T_MOTOBOMBA GA-89010 P2CSP | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 66.5 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 400.0 V | MGA-89010 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955889 | MGA-89011 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89011 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89011 | U_T_MOTOBOMBA GA-89011 P2CSP | SECCION DE CARCAMOS | MONT | DBCCM | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | K |  | 66.5 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.2 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 400.0 V | MGA-89011 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949342 | GAM-07003A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GAM-07003A | TRI-REF-DBP-08CND-SALMD-GA_07003A | U_T_BOMBA RECUP CONDENSADO GA-07003A | RECUPERACION DE CONDENSADOS LIMP. Y AC. | MONT | DBCND | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | G |  | 27.1 A | G |  | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,787 RPM | 4,000.0 V | GAM-07003A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949343 | GAM-07003B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GAM-07003B | TRI-REF-DBP-08CND-SALMD-GA_07003B | U_T_BOMBA RECUP CONDENSADO GA-07003B | RECUPERACION DE CONDENSADOS LIMP. Y AC. | MONT | DBCND | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | G |  | 27.1 A | G |  | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,787 RPM | 4,000.0 V | GAM-07003B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949344 | GAM-07003C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GAM-07003C | TRI-REF-DBP-08CND-SALMD-GA_07003C | U_T_BOMBA RECUP CONDENSADO GA-07003C | RECUPERACION DE CONDENSADOS LIMP. Y AC. | MONT | DBCND | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | G |  | 27.1 A | G |  | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,787 RPM | 4,000.0 V | GAM-07003C | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949345 | GAM-07003D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GAM-07003D | TRI-REF-DBP-08CND-SALMD-GA_07003D | U_T_BOMBA RECUP CONDENSADO GA-07003D | RECUPERACION DE CONDENSADOS LIMP. Y AC. | MONT | DBCND | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | G |  | 27.1 A | G |  | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,787 RPM | 4,000.0 V | GAM-07003D | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949346 | GAM-07003E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GAM-07003E | TRI-REF-DBP-08CND-SALMD-GA_07003E | U_T_BOMBA RECUP CONDENSADO GA-07003E | RECUPERACION DE CONDENSADOS LIMP. Y AC. | MONT | DBCND | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | G |  | 27.1 A | G |  | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,787 RPM | 4,000.0 V | GAM-07003E | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21010088 | SPE-31009-3-2 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31009-3-2 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  |  |  | 2.6 A |  |  | 90.0 | GRUA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | KONECRANES | 0.20 | INDUCCION | 842 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010089 | SPE-31009-3-3 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31009-3-3 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  |  |  | 2.6 A |  |  | 90.0 | GRUA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | KONECRANES | 0.20 | INDUCCION | 842 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010090 | SPE-31009-3-4 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31009-3-4 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  |  |  | 2.6 A |  |  | 90.0 | GRUA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | KONECRANES | 0.20 | INDUCCION | 842 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010091 | SPE-31002A-2 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002A-2 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002A | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 0.5 A |  |  |  | BOMBA | ALTO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | SKF / LINCOLN | 53.00 | INDUCCION | 20 RPM | 127.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010092 | SPE-31002A-3 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002A-3 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002A | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 0.7 A |  |  | 68.0 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 0.75 | 60.0 Hz | VARVEL | 0.30 | INDUCCION | 1,630 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010093 | SPE-31002B-2 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002B-2 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002B | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 0.5 A |  |  |  | BOMBA | ALTO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | SKF / LINCOLN | 53.00 | INDUCCION | 20 RPM | 127.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010094 | SPE-31002B-3 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002B-3 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002B | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 0.7 A |  |  | 68.0 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 0.75 | 60.0 Hz | VARVEL | 0.30 | INDUCCION | 1,630 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010095 | SPE-31002C-2 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002C-2 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002C | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 0.5 A |  |  |  | BOMBA | ALTO VALOR |  |  |  | 60.0 Hz | SKF / LINCOLN | 53.00 | INDUCCION | 20 RPM | 127.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010096 | SPE-31002C-3 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002C-3 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002C | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 0.7 A |  |  | 68.0 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 0.75 | 60.0 Hz | VARVEL | 0.30 | INDUCCION | 1,630 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010097 | SPE-31026 B-M101 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31026 B-M101 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31026 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 23.0 A |  | B | 1.0 |  | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 20.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010098 | SPE-31026 B-M102 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31026 B-M102 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31026 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 23.0 A |  | B | 1.0 |  | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 20.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010099 | SPE-31026 B-M160 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31026 B-M160 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31026 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | H |  | 12.5 A |  | B | 91.7 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 10.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010100 | SPE-31026 B-M140 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31026 B-M140 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31026 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 2.7 A |  | B | 86.5 |  | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 2.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010101 | SPE-31026 B-M120 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31026 B-M120 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31026 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 0.7 A |  | B | 70.0 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ORANGE 1 | 0.33 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010102 | SPE-31027 A-M101 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 A-M101 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 23.0 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 20.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010103 | SPE-31027 A-M102 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 A-M102 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 23.0 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 20.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010104 | SPE-31027 A-M103 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 A-M103 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 23.0 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 20.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010105 | SPE-31027 A-M160 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 A-M160 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 51.0 A |  | B | 94.5 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | SIEMENS | 45.00 | INDUCCION | 1,782 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010106 | SPE-31027 A-M140 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 A-M140 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 2.7 A |  | B | 86.5 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 2.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010107 | SPE-31027 A-M130 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 A-M130 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 1.7 A |  | B | 82.5 |  | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | MOTOREN GMBH | 1.50 | INDUCCION | 1,704 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010108 | SPE-31027 A-M131 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 A-M131 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 1.7 A |  | B | 82.5 |  | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | MOTOREN GMBH | 1.50 | INDUCCION | 1,704 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010087 | SPE-31009-3-1 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31009-3-1 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  |  |  | 2.6 A |  |  | 90.0 | GRUA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | KONECRANES | 0.20 | INDUCCION | 843 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010086 | SPE-31009-2-2 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31009-2-2 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  |  |  | 1.2 A |  |  | 90.0 | GRUA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | KONECRANES | 0.12 | INDUCCION | 835 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010085 | SPE-31026 B-M131 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31026 B-M131 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31026 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 1.7 A |  | B | 82.5 |  | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | MOTOREN GMBH | 1.50 | INDUCCION | 1,704 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010084 | SPE-31026 B-M130 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31026 B-M130 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31026 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 1.7 A |  | B | 82.5 |  | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | MOTOREN GMBH | 1.50 | INDUCCION | 1,704 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010083 | SPE-31002C-6 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002C-6 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002C | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 0.5 A |  |  | 64.7 | AGITADOR | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | AC MOTOREN GMBH | 0.30 | INDUCCION | 1,575 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010082 | SPE-31002C-5 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002C-5 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002C | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 4.7 A |  |  | 88.6 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | HOYER | 6.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010081 | SPE-31002C-4 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002C-4 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002C | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 4.7 A |  |  | 88.6 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | HOYER | 6.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010080 | SPE-31002B-6 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002B-6 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002B | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 0.5 A |  |  | 64.7 | AGITADOR | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | AC MOTOREN GMBH | 0.30 | INDUCCION | 1,575 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010079 | SPE-31002B-5 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002B-5 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002B | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 4.7 A |  |  | 88.6 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | HOYER | 6.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010078 | SPE-31002B-4 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002B-4 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002B | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 4.7 A |  |  | 88.6 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | HOYER | 6.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010077 | SPE-31002A-6 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002A-6 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002A | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 0.5 A |  |  | 64.7 | AGITADOR | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | AC MOTOREN GMBH | 0.30 | INDUCCION | 1,575 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010076 | SPE-31002A-5 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002A-5 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002A | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 4.7 A |  |  | 88.6 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | HOYER | 6.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010075 | SPE-31002A-4 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002A-4 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002A | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 4.7 A |  |  | 88.6 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | HOYER | 6.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010074 | SPE-31009-2-1 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE‐31009-2-1 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  |  |  | 1.2 A |  |  | 90.0 | GRUA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | KONECRANES | 0.12 | INDUCCION | 835 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20990472 | FGM-31109F | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO FGM-31109F | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-FG31109F | U_T_FILTRO FG-31109 F | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  | M |  | 1.5 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | CROWN TRITON | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | FGM-31109F | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990471 | FGM-31109E | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO FGM-31109E | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-FG31109E | U_T_FILTRO FG-31109 E | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  | M |  | 1.5 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | CROWN TRITON | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | FGM-31109E | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990470 | FGM-31109D | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO FGM-31109D | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-FG31109D | U_T_FILTRO FG-31109 D | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  | M |  | 1.5 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | CROWN TRITON | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | FGM-31109D | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990469 | FGM-31109C | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO FGM-31109C | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-FG31109C | U_T_FILTRO FG-31109 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  | M |  | 1.5 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | CROWN TRITON | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | FGM-31109C | SECTOR02 | CROWN TRITON | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990468 | FGM-31109B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO FGM-31109B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-FG31109B | U_T_FILTRO FG-31109 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  | M |  | 1.5 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | CROWN TRITON | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | FGM-31109B | SECTOR02 | CROWN TRITON | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990467 | FGM-31109A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO FGM-31109A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-FG31109A | U_T_FILTRO FG-31109 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F |  | M |  | 1.5 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | CROWN TRITON | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | FGM-31109A | SECTOR02 | CROWN TRITON | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990466 | LN-31004 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LN-31004 | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-LN31004 | U_T_NIEBLA ACEITE LN-31004AB | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | H | IP56 |  |  | 1.9 A |  |  | 85.5 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | LN-31004 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990465 | BVM-31401B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31401B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GB31001 | U_T_COMPRESOR GB-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  | 1.6 A | 5.9 A |  | B | 85.5 | VENTILADOR | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 480.0 V | BVM-31401B | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983311 | WHM-31001 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO WHM-31001 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | WHM-31001 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983312 | WHM-31002 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO WHM-31002 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | WHM-31002 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983313 | WHM-31003 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO WHM-31003 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | WHM-31003 | SECTOR02 | NORDENHAM | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983314 | WHM-31004 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO WHM-31004 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | WHM-31004 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983315 | WHM-31005 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO WHM-31005 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | WHM-31005 | SECTOR02 | NORDENHAM | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983316 | WHM-31006 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO WHM-31006 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | WHM-31006 | SECTOR02 | NORDENHAM | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983317 | RJM-31001 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO RJM-31001 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | RJM-31001 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983318 | RJM-31002 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO RJM-31002 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | RJM-31002 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983319 | RJM-31003 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO RJM-31003 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | RJM-31003 | SECTOR02 | NORDENHAM | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983320 | RJM-31004 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO RJM-31004 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | RJM-31004 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983321 | RJM-31005 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO RJM-31005 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | RJM-31005 | SECTOR02 | NORDENHAM | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983322 | RJM-31006 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO RJM-31006 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | RJM-31006 | SECTOR02 | NORDENHAM | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983323 | LDM-31001 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31001 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31001 A | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983324 | LDM-31001 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31001 B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31001 B | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983325 | LDM-31002 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31002 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31002 A | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983326 | LDM-31002 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31002 B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31002 B | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983327 | LDM-31003 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31003 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31003 A | SECTOR02 | EMG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983328 | LDM-31003 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31003 B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31003 B | SECTOR02 | EMG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983329 | LDM-31004 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31004 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31004 A | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983330 | LDM-31004 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31004 B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31004 B | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983331 | LDM-31005 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31005 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31005 A | SECTOR02 | EMG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983332 | LDM-31005 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31005 B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31005 B | SECTOR02 | EMG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983333 | LDM-31006 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31006 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31006 A | SECTOR02 | EMG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983334 | LDM-31006 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO LDM-31006 B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | LDM-31006 B | SECTOR02 | EMG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987970 | SPE-31042 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31042 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-TV31001A | U_T_TOLVA DE CARGA TV-31001A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE-31042 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987972 | SPE-31044 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31044 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-TV31002A | U_T_TOLVA DE PESAJE TV-31002A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE-31044 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987973 | SPE-31047 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31047 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-TV31003A | U_T_TOLVA DE CARGA TV-31003A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE-31047 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987974 | SPE-31048 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31048 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-TV31003B | U_T_TOLVA DE CARGA TV-31003B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE-31048 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987975 | SPE-31049 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31049 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-TV31004A | U_T_TOLVA DE PESAJE TV-31004A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE-31049 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987976 | SPE-31050 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31050 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-TV31004B | U_T_TOLVA DE PESAJE TV-31004B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE-31050 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21010115 | SPE-31010-6 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31010-6 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 2.5 A |  | A | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ELVEM | 2.00 | INDUCCION | 1,720 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010114 | SPE-31010-5 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31010-5 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 0.5 A |  | A | 74.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | SEW-EURODRIVE | 0.33 | INDUCCION | 1,700 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010113 | SPE-31010-4 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31010-4 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 29.5 A |  | A | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | SEW-EURODRIVE | 25.00 | INDUCCION | 1,781 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010112 | SPE-31010-3 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31010-3 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 29.5 A |  | A | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | SEW-EURODRIVE | 25.00 | INDUCCION | 1,781 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010111 | SPE-31010-2 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31010-2 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 29.5 A |  | A | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | SEW-EURODRIVE | 25.00 | INDUCCION | 1,781 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010110 | SPE-31027 A-M121 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 A-M121 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 0.7 A |  | B | 75.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ORANGE 1 | 0.33 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21010109 | SPE-31027 A-M120 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 A-M120 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 0.7 A |  | B | 75.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ORANGE 1 | 0.33 | INDUCCION | 1,740 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20983302 | SPE-31052 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31052 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31052 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31052 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 29.9 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 25.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31052 | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983301 | SPE-31051 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31051 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31051 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31051 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | H |  | 68.3 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31051 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983300 | SPE-31037 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31037 B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31037B | U_T_CARGADOR TELESCOPICO SPE-31037 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 6.1 A |  | A | 94.7 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1.76 | 60.0 Hz | SIEMENS | 5.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | SPE-31037 B | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983299 | SPE-31037 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31037 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31037A | U_T_CARGADOR TELESCOPICO SPE-31037 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 6.1 A |  | A | 94.7 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1.5 | 60.0 Hz | SIEMENS | 5.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | SPE-31037 A | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983298 | SPE-31036 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31036 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31036A | U_T_CARGADOR TELESCOPICO SPE-31036 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 6.1 A |  | A | 94.7 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1.5 | 60.0 Hz | SIEMENS | 5.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | SPE-31036 A | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983297 | SPE-31028 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31028 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31028 | U_T_SIST MUESTREO SPE-31028 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | K |  | 4.6 A |  | B | 89.5 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 78 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 3.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | SPE-31028 | SECTOR02 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983296 | SPE-31027 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 83.2 A |  | B | 95.4 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 75.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | SPE-31027 B | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983295 | SPE-31027 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31027 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 114.0 A |  | B | 95.4 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 100.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31027 A | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983294 | SPE-31026 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31026 B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31026 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 114.0 A |  | B | 9,504.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 100.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31026 B | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983293 | SPE-31026 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31026 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31026 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | D |  | 170.0 A |  | B | 95.8 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  | D |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31026 A | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983292 | SPE-31025 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31025 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31025 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31025 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 | B |  | 170.0 A |  | B | 95.8 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31025 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983291 | SPE-31003BM2 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31003BM2 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31003B | U_T_TRITURADORA SPE-31003B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 25.9 A |  | NOM. EFF. 94.7 | 94.7 | TRITURADOR | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,160.0 V | SPE-31003BM2 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983290 | SPE-31003BM1 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31003BM1 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31003B | U_T_TRITURADORA SPE-31003B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 43.3 A |  | NOM. EFF. 95.4 | 95.4 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 300.00 | INDUCCION | 1,193 RPM | 4,160.0 V | SPE-31003BM1 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983289 | SPE-31003AM2 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31003AM2 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31003A | U_T_TRITURADORA SPE-31003A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 25.9 A |  | NOM. EFF. 94.7 | 94.7 | TRITURADOR | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,160.0 V | SPE-31003AM2 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983288 | SPE-31003AM1 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31003AM1 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31003A | U_T_TRITURADORA SPE-31003A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 43.3 A |  | NOM. EFF. 95.4 | 95.4 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 300.00 | INDUCCION | 1,193 RPM | 4,160.0 V | SPE-31003AM1 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983287 | SPE-31002 C | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002 C | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002C | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 690.0 A |  |  | 95.4 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | HOYER | 650.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31002 C | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983286 | SPE-31002 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002 B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002B | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 690.0 A |  |  | 95.4 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | HOYER | 650.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31002 B | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983285 | SPE-31002 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31002 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31002A | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP55 |  |  | 690.0 A |  |  | 95.4 | BOMBA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | HOYER | 650.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31002 A | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958989 | GV-31037 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31037 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-GV31037 | U_T_GRUA VIAJERA GV-31037 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 20.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 |  | 60.0 Hz | KONECRANES | 15.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GV-31037 | SECTOR02 | KONECRANES | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958988 | GV-31035 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31035 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31006A | U_T_MOTOBOMBA GA-31006 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 480.0 V | GV-31035 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958987 | GV-31029 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31029 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-SP31009 | U_T_GRUA VIAJERA SP31009 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 32.7 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 |  | 60.0 Hz | R&M | 25.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | GV-31029 A | SECTOR02 | R&M | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958986 | GV-31028 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31028 B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-GA31009B | U_T_MOTOBOMBA GA-31009 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 20.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 |  | 60.0 Hz | KONECRANES | 15.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | GV-31028 B | SECTOR02 | KONECRANES | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958985 | GV-31028 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31028 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-GA31009A | U_T_MOTOBOMBA GA-31009 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 20.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 |  | 60.0 Hz | KONECRANES | 15.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GV-31028 A | SECTOR02 | KONECRANES | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958984 | GV-31026 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31026 B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31053B | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31053 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GV-31026 B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958983 | GV-31026 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31026 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31053A | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31053 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GV-31026 A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958982 | GV-31025 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31025 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31027 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 4.6 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 |  | 60.0 Hz | KONECRANES | 3.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 480.0 V | GV-31025 | SECTOR02 | KONECRANES | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958981 | GV-31024 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31024 B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31051 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31051 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 9.4 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GV-31024 B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958980 | GV-31024 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31024 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31051 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31051 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 9.4 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GV-31024 A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958979 | GV-31023 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31023 B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31025 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31025 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 4.6 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 |  | 60.0 Hz | KONECRANES | 3.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 480.0 V | GV-31023 B | SECTOR02 | KONECRANES | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958978 | GV-31023 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31023 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31025 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31025 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 9.4 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GV-31023 A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958977 | GV-31021 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31021 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31006B | U_T_MOTOBOMBA GA-31006 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 480.0 V | GV-31021 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958976 | GV-31019 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31019 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31020 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31020 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 8.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | KONECRANES | 6.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 480.0 V | GV-31019 | SECTOR02 | KONECRANES | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958975 | GV-31018 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31018 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31020 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31020 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 8.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | KONECRANES | 6.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 480.0 V | GV-31018 | SECTOR02 | KONECRANES | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958974 | GV-31017 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31017 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31020 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31020 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 8.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | KONECRANES | 6.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 480.0 V | GV-31017 | SECTOR02 | KONECRANES | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958973 | GV-31016 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31016 | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GB31001 | U_T_COMPRESOR GB-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 64.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | KONECRANES | 50.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 480.0 V | GV-31016 | SECTOR02 | KONECRANES | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958972 | GV-31014 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31014 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31005B | U_T_MOTOBOMBA GA-31005 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,795 RPM | 480.0 V | GV-31014 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958971 | GV-31009 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31009 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31005A | U_T_MOTOBOMBA GA-31005 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,795 RPM | 480.0 V | GV-31009 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958970 | GV-31007 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31007 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31002B | U_T_MOTOBOMBA GA-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,795 RPM | 480.0 V | GV-31007 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958969 | GV-31006 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31006 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001C | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,795 RPM | 480.0 V | GV-31006 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958968 | GV-31005 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31005 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31004B | U_T_MOTOBOMBA GA-31004 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,795 RPM | 480.0 V | GV-31005 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958967 | GV-31004 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31004 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31004A | U_T_MOTOBOMBA GA-31004 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,795 RPM | 480.0 V | GV-31004 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958966 | GV-31003 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31003 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31002A | U_T_MOTOBOMBA GA-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,795 RPM | 480.0 V | GV-31003 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958965 | GV-31002 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31002 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001B | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,795 RPM | 480.0 V | GV-31002 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990464 | BVM-31401A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31401A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GB31001 | U_T_COMPRESOR GB-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  | 1.6 A | 5.9 A |  | B | 85.5 | VENTILADOR | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 480.0 V | BVM-31401A | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990463 | SPE-31020 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31020 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31020 | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31020 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | H | 39.0 A | 113.0 A |  | B | 95.4 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31020 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990462 | VAE-31009 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO VAE-31009 | TRI-REF-DBP-02COR-SEDIF-CS_COQUER | U_T_CUARTO SATELITE COQUER | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC |  |  | 2.2 A |  | SIN DATOS | 95.4 | VENTILADOR | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GREENHECK | 1.50 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | VAE-31009 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990461 | XV-31631 | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31631 | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31014A | U_T_MOTOBOMBA GA-31014 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | XV-31631 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987971 | SPE-31046 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31046 | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-TV31001A | U_T_TOLVA DE CARGA TV-31001A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | B | TEFC |  |  | 0.2 A |  | D | 85.0 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | DRESSER | 1.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | SPE-31046 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983310 | XV-31634 | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31634 | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31014B | U_T_MOTOBOMBA GA-31014 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | M |  | 2.7 A |  | NOM. EFF. 85.5 | 85.5 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.50 | INDUCCION | 1,150 RPM | 480.0 V | XV-31634 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983309 | XV-31623 | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31623 | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31014B | U_T_MOTOBOMBA GA-31014 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP68 |  |  | 12.0 A |  |  | 95.0 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ROTORK | 10.00 | INDUCCION | 3,360 RPM | 480.0 V | XV-31623 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983308 | XV-31622 | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31622 | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31014A | U_T_MOTOBOMBA GA-31014 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP68 |  |  | 12.0 A |  |  | 95.0 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ROTORK | 10.00 | INDUCCION | 3,360 RPM | 480.0 V | XV-31622 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983307 | XV-31621 | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31621 | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31014A | U_T_MOTOBOMBA GA-31014 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | M |  | 2.7 A |  | NOM. EFF. 85.5 | 85.5 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.50 | INDUCCION | 1,150 RPM | 480.0 V | XV-31621 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983306 | XV -31964 A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV -31964 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.00 | INDUCCION | 86 RPM | 480.0 V | XV -31964 A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983305 | SPEM-31029 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPEM-31029 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31029A | U_T_SEPARADOR MAG SPE-31029 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | J |  | 6.2 A |  | B | 89.5 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 480.0 V | SPEM-31029 A | SECTOR02 | WESTINGHOUSE | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983304 | SPE-31053 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31053 B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31053B | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31053 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 170.0 A |  | B | 95.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31053 B | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983303 | SPE-31053 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31053 A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-SPE31053A | U_T_TRANSPORTADOR DE BANDA SPE-31053 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 170.0 A |  | B | 95.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | SPE-31053 A | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924295 | ECM-31104M-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104M-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104M1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 M1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104M‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924296 | ECM-31104N-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104N-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104N1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 N1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104N‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924297 | ECM-31104N-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104N-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104N1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 N1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104N‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924298 | ECM-31104O-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104O-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104O1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 O1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104O‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924299 | ECM-31104O-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104O-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104O1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 O1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104O‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924300 | ECM-31104P-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104P-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104P1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 P1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104P‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924301 | ECM-31104P-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104P-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104P1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 P1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104P‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924302 | ECM-31105A-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105A-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105A1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 A1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105A‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924303 | ECM-31105A-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105A-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105A1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 A1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105A‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924304 | ECM-31105B-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105B-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105B1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 B1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105B‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924305 | ECM-31105B-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105B-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105B1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 B1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105B‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924306 | ECM-31105C-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105C-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105C1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 C1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105C‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924307 | ECM-31105C-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105C-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105C1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 C1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105C‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924308 | ECM-31105D-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105D-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105D‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924309 | ECM-31105D-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105D-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105D‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924310 | ECM-31105E-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105E-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105E1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 E1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105E‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924311 | ECM-31105E-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105E-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105E1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 E1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105E‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924312 | ECM-31105F-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105F-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105F1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 F1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105F‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924313 | ECM-31105F-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105F-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105F1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 F1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105F‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924314 | ECM-31105G-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105G-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105G1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 G1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105G‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924315 | ECM-31105G-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105G-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105G1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 G1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105G‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924316 | ECM-31105H-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105H-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105H1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 H1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105H‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924317 | ECM-31105H-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105H-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105H1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 H1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105H‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924318 | ECM-31105I-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105I-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105I1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 I1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105I‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924319 | ECM-31105I-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105I-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105I1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 I1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105I‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924320 | ECM-31105J-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105J-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105J1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 J | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105J‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924321 | ECM-31105J-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105J-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105J1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 J | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105J‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924322 | ECM-31105K-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105K-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105K1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 K1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105K‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924323 | ECM-31105K-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105K-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105K1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 K1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105K‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924324 | ECM-31105L-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105L-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105L1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 L1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105L‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924325 | ECM-31105L-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105L-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105L1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 L1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105L‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924326 | ECM-31105M-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105M-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105M1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 M1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105M‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924327 | ECM-31105M-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105M-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105M1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 M1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105M‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924328 | ECM-31105N-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105N-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105N1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 N1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31105N-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924329 | ECM-31105N-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105N-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105N1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 N1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31105N-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924330 | ECM-31105O-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105O-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105O1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 O1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105O‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924331 | ECM-31105O-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105O-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105O1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 O1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105O‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924332 | ECM-31105P-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105P-A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105P1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 P1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105P‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924333 | ECM-31105P-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31105P-B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31105P1 | U_T_SOLOAIRE EC-31105 P1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31105P‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924342 | ECM-31107A-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31107A-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31107A | U_T_SOLOAIRE EC-31107 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31107A‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924343 | ECM-31107A-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31107A-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31107A | U_T_SOLOAIRE EC-31107 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31107A‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924344 | ECM-31107B-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31107B-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31107B | U_T_SOLOAIRE EC-31107 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31107B-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924345 | ECM-31107B-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31107B-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31107B | U_T_SOLOAIRE EC-31107 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31107B-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924252 | BDM-31040A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BDM-31040A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-BD31040A | U_T_MOTOBOMBA BD-31040 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | BDM-31040A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924253 | BDM-31040B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BDM-31040B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-BD31040B | U_T_MOTOBOMBA BD-31040 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | BDM-31040B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924254 | ECM-31101A-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31101A-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31101A1 | U_T_SOLOAIRE EC-31101 A1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31101A-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924255 | ECM-31101A-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31101A-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31101A1 | U_T_SOLOAIRE EC-31101 A1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31101A-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924256 | ECM-31101B-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31101B-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31101B1 | U_T_SOLOAIRE EC-31101 B1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31101B-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924257 | ECM-31101B-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31101B-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31101B1 | U_T_SOLOAIRE EC-31101 B1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31101B-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924258 | ECM-31101C-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31101C-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31101C1 | U_T_SOLOAIRE EC-31101 C1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31101C-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924259 | ECM-31101C-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31101C-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31101C1 | U_T_SOLOAIRE EC-31101 C1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31101C-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924260 | ECM-31101D-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31101D-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31101D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31101 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31101D‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924261 | ECM-31101D-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31101D-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31101D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31101 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31101D‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924262 | ECM-31102A-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31102A-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31102A | U_T_SOLOAIRE EC-31102 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31102A-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924263 | ECM-31102A-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31102A-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31102A | U_T_SOLOAIRE EC-31102 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31102A-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924264 | ECM-31102B-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31102B-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31102B | U_T_SOLOAIRE EC-31102 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31102B‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924265 | ECM-31102B-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31102B-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31102B | U_T_SOLOAIRE EC-31102 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31102B‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924266 | ECM-31102C-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31102C-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31102C | U_T_SOLOAIRE EC-31102 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31102C-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924267 | ECM-31102C-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31102C-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31102C | U_T_SOLOAIRE EC-31102 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31102C-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924268 | ECM-31102D-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31102D-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31102D | U_T_SOLOAIRE EC-31102 D | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31102D‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924269 | ECM-31102D-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31102D-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31102D | U_T_SOLOAIRE EC-31102 D | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31102D‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924270 | ECM-31104A-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104A-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104A1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 A1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104A-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924271 | ECM-31104A-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104A-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104A1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 A1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104A-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924272 | ECM-31104B-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104B-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104B1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 B1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104B‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924273 | ECM-31104B-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104B-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104B1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 B1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104B‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924274 | ECM-31104C-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104C-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104C1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 C1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104C-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924275 | ECM-31104C-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104C-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104C1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 C1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104C-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924276 | ECM-31104D-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104D-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104D‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924277 | ECM-31104D-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104D-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104D‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924278 | ECM-31104E-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104E-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104E1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 E1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104E-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924279 | ECM-31104E-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104E-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104E1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 E1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104E-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924280 | ECM-31104F-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104F-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104F1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 F1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104F-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924281 | ECM-31104F-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104F-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104F1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 F1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104F‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924282 | ECM-31104G-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104G-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104G1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 G1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104G‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924283 | ECM-31104G-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104G-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104G1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 G1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104G‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924284 | ECM-31104H-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104H-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104H1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 H1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104H-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924285 | ECM-31104H-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104H-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104H1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 H1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104H-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924286 | ECM-31104I-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104I-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104I1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 I1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104I-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924287 | ECM-31104I-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104I-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104I1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 I1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31104I-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924288 | ECM-31104J-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104J-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104J1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 J1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104J‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924289 | ECM-31104J-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104J-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104J1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 J1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104J‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924290 | ECM-31104K-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104K-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104K1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 K1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104K‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924291 | ECM-31104K-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104K-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104K1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 K1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104K‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924292 | ECM-31104L-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104L-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104L1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 L1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104L‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924293 | ECM-31104L-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104L-B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104L1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 L1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104L‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924294 | ECM-31104M-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31104M-A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-EC31104M1 | U_T_SOLOAIRE EC-31104 M1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31104M‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924407 | GAM-31019B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31019B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-GA31019B | U_T_MOTOBOMBA GA-31019 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31019B | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924408 | GAM-31020A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31020A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31020A | U_T_MOTOBOMBA GA-31020 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31020A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924409 | GAM-31020B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31020B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31020B | U_T_MOTOBOMBA GA-31020 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31020B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924410 | GAM-31021A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31021A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31021A | U_T_MOTOBOMBA GA-31021 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31021A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924411 | GAM-31021B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31021B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31021B | U_T_MOTOBOMBA GA-31021 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31021B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924412 | GAM-31025A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31025A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31025A | U_T_MOTOBOMBA GA-31025 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31025A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924413 | GAM-31025B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31025B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31025B | U_T_MOTOBOMBA GA-31025 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31025B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924414 | GAM-31027A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31027A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31027A | U_T_MOTOBOMBA GA-31027 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31027A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924415 | GAM-31027B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31027B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31027B | U_T_MOTOBOMBA GA-31027 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31027B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924416 | GAM-31028A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31028A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31028A | U_T_MOTOBOMBA GA-31028 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31028A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924417 | GAM-31028B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31028B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31028B | U_T_MOTOBOMBA GA-31028 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31028B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924418 | GAM-31029A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31029A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31029A | U_T_MOTOBOMBA GA-31029 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31029A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924419 | GAM-31029B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31029B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31029B | U_T_MOTOBOMBA GA-31029 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31029B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924422 | GAM-31031A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31031A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31031A | U_T_MOTOBOMBA GA-31031 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31031A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924423 | GAM-31031B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31031B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31031B | U_T_MOTOBOMBA GA-31031 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31031B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924424 | GAM-31032A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31032A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31032A | U_T_MOTOBOMBA GA-31032 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31032A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924425 | GAM-31032B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31032B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31032B | U_T_MOTOBOMBA GA-31032 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31032B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924426 | GAM-31033A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31033A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31033A | U_T_MOTOBOMBA GA-31033 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31033A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924427 | GAM-31033B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31033B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31033B | U_T_MOTOBOMBA GA-31033 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31033B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924428 | GAM-31041A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31041A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31041A | U_T_MOTOBOMBA GA-31041 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31041A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924429 | GAM-31041B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31041B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31041B | U_T_MOTOBOMBA GA-31041 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31041B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924430 | GAM-31042A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31042A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31042A | U_T_MOTOBOMBA GA-31042 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31042A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924431 | GAM-31042B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31042B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31042B | U_T_MOTOBOMBA GA-31042 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31042B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924432 | GAM-31201A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31201A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31201A | U_T_MOTOBOMBA GA-31201 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31201A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924433 | GAM-31202A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31202A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31202A | U_T_MOTOBOMBA GA-31202 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31202A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924434 | GAM-31202B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-331202B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31202B | U_T_MOTOBOMBA GA-31202 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31202B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924438 | GAM-31402 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31402 | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GB31001 | U_T_COMPRESOR GB-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31402 | SECTOR02 | 0 | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924439 | GAM-31403 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31403 | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GB31001 | U_T_COMPRESOR GB-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31403 | SECTOR02 | 0 | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924440 | GAM-31702A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31702A | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-GA31702A | U_T_MOTOBOMBA GA-31702 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31702A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924441 | GAM-31702B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31702B | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-GA31702B | U_T_MOTOBOMBA GA-31702 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31702B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924442 | GBM-31001 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GBM-31001 | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GB31001 | U_T_COMPRESOR GB-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GBM‐31001 | SECTOR02 | WEG | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924449 | SPE-31006A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31006A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE‐31006A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924450 | SPE-31006B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31006B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE‐31006B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924451 | SPE-31006C | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31006C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE‐31006C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924452 | SPE-31006D | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31006D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE-31006D | SECTOR02 | ROTORK | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924453 | SPE-31006E | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31006E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE‐31006E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924454 | SPE-31006F | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31006F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | SPE‐31006F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924346 | ECM-31107C-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31107C-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31107C | U_T_SOLOAIRE EC-31107 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31107C-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924347 | ECM-31107C-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31107C-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31107C | U_T_SOLOAIRE EC-31107 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31107C-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924348 | ECM-31107D-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31107D-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31107D | U_T_SOLOAIRE EC-31107 D | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31107D‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924349 | ECM-31107D-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31107D-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31107D | U_T_SOLOAIRE EC-31107 D | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31107D‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924350 | ECM-31110A-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31110A-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31110A | U_T_SOLOAIRE EC-31110 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31110A‐A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924351 | ECM-31110A-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31110A-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31110A | U_T_SOLOAIRE EC-31110 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM‐31110A‐B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924352 | ECM-31110B-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31110B-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31110B | U_T_SOLOAIRE EC-31110 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31110B-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924353 | ECM-31110B-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31110B-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31110B | U_T_SOLOAIRE EC-31110 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31110B-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924354 | ECM-31110C-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31110C-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31110C | U_T_SOLOAIRE EC-31110 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31110C-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924355 | ECM-31110C-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31110C-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31110C | U_T_SOLOAIRE EC-31110 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31110C-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924356 | ECM-31110D-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31110D-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31110D | U_T_SOLOAIRE EC-31110 D | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31110D-A | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924357 | ECM-31110D-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31110D-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31110D | U_T_SOLOAIRE EC-31110 D | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | ECM-31110D-B | SECTOR02 | US MOTORS | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924374 | GAM-31001A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31001A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001A | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31001A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924375 | GAM-31001B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31001B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001B | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31001B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924376 | GAM-31001C | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31001C | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001C | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31001C | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924377 | GAM-31002A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31002A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31002A | U_T_MOTOBOMBA GA-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31002A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924378 | GAM-31002B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31002B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31002B | U_T_MOTOBOMBA GA-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31002B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924379 | GAM-31003A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31003A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31003A | U_T_MOTOBOMBA GA-31003 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31003A | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924380 | GAM-31003B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31003B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31003B | U_T_MOTOBOMBA GA-31003 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31003B | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924381 | GAM-31004A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31004A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31004A | U_T_MOTOBOMBA GA-31004 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31004A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924382 | GAM-31004B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31004B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31004B | U_T_MOTOBOMBA GA-31004 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31004B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924383 | GAM-31005A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31005A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31005A | U_T_MOTOBOMBA GA-31005 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31005A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924384 | GAM-31005B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31005B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31005B | U_T_MOTOBOMBA GA-31005 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31005B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924385 | GAM-31006A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31006A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31006A | U_T_MOTOBOMBA GA-31006 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31006A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924386 | GAM-31006B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31006B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31006B | U_T_MOTOBOMBA GA-31006 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31006B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924387 | GAM-31007A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31007A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31007A | U_T_MOTOBOMBA GA-31007 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31007A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924388 | GAM-31007B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31007B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31007B | U_T_MOTOBOMBA GA-31007 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31007B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924389 | GAM-31008A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31008A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31008A | U_T_MOTOBOMBA GA-31008 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31008A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924390 | GAM-31008B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31008B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31008B | U_T_MOTOBOMBA GA-31008 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31008B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924391 | GAM-31009A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31009A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-GA31009A | U_T_MOTOBOMBA GA-31009 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31009A | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924392 | GAM-31009B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31009B | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-GA31009B | U_T_MOTOBOMBA GA-31009 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31009B | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924393 | GAM-31010A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31010A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-GA31010A | U_T_MOTOBOMBA GA-31010 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31010A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924394 | GAM-31010B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31010B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-GA31010B | U_T_MOTOBOMBA GA-31010 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31010B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924395 | GAM-31011A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31011A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-GA31011A | U_T_MOTOBOMBA GA-31011 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31011A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924396 | GAM-31011B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31011B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-GA31011B | U_T_MOTOBOMBA GA-31011 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31011B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924397 | GAM-31012A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31012A | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-GA31012A | U_T_MOTOBOMBA GA-31012 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31012A | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924398 | GAM-31012B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31012B | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-GA31012B | U_T_MOTOBOMBA GA-31012 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31012B | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924399 | GAM-31013A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31013A | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31013A | U_T_MOTOBOMBA GA-31013 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31013A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924400 | GAM-31013B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31013B | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31013B | U_T_MOTOBOMBA GA-31013 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31013B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924401 | GAM-31013C | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31013C | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31013C | U_T_MOTOBOMBA GA-31013 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31013C | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924402 | GAM-31015A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31015A | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31015A | U_T_MOTOBOMBA GA-31015 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31015A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924403 | GAM-31015B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31015B | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31015B | U_T_MOTOBOMBA GA-31015 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM-31015B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924406 | GAM-31019A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31019A | TRI-REF-DBP-02COR-SFMTC-GA31019A | U_T_MOTOBOMBA GA-31019 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | [19 empty] | GAM‐31019A | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958964 | GV-31001 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GV-31001 | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001A | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,795 RPM | 480.0 V | GV-31001 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924447 | SPE-31005E | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31005E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 7.2 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ROTORK | 5.00 | INDUCCION | 29 RPM | 480.0 V | SPE‐31005E | SECTOR02 | ROTORK | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924448 | SPE-31005F | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31005F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 7.2 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ROTORK | 5.00 | INDUCCION | 29 RPM | 480.0 V | SPE‐31005F | SECTOR02 | ROTORK | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924446 | SPE-31005D | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31005D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 7.2 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ROTORK | 5.00 | INDUCCION | 29 RPM | 480.0 V | SPE‐31005D | SECTOR02 | ROTORK | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924445 | SPE-31005C | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31005C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 7.2 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ROTORK | 5.00 | INDUCCION | 29 RPM | 480.0 V | SPE‐31005C | SECTOR02 | ROTORK | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924444 | SPE-31005B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31005B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 7.2 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ROTORK | 5.00 | INDUCCION | 29 RPM | 480.0 V | SPE‐31005B | SECTOR02 | ROTORK | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924443 | SPE-31005A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31005A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 7.2 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | ROTORK | 5.00 | INDUCCION | 29 RPM | 480.0 V | SPE‐31005A | SECTOR02 | ROTORK | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924437 | GAM-31401 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31401 | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GB31001 | U_T_COMPRESOR GB-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 86.6 A |  | B | 94.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 75.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 480.0 V | GAM-31401 | SECTOR02 | BALDOR | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924436 | GAM-31207B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31207B | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-GA31207B | U_T_MOTOBOMBA GA-31207 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | F |  | 56.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 3,554 RPM | 480.0 V | GAM-31207B | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924455 | SPE-31009 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31009 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP66 |  |  | 20.0 A |  |  | 85.0 | GRUA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | KONECRANES | 1.60 | INDUCCION | 3,600 RPM | 480.0 V | SPE‐31009 | SECTOR02 | 0 | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924456 | SPE-31010 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO SPE-31010 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | 29.5 |  |  | 29.5 A |  | A | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | SEW-EURODRIVE | 25.00 | INDUCCION | 11,781 RPM | 480.0 V | SPE‐31010 | SECTOR02 | 0 | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924457 | XV-31902A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31902A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31902A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924458 | XV-31903A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31903A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31903A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924459 | XV-31904A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31904A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 0.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 31 RPM | 480.0 V | XV-31904A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924460 | XV-31905A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31905A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 57 RPM | 480.0 V | XV-31905A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924461 | XV-31906A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31906A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31906A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924462 | XV-31907A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31907A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31907A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924463 | XV-31908A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31908A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.3 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31908A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924464 | XV-31909A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31909A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.70 | INDUCCION | 43 RPM | 480.0 V | XV-31909A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924465 | XV-31910A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924466 | XV-31911A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31911A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31911A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924467 | XV-31940A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31940A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 19.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31940A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924468 | XV-31941A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31941A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31941A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924469 | XV-31942A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31942A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31942A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924470 | XV-31943A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31943A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 50.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 18.00 | INDUCCION | 173 RPM | 480.0 V | XV-31943A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924471 | XV-31949A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31949A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31949A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924435 | GAM-31207A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31207A | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-GA31207A | U_T_MOTOBOMBA GA-31207 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | F |  | 56.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 3,554 RPM | 480.0 V | GAM-31207A | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924404 | GAM-31017A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31017A | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31017A | U_T_MOTOBOMBA GA-31017 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 44.4 A |  | B | 95.0 |  |  |  | 89 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 350.00 | INDUCCION | 3,573 RPM | 4,160.0 V | GAM-31017A | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924405 | GAM-31017B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31017B | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31017B | U_T_MOTOBOMBA GA-31017 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 44.4 A |  | B | 95.0 |  |  |  | 89 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 350.00 | INDUCCION | 3,573 RPM | 4,160.0 V | GAM-31017B | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924420 | GAM-31030A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31030A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31030A | U_T_MOTOBOMBA GA-31030 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 39.8 A |  | F | 95.0 |  |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 300.00 | INDUCCION | 1,787 RPM | 4,160.0 V | GAM-31030A | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924421 | GAM-31030B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31030B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31030B | U_T_MOTOBOMBA GA-31030 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 39.8 A |  | F | 95.0 |  |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 300.00 | INDUCCION | 1,787 RPM | 4,160.0 V | GAM-31030B | SECTOR02 | WEG | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924472 | XV-31952A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31952A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31952A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924510 | XV-31905D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31905D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 57 RPM | 480.0 V | XV-31905D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924511 | XV-31905E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31905E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 57 RPM | 480.0 V | XV-31905E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924512 | XV-31905F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31905F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 57 RPM | 480.0 V | XV-31905F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924513 | XV-31906B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31906B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31906B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924514 | XV-31906C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31906C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31906C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924515 | XV-31906D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31906D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31906D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924516 | XV-31906E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31906E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31906E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924517 | XV-31906F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31906F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31906F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924518 | XV-31907B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31907B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31907B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924519 | XV-31907C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31907C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31907C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924520 | XV-31907D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31907D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31907D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924521 | XV-31907E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31907E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31907E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924522 | XV-31907F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31907F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31907F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924523 | XV-31908B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31908B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.3 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31908B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924524 | XV-31908C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31908C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.3 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31908C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924525 | XV-31908D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31908D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.3 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31908D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924526 | XV-31908E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31908E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.3 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31908E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924527 | XV-31908F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31908F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.3 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31908F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924528 | XV-31909B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31909B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.70 | INDUCCION | 43 RPM | 480.0 V | XV-31909B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924529 | XV-31909C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31909C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.70 | INDUCCION | 43 RPM | 480.0 V | XV-31909C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924530 | XV-31909D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31909D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.70 | INDUCCION | 43 RPM | 480.0 V | XV-31909D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924531 | XV-31909E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31909E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.70 | INDUCCION | 43 RPM | 480.0 V | XV-31909E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924532 | XV-31909F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31909F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.70 | INDUCCION | 43 RPM | 480.0 V | XV-31909F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924533 | XV-31910B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924534 | XV-31910C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924535 | XV-31910D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924536 | XV-31910E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924537 | XV-31910F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924538 | XV-31910XA | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910XA | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910XA | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924539 | XV-31910XB | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910XB | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910XB | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924540 | XV-31910XC | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910XC | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910XC | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924541 | XV-31910XD | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910XD | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910XD | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924542 | XV-31910XE | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910XE | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910XE | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924543 | XV-31910XF | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31910XF | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31910XF | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924544 | XV-31911B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31911B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31911B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924545 | XV-31911C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31911C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31911C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924509 | XV-31905C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31905C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 57 RPM | 480.0 V | XV-31905C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924473 | XV-31953A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31953A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31953A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924474 | XV-31954A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31954A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31954A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924475 | XV-31955A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31955A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31955A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924476 | XV-31960A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31960A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 7.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.70 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31960A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924477 | XV-31961A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31961A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31961A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924478 | XV-31962A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31962A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31962A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924479 | XV-31965A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31965A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31965A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924480 | XV-31966A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31966A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31966A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924481 | XV-31967A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31967A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31967A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924482 | XV-31968A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31968A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31968A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924483 | XV-31970A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31970A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31970A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924484 | XV-31636A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31636A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP68 |  |  | 3.5 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 2.00 | INDUCCION | 3,360 RPM | 480.0 V | XV‐31636A | SECTOR02 | AUMA | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924485 | XV-31636B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31636B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP68 |  |  | 3.5 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 2.00 | INDUCCION | 3,360 RPM | 480.0 V | XV‐31636B | SECTOR02 | AUMA | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924486 | XV-31636C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31636C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP68 |  |  | 3.5 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 2.00 | INDUCCION | 3,360 RPM | 480.0 V | XV‐31636C | SECTOR02 | AUMA | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924487 | XV-31636D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31636D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP68 |  |  | 3.5 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 2.00 | INDUCCION | 3,360 RPM | 480.0 V | XV‐31636D | SECTOR02 | AUMA | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924488 | XV-31636E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31636E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP68 |  |  | 3.5 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 2.00 | INDUCCION | 3,360 RPM | 480.0 V | XV‐31636E | SECTOR02 | AUMA | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924489 | XV-31636F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31636F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | IP68 |  |  | 3.5 A |  |  | 95.2 | VALVULA | ALTO VALOR |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 2.00 | INDUCCION | 3,360 RPM | 480.0 V | XV‐31636F | SECTOR02 | AUMA | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924490 | XV-31900A | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31900A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31001 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 4.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31900A | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924491 | XV-31900C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31900C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 4.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31900C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924492 | XV-31900E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31900E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 4.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31900E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924493 | XV-31902B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31902B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31902B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924494 | XV-31902C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31902C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31902C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924495 | XV-31902D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31902D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31902D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924496 | XV-31902E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31902E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31902E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924497 | XV-31902F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31902F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31902F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924498 | XV-31903B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31903B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31903B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924499 | XV-31903C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31903C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31903C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924500 | XV-31903D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31903D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31903D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924501 | XV-31903E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31903E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31903E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924502 | XV-31903F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31903F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 3.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31903F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924503 | XV-31904B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31904B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 0.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 31 RPM | 480.0 V | XV-31904B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924504 | XV-31904C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31904C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 0.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 31 RPM | 480.0 V | XV-31904C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924505 | XV-31904D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31904D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 0.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 31 RPM | 480.0 V | XV-31904D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924506 | XV-31904E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31904E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 0.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 31 RPM | 480.0 V | XV-31904E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924507 | XV-31904F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31904F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 0.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 31 RPM | 480.0 V | XV-31904F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924508 | XV-31905B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31905B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 1.1 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 0.50 | INDUCCION | 57 RPM | 480.0 V | XV-31905B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924363 | ECM-31112C-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31112C-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31112C1 | U_T_SOLOAIRE EC-31112 C1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | C |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31112C-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924364 | ECM-31112D-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31112D-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31112D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31112 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | C |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31112D-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924365 | ECM-31112D-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31112D-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31112D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31112 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | C |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31112D-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924366 | ECM-31113A-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31113A-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31113A1 | U_T_SOLOAIRE EC-31113 A1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31113A-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924367 | ECM-31113A-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31113A-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31113A1 | U_T_SOLOAIRE EC-31113 A1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31113A-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924368 | ECM-31113B-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31113B-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31113B1 | U_T_SOLOAIRE EC-31113 B1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31113B-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924369 | ECM-31113B-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31113B-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31113B1 | U_T_SOLOAIRE EC-31113 B1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31113B-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924370 | ECM-31113C-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31113C-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31113C1 | U_T_SOLOAIRE EC-31113 C1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31113C-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924371 | ECM-31113C-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31113C-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31113C1 | U_T_SOLOAIRE EC-31113 C1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31113C-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924372 | ECM-31113D-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31113D-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31113D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31113 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31113D-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924373 | ECM-31113D-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31113D-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31113D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31113 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31113D-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924362 | ECM-31112C-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31112C-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31112C1 | U_T_SOLOAIRE EC-31112 C1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | C |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31112C-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924334 | ECM-31106A-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31106A-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31106A | U_T_SOLOAIRE EC-31106 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 53.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31106A-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924335 | ECM-31106A-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31106A-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31106A | U_T_SOLOAIRE EC-31106 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 53.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31106A-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924336 | ECM-31106B-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31106B-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31106B | U_T_SOLOAIRE EC-31106 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 53.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31106B-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924337 | ECM-31106B-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31106B-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31106B | U_T_SOLOAIRE EC-31106 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 53.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31106B-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924338 | ECM-31106C-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31106C-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31106C | U_T_SOLOAIRE EC-31106 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 53.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31106C-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924339 | ECM-31106C-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31106C-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31106C | U_T_SOLOAIRE EC-31106 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 53.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31106C-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924340 | ECM-31106D-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31106D-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31106D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31106 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 53.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31106D-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924341 | ECM-31106D-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31106D-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31106D1 | U_T_SOLOAIRE EC-31106 D1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 53.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31106D-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924358 | ECM-31112A-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31112A-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31112A1 | U_T_SOLOAIRE EC-31112 A1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | C |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31112A-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924359 | ECM-31112A-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31112A-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31112A1 | U_T_SOLOAIRE EC-31112 A1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | C |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31112A-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924360 | ECM-31112B-A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31112B-A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31112B1 | U_T_SOLOAIRE EC-31112 B1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | C |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31112B-A | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924361 | ECM-31112B-B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31112B-B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-EC31112B1 | U_T_SOLOAIRE EC-31112 B1 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | C |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31112B-B | SECTOR02 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924588 | XV-31955D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31955D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31955D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924589 | XV-31955E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31955E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31955E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924590 | XV-31955F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31955F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31955F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924591 | XV-31960B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31960B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 7.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.70 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31960B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924592 | XV-31960C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31960C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 7.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.70 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31960C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924593 | XV-31960D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31960D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 7.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.70 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31960D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924594 | XV-31960E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31960E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 7.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.70 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31960E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924595 | XV-31960F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31960F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 7.2 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.70 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31960F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924596 | XV-31961B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31961B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31961B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924597 | XV-31961C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31961C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31961C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924598 | XV-31961D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31961D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31961D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924599 | XV-31961E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31961E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31961E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924600 | XV-31961F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31961F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31961F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924601 | XV-31962B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31962B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31962B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924602 | XV-31962C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31962C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31962C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924603 | XV-31962D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31962D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31962D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924604 | XV-31962E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31962E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31962E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924605 | XV-31962F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31962F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31962F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924606 | XV-31964B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31964B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31964B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924607 | XV-31964C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31964C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31964C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924608 | XV-31964D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31964D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31964D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924609 | XV-31964E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31964E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31964E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924610 | XV-31964F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31964F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31964F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924611 | XV-31965B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31965B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31965B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924612 | XV-31965C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31965C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31965C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924613 | XV-31965D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31965D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31965D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924614 | XV-31965E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31965E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31965E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924615 | XV-31965F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31965F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31965F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924616 | XV-31966B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31966B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31966B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924617 | XV-31966C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31966C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31966C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924618 | XV-31966D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31966D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31966D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924619 | XV-31966E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31966E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31966E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924620 | XV-31966F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31966F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31966F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924621 | XV-31967B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31967B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31967B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924554 | XV-31941B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31941B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31941B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924555 | XV-31941C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31941C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31941C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924556 | XV-31941D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31941D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31941D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924557 | XV-31941E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31941E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31941E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924558 | XV-31941F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31941F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31941F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924559 | XV-31942B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31942B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31942B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924560 | XV-31942C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31942C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31942C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924561 | XV-31942D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31942D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31942D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924562 | XV-31942E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31942E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31942E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924563 | XV-31942F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31942F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 8.5 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31942F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924564 | XV-31943B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31943B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 50.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 18.00 | INDUCCION | 173 RPM | 480.0 V | XV-31943B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924565 | XV-31943C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31943C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 50.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 18.00 | INDUCCION | 173 RPM | 480.0 V | XV-31943C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924566 | XV-31943D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31943D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 50.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 18.00 | INDUCCION | 173 RPM | 480.0 V | XV-31943D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924567 | XV-31943E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31943E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 50.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 18.00 | INDUCCION | 173 RPM | 480.0 V | XV-31943E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924568 | XV-31943F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31943F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 50.0 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 18.00 | INDUCCION | 173 RPM | 480.0 V | XV-31943F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924569 | XV-31949C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31949C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31949C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924570 | XV-31949E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31949E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31949E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924571 | XV-31952B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31952B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31952B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924572 | XV-31952C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31952C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31952C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924573 | XV-31952D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31952D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31952D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924574 | XV-31952E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31952E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31952E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924575 | XV-31952F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31952F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31952F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924576 | XV-31953B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31953B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31953B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924577 | XV-31953C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31953C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31953C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924578 | XV-31953D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31953D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31953D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924579 | XV-31953E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31953E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31953E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924580 | XV-31953F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31953F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31953F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924581 | XV-31954B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31954B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31954B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924582 | XV-31954C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31954C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31954C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924583 | XV-31954D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31954D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31954D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924584 | XV-31954E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31954E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31954E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924585 | XV-31954F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31954F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 2.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.50 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | XV-31954F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924586 | XV-31955B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31955B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31955B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924587 | XV-31955C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31955C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31955C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958930 | ECM-31109 AA | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31109 AA | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31109 | U_T_ SOLOAIRE EC-31109 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 7.1 A |  | B | 89.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | MOTORS US | 5.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31109 AA | SECTOR02 | MOTORS US | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958931 | ECM-31109 AB | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31109 AB | TRI-REF-DBP-02COR-SBLOW-EC31109 | U_T_ SOLOAIRE EC-31109 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 7.1 A |  | B | 89.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | MOTORS US | 5.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31109 AB | SECTOR02 | MOTORS US | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958932 | ECM-31202 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31202 A | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-EC31202A | U_T_ SOLOAIRE EC-31202 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 34.0 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | MOTORS US | 25.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31202 A | SECTOR02 | MOTORS US | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958933 | ECM-31202 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO ECM-31202 B | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-EC31202A | U_T_ SOLOAIRE EC-31202 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 34.0 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | MOTORS US | 25.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | ECM-31202 B | SECTOR02 | MOTORS US | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958934 | GAM-31001 AA | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31001 AA | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001A | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 3.6 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 480.0 V | GAM-31001 AA | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958935 | GAM-31001 AB | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31001 AB | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001A | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 3.6 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 480.0 V | GAM-31001 AB | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958936 | GAM-31001 BA | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31001 BA | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001B | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 3.6 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-31001 BA | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958937 | GAM-31001 BB | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31001 BB | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001B | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 3.6 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-31001 BB | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958938 | GAM-31001 CA | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31001 CA | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001C | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 3.6 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-31001 CA | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958939 | GAM-31001 CB | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31001 CB | TRI-REF-DBP-02COR-SFRAC-GA31001C | U_T_MOTOBOMBA GA-31001 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 3.6 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-31001 CB | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958940 | GAM-31014 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31014 A | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31014A | U_T_MOTOBOMBA GA-31014 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 255.4 A |  | B | 96.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 6,705.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 13,800.0 V | GAM-31014 A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958941 | GAM-31014 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31014 B | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31014B | U_T_MOTOBOMBA GA-31014 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 255.4 A |  | B | 96.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 6,705.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 13,800.0 V | GAM-31014 B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958942 | GAM-31016 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31016 A | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-TQ31001 | U_T_RECIPIENTE TQ-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 1.4 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | GAM-31016 A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958943 | GAM-31016 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31016 B | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-TQ31001 | U_T_RECIPIENTE TQ-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 1.4 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | GAM-31016 B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958944 | GAM-31026 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31026 A | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31026A | U_T_MOTOBOMBA GA-31026 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 91.3 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 700.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,160.0 V | GAM-31026 A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958945 | GAM-31026 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31026 B | TRI-REF-DBP-02COR-SGASE-GA31026B | U_T_MOTOBOMBA GA-31026 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 91.3 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 700.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,160.0 V | GAM-31026 B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958946 | GAM-31044 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31044 A | TRI-REF-DBP-02COR-SCARG-GA31044A | U_T_MOTOBOMBA GA-31044 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 56.4 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 450.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,160.0 V | GAM-31044 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958947 | GAM-31044 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31044 B | TRI-REF-DBP-02COR-SCARG-GA31044B | U_T_MOTOBOMBA GA-31044 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 56.4 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 450.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,160.0 V | GAM-31044 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958948 | GAM-31206 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31206 A | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-GA31206A | U_T_MOTOBOMBA GA-31206 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 56.4 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 480.0 V | GAM-31206 A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958949 | GAM-31206 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31206 B | TRI-REF-DBP-02COR-SSYLB-GA31206B | U_T_MOTOBOMBA GA-31206 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 56.4 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 480.0 V | GAM-31206 B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958950 | GAM-31208 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31208 | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31208 | U_T_MOTO BOMBA GA-31208 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 46.3 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,545 RPM | 480.0 V | GAM-31208 | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958951 | GAM-31209 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31209 A | TRI-REF-DBP-02COR-SESCI-GA31209A | U_T_MOTO BOMBA GA-31209 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 87.2 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 75.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | GAM-31209 A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958952 | GAM-31209 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31209 B | TRI-REF-DBP-02COR-SESCI-GA31209B | U_T_MOTO BOMBA GA-31209 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 87.2 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 75.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 480.0 V | GAM-31209 B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958953 | GAM-31301 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31301 A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31301A | U_T_MOTO BOMBA GA-31301 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 80.8 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 75.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 480.0 V | GAM-31301 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958954 | GAM-31301 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31301 B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31301B | U_T_MOTO BOMBA GA31301 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 80.8 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 75.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 480.0 V | GAM-31301 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958955 | GAM-31302 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31302 A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31302A | U_T_MOTO BOMBA GA-31302 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 11.6 A |  | B | 90.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 10.00 | INDUCCION | 3,530 RPM | 480.0 V | GAM-31302 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958956 | GAM-31302 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31302 B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31302B | U_T_MOTO BOMBA GA-31302 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 11.6 A |  | B | 90.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 10.00 | INDUCCION | 3,530 RPM | 480.0 V | GAM-31302 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958957 | GAM-31303 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31303 A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31303A | U_T_MOTO BOMBA GA-31303 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 6.6 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GAM-31303 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958958 | GAM-31303 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31303 B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31303B | U_T_MOTO BOMBA GA-31303 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 6.6 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GAM-31303 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958959 | GAM-31304 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31304 A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31304A | U_T_MOTO BOMBA GA-31304 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 6.6 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GAM-31304 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958960 | GAM-31304 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31304 B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31304B | U_T_MOTO BOMBA GA-31304 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 6.6 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | GAM-31304 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958961 | GAM-31305 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO GAM-31305 | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-GA31305 | U_T_MOTO BOMBA GA-31305 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 34.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 30.00 | INDUCCION | 3,525 RPM | 480.0 V | GAM-31305 | SECTOR02 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958962 | M-31 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO M-31 A | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31014A | U_T_MOTOBOMBA GA-31014 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 480.0 V | M-31 A | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958963 | M-31 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO M-31 B | TRI-REF-DBP-02COR-SBOCA-GA31014B | U_T_MOTOBOMBA GA-31014 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 87 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 480.0 V | M-31 B | SECTOR02 | WEG | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924622 | XV-31967C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31967C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31967C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924623 | XV-31967D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31967D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31967D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924624 | XV-31967E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31967E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31967E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924625 | XV-31967F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31967F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 6.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31967F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924626 | XV-31968B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31968B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31968B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924627 | XV-31968C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31968C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31968C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924628 | XV-31968D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31968D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31968D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924629 | XV-31968E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31968E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31968E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924630 | XV-31968F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31968F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 1.80 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31968F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924631 | XV-31970B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31970B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31970B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924632 | XV-31970C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31970C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31970C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924633 | XV-31970D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31970D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31970D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924634 | XV-31970E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31970E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31970E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924635 | XV-31970F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31970F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 4.9 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.00 | INDUCCION | 21 RPM | 480.0 V | XV-31970F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958910 | BPM-31301 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BPM-31301 A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BP31301A | U_T_MOTOMBA BP-31301 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | K |  | 2.7 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 79 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 2.00 | INDUCCION | 1,715 RPM | 480.0 V | BPM-31301 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958911 | BPM-31301 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BPM-31301 B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BP31301B | U_T_MOTOMBA BP-31301 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | K |  | 2.7 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 79 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 2.00 | INDUCCION | 1,715 RPM | 480.0 V | BPM-31301 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958912 | BPM-31302 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BPM-31302 A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BP31302A | U_T_MOTOMBA BP-31302 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 4.0 A |  | B | 88.0 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | BPM-31302 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958913 | BPM-31302 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BPM-31302 B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BP31302B | U_T_MOTOMBA BP-31302 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 4.0 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | BPM-31302 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958914 | BPM-31303 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BPM-31303 A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BP31303A | U_T_MOTOMBA BP-31303 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 1.6 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,735 RPM | 480.0 V | BPM-31303 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958915 | BPM-31303 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BPM-31303 B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BP31303B | U_T_MOTOMBA BP-31303 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 1.6 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,735 RPM | 480.0 V | BPM-31303 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958916 | BPM-31304 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BPM-31304 A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BP31304A | U_T_MOTOMBA BP-31304 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 6.6 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | BPM-31304 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958917 | BPM-31304 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BPM-31304 B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BP31304B | U_T_MOTO BOMBA BP31304 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 6.6 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | BPM-31304 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958918 | BPM-31305 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BPM-31305 A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BP31305A | U_T_MOTOMBA BP-31305 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 1.6 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,735 RPM | 480.0 V | BPM-31305 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958919 | BPM-31305 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BPM-31305 B | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BP31305B | U_T_MOTOMBA BP-31305 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 1.6 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,735 RPM | 480.0 V | BPM-31305 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958920 | BRM-31301 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BRM-31301 A | TRI-REF-DBP-02COR-STRAM-BR31301A | U_T_MOTO BOMBA BR31301 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 1.6 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,735 RPM | 480.0 V | BRM-31301 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958921 | BVM-31111 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31111 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-BA31001 | U_T_HORNO DE COQUIZACION BA-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 50.2 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 400.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 4,160.0 V | BVM-31111 | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958922 | BVM-31112 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31112 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-BA31002 | U_T_HORNO DE COQUIZACION BA-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 50.2 A |  | B | 98.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 400.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 4,160.0 V | BVM-31112 | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958923 | BVM-31113 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31113 | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-BA31003 | U_T_HORNO DE COQUIZACION BA-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 50.2 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 400.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 4,160.0 V | BVM-31113 | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958924 | BVM-31121 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31121 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-BA31001 | U_T_HORNO DE COQUIZACION BA-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 31.5 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 250.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 4,160.0 V | BVM-31121 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958925 | BVM-31121 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31121 B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-BA31001 | U_T_HORNO DE COQUIZACION BA-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 31.5 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 250.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 4,160.0 V | BVM-31121 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958926 | BVM-31122 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31122 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-BA31002 | U_T_HORNO DE COQUIZACION BA-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 31.5 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 250.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 4,160.0 V | BVM-31122 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958927 | BVM-31122 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31122 B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-BA31002 | U_T_HORNO DE COQUIZACION BA-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 31.5 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 250.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 4,160.0 V | BVM-31122 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958928 | BVM-31123 A | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31123 A | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-BA31003 | U_T_HORNO DE COQUIZACION BA-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 31.5 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 250.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 4,160.0 V | BVM-31123 A | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20958929 | BVM-31123 B | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO BVM-31123 B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-BA31003 | U_T_HORNO DE COQUIZACION BA-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C | F | TEFC | G |  | 31.5 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 250.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 4,160.0 V | BVM-31123 B | SECTOR02 | GENERAL ELECTRIC | MOVIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924546 | XV-31911D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31911D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31911D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924547 | XV-31911E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31911E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31911E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924548 | XV-31911F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31911F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 6.7 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 2.60 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31911F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924549 | XV-31940B | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31940B | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31002 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31002 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 19.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31940B | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924550 | XV-31940C | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31940C | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31003 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31003 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 19.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31940C | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924551 | XV-31940D | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31940D | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31004 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31004 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 19.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31940D | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924552 | XV-31940E | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31940E | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31005 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31005 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 19.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31940E | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20924553 | XV-31940F | SECTOR02 | VALVULA MOTORIZADA XV-31940F | TRI-REF-DBP-02COR-SREAC-TC31006 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31006 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBCOA | ZPM000129 | X | 1255102100 | C |  |  |  |  | 19.8 A | [8 empty] | 60.0 Hz | ROTORK | 8.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | XV-31940F | SECTOR02 | ROTORK | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906115 | GA-80301A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-80301A | TRI-REF-DBP-07DFA-SGAAC-GA80301A | U_T_MOTOBOMBA GA-80301 A | DESFOGUE AL QUEMADOR ÁCIDO | MONT | DBDFA | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [19 empty] | GA-80301A | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906121 | GA-80301B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-80301B | TRI-REF-DBP-07DFA-SGAAC-GA80301B | U_T_MOTOBOMBA GA-80301 B | DESFOGUE AL QUEMADOR ÁCIDO | MONT | DBDFA | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [19 empty] | GA-80301B | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20971957 | VAE-412-01 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO VAE-412-01 | TRI-REF-DBP-07DFB-SBAPR-VAE412_01 | U_T_MOTOBOMBA VAE412_01 | DESFOGUE DE QUEMADOR DE GASES | MONT | DBDFA | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [8 empty] | VENTILADOR |  |  |  |  | 60.0 Hz |  |  | INDUCCION |  | 220.0 V | VAE-412-01 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906123 | GA-80101B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-80101B | TRI-REF-DBP-07DFB-SALPR-GA80101B | U_T_MOTOBOMBA GA-80101 B | DESFOGUE DE QUEMADOR DE GASES | MONT | DBDFB | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [19 empty] | GA-80101B | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906122 | GA-80201B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-80201B | TRI-REF-DBP-07DFB-SBAPR-GA80201B | U_T_MOTOBOMBA GA-80201 B | DESFOGUE DE QUEMADOR DE GASES | MONT | DBDFB | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [19 empty] | GA-80201B | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906120 | GA-80601B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-80601B | TRI-REF-DBP-07DFB-SBAPR-GA80601B | U_T_MOTOBOMBA GA-80601B | DESFOGUE DE QUEMADOR DE GASES | MONT | DBDFB | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [19 empty] | GA-80601B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906119 | GA-80601A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-80601A | TRI-REF-DBP-07DFB-SBAPR-GA80601A | U_T_MOTOBOMBA GA-80601A | DESFOGUE DE QUEMADOR DE GASES | MONT | DBDFB | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [19 empty] | GA-80601A | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906118 | GA-80901B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-80901 B | TRI-REF-DBP-07DFB-SALPR-GA80901B | U_T_MOTOBOMBA GA-80901 B | DESFOGUE DE QUEMADOR DE GASES | MONT | DBDFB | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [19 empty] | GA-80901B | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906117 | GA-80901A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-80901 A | TRI-REF-DBP-07DFB-SALPR-GA80901A | U_T_MOTOBOMBA GA-80901 A | DESFOGUE DE QUEMADOR DE GASES | MONT | DBDFB | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [19 empty] | GA-80901A | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906114 | GA-80201A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-80201A | TRI-REF-DBP-07DFB-SBAPR-GA80201A | U_T_MOTOBOMBA GA-80201 A | DESFOGUE DE QUEMADOR DE GASES | MONT | DBDFB | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [19 empty] | GA-80201A | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906113 | GA-80101A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-80101A | TRI-REF-DBP-07DFB-SALPR-GA80101A | U_T_MOTOBOMBA GA-80101 A | DESFOGUE DE QUEMADOR DE GASES | MONT | DBDFB | ZPM000129 | X | 1255307400 | C | [19 empty] | GA-80101A | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896383 | MGA-51005 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51005 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-GA51005B | U_T_MOTOBOMBA GA-51005 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51005 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896382 | MGA-51005 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51005 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-GA51005A | U_T_MOTOBOMBA GA-51005 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51005 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896381 | MGA-51004 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51004 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-GA51004B | U_T_MOTOBOMBA GA-51004 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51004 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896384 | MGA-51005 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51005 C | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-GA51005C | U_T_MOTOBOMBA GA-51005 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51005 C | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896385 | MGA-51005 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51005 D | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-GA51005D | U_T_MOTOBOMBA GA-51005 D | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51005D | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXER MOBEBE POLOILER RECIRCULATIONIOX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896386 | MGA-51001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51001 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-GA51001A | U_T_MOTOBOMBA GA-51001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51001 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896380 | MGA-51004 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51004 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-GA51004A | U_T_MOTOBOMBA GA-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51004 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896379 | MGA-51058 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51058 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SSEAU-GA51058B | U_T_MOTOBOMBA GA-51058 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51058B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896378 | MGA-51058 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51058 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SSEAU-GA51058A | U_T_MOTOBOMBA GA-51058 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51058 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896377 | MGA-51052 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51052 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SDESF-GA51052B | U_T_MOTOBOMBA GA-51052 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51052 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896376 | MGA-51052 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51052 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SDESF-GA51052A | U_T_MOTOBOMBA GA-51052 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51052 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896375 | MGA-51051 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51051 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SDESF-GA51051B | U_T_MOTOBOMBA GA-51051 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51051 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILPOLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896374 | MGA-51051 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51051 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SDESF-GA51051A | U_T_MOTOBOMBA GA-51051 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51051 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILEPOLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896387 | MGA-51001 A-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51001 A-BR02 | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-GA51001A | U_T_MOTOBOMBA GA-51001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51001 A-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896388 | MGA-51001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51001 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-GA51001B | U_T_MOTOBOMBA GA-51001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896389 | MGA-51001 B-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51001 B-BR02 | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-GA51001B | U_T_MOTOBOMBA GA-51001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51001 B-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896390 | MGA-51002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51002 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SAMIN-GA51002A | U_T_MOTOBOMBA GA-51002 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51002 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896391 | MGA-51002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51002 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SAMIN-GA51002B | U_T_MOTOBOMBA GA-51002 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51002 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896392 | MGA-51008 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51008 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-GA51008A | U_T_MOTOBOMBA GA-51008 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51008 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896393 | MGA-51008 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51008 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-GA51008B | U_T_MOTOBOMBA GA-51008 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51008 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896394 | MGA-51056 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51056 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SDESF-GA51056A | U_T_MOTOBOMBA GA-51056 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51056 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896395 | MGA-51056 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51056 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SDESF-GA51056B | U_T_MOTOBOMBA GA-51056 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51056 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896396 | MGA-51057 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51057 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SDESF-GA51057A | U_T_MOTOBOMBA GA-51057 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51057 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896397 | MGA-51057 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51057 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SDESF-GA51057B | U_T_MOTOBOMBA GA-51057 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51057 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896398 | MGA-51021 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51021 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-GA51021B | U_T_MOTOBOMBA GA-51021 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51021 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896399 | MSPE-51001 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51001 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-SPE51001 | U_T_PAQUETE ANTIENSUCIANTE SPE-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51001 BD01A | SECTOR04 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLCTION PUMP EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896400 | MSPE-51001 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51001 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-SPE51001 | U_T_PAQUETE ANTIENSUCIANTE SPE-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51001 BD01B | SECTOR04 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLCTION PUMP EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896373 | MGA-51009 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51009 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SAMIN-GA51009B | U_T_MOTOBOMBA GA-51009 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51009 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896346 | MGB-51001 BR01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-51001 BR01 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-GB51001 | U_T_COMPRESOR GB-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGB-51001 BR01 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6212 C3 | 6312 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896347 | MGB-51001 BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-51001 BR02 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-GB51001 | U_T_COMPRESOR GB-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGB-51001 BR02 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6212 C3 | 6312 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896348 | MGB-51001 BV01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-51001 BV01 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-GB51001 | U_T_COMPRESOR GB-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGB-51001 BV01 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6206-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896349 | MBC-51001 A-SPE01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 A-SPE01 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001A | U_T_COMPRESOR BC-51001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001A-SPE01 | SECTOR04 | ABB | * | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896350 | MGB-51001 BC01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-51001 BC01 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-GB51001 | U_T_COMPRESOR GB-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGB-51001 BC01 | SECTOR04 | SIEMENS | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6208 Z C3 | 6208 Z C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896351 | MBC-51001 A-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 A-BR02 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001A | U_T_COMPRESOR BC-51001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001A-BR02 | SECTOR04 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896352 | MBC-51001 A-BR04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 A-BR04 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001A | U_T_COMPRESOR BC-51001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001A-BR04 | SECTOR04 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896353 | MBC-51001 GA03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 GA03 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001 | U_T_COMPRESOR BC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001 GA03 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA | 0 | 0 | 6309C3 | 6309C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896354 | MBC-51001 GA04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 GA04 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001 | U_T_COMPRESOR BC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001 GA04 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA | 0 | 0 | 6309C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896355 | MBC-51001 A-FB03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 A-FB03 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001A | U_T_COMPRESOR BC-51001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001A-FB03 | SECTOR04 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896356 | MBC-51001 B-SPE01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 B-SPE01 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001B | U_T_COMPRESOR BC-51001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001B-SPE01 | SECTOR04 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896357 | MBC-51001 A-BR03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 A-BR03 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001A | U_T_COMPRESOR BC-51001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001A-BR03 | SECTOR04 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896358 | MBC-51001 B-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 B-BR02 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001B | U_T_COMPRESOR BC-51001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001 B-BR02 | SECTOR04 | ABB | MOBIL UNIREX N2 | GRASA | 0 | 0 | 6309C3 | 6309C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896359 | MBC-51001 B-BR04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 B-BR04 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001B | U_T_COMPRESOR BC-51001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001 B-BR04 | SECTOR04 | FINLANDIA | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6205 2ZC3 | 6206 2ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896360 | MBC-51001 B-FB03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 B-FB03 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001B | U_T_COMPRESOR BC-51001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001B-FB03 | SECTOR04 | ABB | * | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896361 | MBC-51001 B-BR03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 B-BR03 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001B | U_T_COMPRESOR BC-51001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001B-BR03 | SECTOR04 | US MOTORS | * | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896362 | MBC-51001 C-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 C-BR02 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001C | U_T_COMPRESOR BC-51001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001 C-BR02 | SECTOR04 | FINLANDIA | MOBIL UNIREX N2 | GRASA | 0 | 0 | 6309_C3 | 6309_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896363 | MBC-51001 C-BR04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 C-BR04 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001C | U_T_COMPRESOR BC-51001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001 C-BR04 | SECTOR04 | FINLANDIA | SIN DATO | PENDIENTE DEFINIR |  |  | 6205 2ZC3 | 6206 2ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896364 | MBC-51001 C-SPE01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 C-SPE01 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001C | U_T_COMPRESOR BC-51001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001 C-SPE01 | SECTOR04 | ABB | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6204-2Z_C3 | 6205-2Z_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896365 | MBC-51001 C-BR03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 C-BR03 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001C | U_T_COMPRESOR BC-51001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001C-BR03 | SECTOR04 | MEXICO | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896366 | MGA-51003 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51003 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-GA51003B | U_T_MOTOBOMBA GA-51003 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51003 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6316 C3 | 6318 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896367 | MGA-51003 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51003 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-GA51003A | U_T_MOTOBOMBA GA-51003 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51003 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6316 C3 | 6318 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896368 | MGA-51006 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51006 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SAMIN-GA51006A | U_T_MOTOBOMBA GA-51006 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51006 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896369 | MGA-51006 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51006 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SAMIN-GA51006B | U_T_MOTOBOMBA GA-51006 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51006 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896370 | MGA-51007 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51007 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SSEAU-GA51007B | U_T_MOTOBOMBA GA-51007 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51007 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896371 | MGA-51007 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51007 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SSEAU-GA51007A | U_T_MOTOBOMBA GA-51007 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51007 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896372 | MGA-51009 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-51009 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SAMIN-GA51009A | U_T_MOTOBOMBA GA-51009 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGA-51009 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896401 | MSPE-51002 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51002 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIA-SSEAU-SPE51002 | U_T_PAQUETE ANTIESPUMANTE SPE-51002 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51002 BD01A | SECTOR04 | NIDEC | EXXON MOBJEE POLCTION PUMPOUX EM | PENDIENTE DEFINIR | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896440 | MEC-51004 J | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51004 J | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51004A | U_T_SOLOAIRE EC-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51004 J | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896441 | MEC-51005 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896442 | MEC-51005 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896443 | MEC-51005 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 C | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 C | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896444 | MEC-51005 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 D | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 D | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896445 | MEC-51005 E | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 E | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 E | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896446 | MEC-51005 F | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 F | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 F | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896447 | MEC-51005 G | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 G | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 G | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896448 | MEC-51005 H | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 H | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 H | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896449 | MEC-51005 I | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 I | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 I | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896450 | MEC-51005 J | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 J | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 J | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896451 | MEC-51005 K | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 K | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 K | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896452 | MEC-51005 L | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51005 L | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51005 | U_T_SOLOAIRE EC-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51005 L | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896453 | MEC-51006 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51006 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51006A | U_T_SOLOAIRE EC-51006 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51006A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896454 | MEC 51006 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC 51006 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51006A | U_T_SOLOAIRE EC-51006 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC 51006 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896455 | MEC-51007 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51007 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51007A | U_T_SOLOAIRE EC-51007 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51007 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILPOLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896456 | MEC-51007 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51007 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51007A | U_T_SOLOAIRE EC-51007 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51007 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILPOLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896457 | MEC-51008 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51008 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51008A | U_T_SOLOAIRE EC-51008 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51008 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXEN MOB CE POLONDENSERPEX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896458 | MEC-51008 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51008 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51008A | U_T_SOLOAIRE EC-51008 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51008 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXEN MOB CE POLONDENSERPEX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896459 | MEC-51008 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51008 C | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51008C | U_T_SOLOAIRE EC-51008 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51008 C | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXEN MOB CE POLONDENSERPEX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896460 | MEC-51008 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51008 D | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51008A | U_T_SOLOAIRE EC-51008 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51008 D | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXEN MOB CE POLONDENSERPEX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896461 | MEC-51051 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51051 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SSEAU-EC51051A | U_T_SOLOAIRE EC-51051 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51051 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXOR MOBR E POLMOTOR CX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896462 | MEC-51051 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51051 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SSEAU-EC51051A | U_T_SOLOAIRE EC-51051 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51051 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXOR MOBR E POLMOTOR CX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896463 | MEC 51052 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC 51052 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SDESF-EC51052A | U_T_SOLOAIRE EC-51052 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC 51052 A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307 ZC3 | 6307 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896464 | MEC 51052 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC 51052 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SDESF-EC51052A | U_T_SOLOAIRE EC-51052 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC 51052 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307 ZC3 | 6307 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951489 | MBA-51002 B-BV01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-51002 B-BV01 | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-BA51002B_BV01 | U_T_VENTILADOR BA-51002B BV01 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBA-51002 B-BV01 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951488 | MGB-51001 SPE01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-51001 SPE01 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-GB51001 | U_T_COMPRESOR GB-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MGB-51001 SPE01 | SECTOR04 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6206ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951487 | MBC-51001 C-FB03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 C-FB03 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001C | U_T_COMPRESOR BC-51001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001 C-FB03 | SECTOR04 | ABB | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6204-2Z_C3 | 6205-2Z_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951486 | MBC-51001 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 C | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001C | U_T_COMPRESOR BC-51001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001 C | SECTOR04 | NIDEC | 0 | PENDIENTE DEFINIR | 0 | 0 | CMNLQ 28-300 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951485 | MBC-51001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001B | U_T_COMPRESOR BC-51001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001B | SECTOR04 | NIDEC | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951484 | MBC-51001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-51001 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-BC51001A | U_T_COMPRESOR BC-51001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBC-51001A | SECTOR04 | NIDEC | 50 SSU A 210°F/315 SSU A 100°F | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896471 | MBA-51002 B-BV02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-51002 B-BV02 | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-BA51002B_BV02 | U_T_VENTILADOR BA-51002B BV02 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBA-51002 B-BV02 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896470 | MBA-51002 B-BV03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-51002 B-BV03 | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-BA51002A_BV03 | U_T_VENTILADOR BA-51002A BV03 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBA-51002 B-BV03 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896467 | MBA-51002 A-BV02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-51002 A-BV02 | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-BA51002B_BV01 | U_T_VENTILADOR BA-51002B BV01 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBA-51002 A-BV02 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896466 | MBA-51002 A-BV01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-51002 A-BV01 | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-BA51002A_BV01 | U_T_VENTILADOR BA-51002A BV01 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBA-51002 A-BV01 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896465 | MBA-51002 A-BV03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-51002 A-BV03 | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-BA51002A_BV02 | U_T_VENTILADOR BA-51002A BV02 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MBA-51002A-BV03 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896439 | MEC-51004 I | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51004 I | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51004A | U_T_SOLOAIRE EC-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51004 I | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896402 | MSPE-51002 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51002 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIA-SSEAU-SPE51002 | U_T_PAQUETE ANTIESPUMANTE SPE-51002 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51002 BD01B | SECTOR04 | NIDEC | EXXON MOBJEE POLCTION PUMPOUX EM | PENDIENTE DEFINIR | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896403 | MSPE-51003 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51003 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIA-SSEAU-SPE51003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-51003 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51003 BD01A | SECTOR04 | NIDEC | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896404 | MSPE-51003 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51003 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIA-SSEAU-SPE51003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-51003 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51003 BD01B | SECTOR04 | NIDEC | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896405 | MSPE-51005 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51005 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-SPE51005 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51005 BD01A | SECTOR04 | US MOTOR | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896406 | MSPE-51005 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51005 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-SPE51005 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-51005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51005 BD01B | SECTOR04 | US MOTOR | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896407 | MSPE-51004 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51004 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-SPE51004 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-51004 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51004 BD01B | SECTOR04 | US MOTOR | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896408 | MSPE-51004 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51004 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-SPE51004 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-51004 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51004 BD01A | SECTOR04 | US MOTORS | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896409 | MSPE-51006 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51006 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-SPE51006 | U_T_PAQUETE AGENTE QUELANTE SPE-51006 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51006 BD01A | SECTOR04 | US MOTORS | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896410 | MSPE-51006 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51006 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-SPE51006 | U_T_PAQUETE AGENTE QUELANTE SPE-51006 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51006 BD01B | SECTOR04 | US MOTORS | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896411 | MSPE-51059 SPE02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-51059 SPE02 | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-SPE51059 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-51059 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MSPE-51059 SPE02 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6205 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896412 | MEC-51001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYFEX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896413 | MEC-51001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896414 | MEC-51001 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 C | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001 C | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896415 | MEC-51001 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 D | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001D | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896416 | MEC-51001 E | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 E | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001E | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896417 | MEC-51001 F | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 F | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001F | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896418 | MEC-51001 G | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 G | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001G | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896419 | MEC-51001 H | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 H | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001H | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896420 | MEC-51001 I | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 I | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001I | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896421 | MEC-51001 J | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 J | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001J | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896422 | MEC-51001 K | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 K | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001K | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896423 | MEC-51001 L | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 L | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001L | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896424 | MEC-51001 M | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 M | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001M | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896425 | MEC-51001 N | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 N | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001N | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896426 | MEC-51001 O | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 O | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001O | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896427 | MEC-51001 P | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51001 P | TRI-REF-DBP-04DIA-SREAC-EC51001 | U_T_SOLOAIRE EC-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51001P | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896428 | MEC-51002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51002 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51002 | U_T_SOLOAIRE EC-51002 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51002 A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896429 | MEC-51002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51002 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51002 | U_T_SOLOAIRE EC-51002 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51002 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896430 | MEC-51004 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51004 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51004A | U_T_SOLOAIRE EC-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51004 A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896431 | MEC-51004 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51004 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51004A | U_T_SOLOAIRE EC-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51004B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896432 | MEC-51004 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51004 C | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51004A | U_T_SOLOAIRE EC-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51004C | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896433 | MEC-51004 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51004 D | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51004A | U_T_SOLOAIRE EC-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51004D | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896434 | MEC-51004 E | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51004 E | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51004A | U_T_SOLOAIRE EC-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51004E | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896436 | MEC-51004 F | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51004 F | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51004A | U_T_SOLOAIRE EC-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51004F | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896437 | MEC-51004 G | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51004 G | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51004A | U_T_SOLOAIRE EC-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51004G | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896438 | MEC-51004 H | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-51004 H | TRI-REF-DBP-04DIA-SFRAC-EC51004A | U_T_SOLOAIRE EC-51004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [19 empty] | MEC-51004H | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21011070 | ECM-51003 C | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-51003 C | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51003C | U_T_SOLOAIRE EC-51003 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21011069 | ECM-51003 B | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-51003 B | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51003B | U_T_SOLOAIRE EC-51003 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21011068 | ECM-51003 A | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-51003 A | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-EC51003A | U_T_SOLOAIRE EC-51003 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20983204 | MOV-51928 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-51928 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-GB51001 | U_T_COMPRESOR GB-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  |  | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 12.30 | SIN DATO |  | 480.0 V | MOV-51928 | SECTOR04 | ROTOTK | SIN DATO | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983203 | MOV-51927 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-51927 | TRI-REF-DBP-04DIA-SCOMP-GB51001 | U_T_COMPRESOR GB-51001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 | MONT | DBDIA | ZPM000129 | X | 1255104100 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  |  | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 9.70 | SIN DATO |  | 480.0 V | MOV-51927 | SECTOR04 | ROTOTK | SIN DATO | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896526 | MSPE-52001 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52001 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-SPE52001 | U_T_PAQUETE ANTIENSUCIANTE SPE-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52001 BD01B | SECTOR04 | US MOTORS | EXXON MOBILE POLCTION PUMP EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896527 | MSPE-52002 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52002 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIB-SSEAU-SPE52002 | U_T_PAQUETE ANTIENSUCIANTE SPE-52002 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52002 BD01A | SECTOR04 | NIDEC | EXXON MOBJEE POLCTION PUMPOUX EM | PENDIENTE DEFINIR | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896525 | MSPE-52001 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52001 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-SPE52001 | U_T_PAQUETE ANTIENSUCIANTE SPE-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52001 BD01A | SECTOR04 | NIDEC | EXXON MOBJEE POLCTION PUMPOUX EM | PENDIENTE DEFINIR | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896524 | MGA-52021 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52021 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-GA52021B | U_T_MOTOBOMBA GA-52021 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | F |  | 28.5 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 25.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52021 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896523 | MGA-52057 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52057 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SDESF-GA52057B | U_T_MOTOBOMBA GA-52057 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | F |  | 33.8 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52057 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896528 | MSPE-52002 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52002 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIB-SSEAU-SPE52002 | U_T_PAQUETE ANTIENSUCIANTE SPE-52002 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52002 BD01B | SECTOR04 | NIDEC | EXXON MOBJEE POLCTION PUMPOUX EM | PENDIENTE DEFINIR | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896529 | MSPE-52003 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52003 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIB-SSEAU-SPE52003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-52003 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52003 BD01A | SECTOR04 | NIDEC | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896530 | MSPE-52003 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52003 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIB-SSEAU-SPE52003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-52003 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52003 BD01B | SECTOR04 | NIDEC | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896531 | MSPE-52005 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52005 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-SPE52005 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52005 BD01A | SECTOR04 | US MOTOR | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896532 | MSPE-52005 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52005 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-SPE52005 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52005 BD01B | SECTOR04 | US MOTORS | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896533 | MSPE-52004 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52004 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-SPE52004 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-52004 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52004 BD01B | SECTOR04 | US MOTOR | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896522 | MGA-52057 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52057 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SDESF-GA52057A | U_T_MOTOBOMBA GA-52057 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | F |  | 33.8 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52057 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896521 | MGA-52056 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52056 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SDESF-GA52056B | U_T_MOTOBOMBA GA-52056 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 55.5 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 50.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52056 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896520 | MGA-52056 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52056 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SDESF-GA52056A | U_T_MOTOBOMBA GA-52056 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 55.5 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 50.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52056 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896519 | MGA-52008 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52008 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-GA52008B | U_T_MOTOBOMBA GA-52008 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 44.4 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 350.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 4,000.0 V | MGA-52008 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896518 | MGA-52008 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52008 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-GA52008A | U_T_MOTOBOMBA GA-52008 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 44.4 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 350.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 4,000.0 V | MGA-52008 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896517 | MGA-52002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52002 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SAMIN-GA52002B | U_T_MOTOBOMBA GA-52002 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F |  | F |  | 157.4 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 1,250.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 4,000.0 V | MGA-52002B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 SAE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896516 | MGA-52002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52002 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SAMIN-GA52002A | U_T_MOTOBOMBA GA-52002 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F |  | F |  | 157.4 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 1,250.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 4,000.0 V | MGA-52002A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 SAE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896515 | MGA-52001 B-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52001 B-BR02 | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-GA52001B | U_T_MOTOBOMBA GA-52001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | C |  | 7.4 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 5.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MGA-52001 B-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896514 | MGA-52001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52001 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-GA52001B | U_T_MOTOBOMBA GA-52001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F |  | E |  | 134.9 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 3,500.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 13,200.0 V | MGA-52001B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 SAE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896513 | MGA-52001 A-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52001 A-BR02 | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-GA52001A | U_T_MOTOBOMBA GA-52001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | C |  | 7.4 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 5.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MGA-52001 A-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896512 | MGA-52001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52001 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-GA52001A | U_T_MOTOBOMBA GA-52001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F |  | E |  | 134.9 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 3,500.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 13,200.0 V | MGA-52001 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896553 | MEC-52001 O | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 O | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001O | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896554 | MEC-52001 P | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 P | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001P | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896555 | MEC-52002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52002 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-EC52002 | U_T_SOLOAIRE EC-52002 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | F |  | 58.1 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 50.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52002 A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896556 | MEC-52002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52002 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-EC52002 | U_T_SOLOAIRE EC-52002 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | F |  | 58.1 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 50.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52002 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896552 | MEC-52001 N | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 N | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001N | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896551 | MEC-52001 M | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 M | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001M | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896550 | MEC-52001 L | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 L | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001L | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896549 | MEC-52001 K | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 K | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001K | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896548 | MEC-52001 J | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 J | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001J | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896547 | MEC-52001 I | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 I | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001I | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896546 | MEC-52001 H | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 H | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001H | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896545 | MEC-52001 G | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 G | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001G | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896543 | MEC-52001 F | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 F | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001F | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896542 | MEC-52001 E | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 E | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001E | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896541 | MEC-52001 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 D | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001D | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896540 | MEC-52001 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 C | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001 C | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896539 | MEC-52001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896538 | MEC-52001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52001 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-EC52001 | U_T_SOLOAIRE EC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52001A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYFEX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896537 | MSPE-52059 SPE02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52059 SPE02 | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-SPE52059 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-52059 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A |  | B | 84.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.25 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 3,450 RPM | 460.0 V | MSPE-52059 SPE02 | SECTOR04 | BALDOR ELECTRIC CO. | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6205 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896536 | MSPE-52006 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52006 BD01B | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-SPE52006 | U_T_PAQUETE AGENTE QUELANTE SPE-52006 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52006 BD01B | SECTOR04 | US MOTORS | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896535 | MSPE-52006 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52006 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIB-SREAC-SPE52006 | U_T_PAQUETE AGENTE QUELANTE SPE-52006 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52006 BD01A | SECTOR04 | US MOTORS | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896534 | MSPE-52004 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-52004 BD01A | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-SPE52004 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-52004 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MSPE-52004 BD01A | SECTOR04 | US MOTOR | EXX P MOBBIE POLTOR PUMPSIX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896489 | MBC-52001 C-BR04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 C-BR04 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001C | U_T_COMPRESOR BC-52001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 5.1 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 4.00 | INDUCCION | 1,757 RPM | 460.0 V | MBC-52001 C-BR04 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6205 2ZC3 | 6206 2ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896488 | MBC-52001 C-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 C-BR02 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001C | U_T_COMPRESOR BC-52001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 18.5 A |  | B | 91.3 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 16.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MBC-52001 C-BR02 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA | 0 | 0 | 6309_C3 | 6309_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896487 | MBC-52001 B-BR03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 B-BR03 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001B | U_T_COMPRESOR BC-52001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | J |  | 1.7 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 60 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 1.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MBC-52001 B-BR03 | SECTOR04 | NIDEC | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6203-2Z-J_C3 | 6207-2Z-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896486 | MBC-52001 B-FB03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 B-FB03 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001B | U_T_COMPRESOR BC-52001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 1.4 A |  | B | 85.4 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,752 RPM | 460.0 V | MBC-52001 B-FB03 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 62042ZC3 | 6205-2ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896485 | MBC-52001 B-BR04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 B-BR04 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001B | U_T_COMPRESOR BC-52001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 5.1 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 4.00 | INDUCCION | 1,757 RPM | 460.0 V | MBC-52001 B-BR04 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6205 2ZC3 | 6206 2ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896484 | MBC-52001 B-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 B-BR02 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001B | U_T_COMPRESOR BC-52001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 18.5 A |  | B | 91.3 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 16.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MBC-52001 B-BR02 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA | 0 | 0 | 6309C3 | 6309C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896483 | MBC-52001 A-BR03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 A-BR03 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001A | U_T_COMPRESOR BC-52001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | J |  | 1.7 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 60 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 1.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MBC-52001 A-BR03 | SECTOR04 | NIDEC | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6203-2Z-J_C3 | 6207-2Z-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896482 | MBC-52001 A-SPE01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 A-SPE01 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001A | U_T_COMPRESOR BC-52001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 2.1 A |  | B | 80.4 | BOMBA |  |  | 50 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MBC-52001 A-SPE01 | SECTOR04 | ABB | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6204-2Z_C3 | 6205-2Z_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896481 | MBC-52001 A-FB03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 A-FB03 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001A | U_T_COMPRESOR BC-52001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 1.4 A |  | B | 85.4 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,752 RPM | 460.0 V | MBC-52001 A-FB03 | SECTOR04 | ABB | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6204-2Z_C3 | 6205-2Z_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896480 | MBC-52001 GA04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 GA04 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001 | U_T_COMPRESOR BC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 13.6 A |  | B | 90.2 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 12.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MBC-52001 GA04 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA | 0 | 0 | 6309C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896479 | MBC-52001 GA03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 GA03 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001 | U_T_COMPRESOR BC-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 13.6 A |  | B | 90.2 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 12.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MBC-52001 GA03 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA | 0 | 0 | 6309C3 | 6309C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896478 | MBC-52001 A-BR04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 A-BR04 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001A | U_T_COMPRESOR BC-52001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 5.1 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 4.00 | INDUCCION | 1,757 RPM | 460.0 V | MBC-52001 A-BR04 | SECTOR04 | ABB | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 62052ZC3 | 62062ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896477 | MBC-52001 A-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 A-BR02 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001A | U_T_COMPRESOR BC-52001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 18.5 A |  | B | 91.3 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 16.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MBC-52001 A-BR02 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA | 0 | 0 | 6309_C3 | 6309_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896476 | MGB-52001 BC01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-52001 BC01 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-GB52001 | U_T_COMPRESOR GB-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | K |  | 9.7 A |  | B | 90.2 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 7.50 | INDUCCION | 3,540 RPM | 460.0 V | MGB-52001 BC01 | SECTOR04 | SIEMENS | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6208 Z C3 | 6208 Z C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896475 | MBC-52001 B-SPE01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 B-SPE01 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001B | U_T_COMPRESOR BC-52001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 2.1 A |  | B | 80.4 | BOMBA |  |  | 50 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MBC-52001 B-SPE01 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6204-2Z_C3 | 6205-2Z_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896474 | MGB-52001 BV01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-52001 BV01 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-GB52001 | U_T_COMPRESOR GB-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | K |  | 2.4 A |  | B | 85.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGB-52001 BV01 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6206-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896473 | MGB-52001 BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-52001 BR02 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-GB52001 | U_T_COMPRESOR GB-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 47.1 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGB-52001 BR02 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6212 C3 | 6312 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896472 | MGB-52001 BR01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-52001 BR01 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-GB52001 | U_T_COMPRESOR GB-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 47.1 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGB-52001 BR01 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6212 C3 | 6312 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896511 | MGA-52005 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52005 D | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-GA52005D | U_T_MOTOBOMBA GA-52005 D | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 66.2 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 500.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-52005D | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXER MOBEBE POLOILER RECIRCULATIONIOX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896510 | MGA-52005 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52005 C | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-GA52005C | U_T_MOTOBOMBA GA-52005 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 66.2 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 500.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-52005 C | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896509 | MGA-52005 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52005 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-GA52005B | U_T_MOTOBOMBA GA-52005 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 66.2 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 500.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-52005 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896508 | MGA-52005 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52005 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-GA52005A | U_T_MOTOBOMBA GA-52005 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 66.2 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 500.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-52005 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896507 | MGA-52004 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52004 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-GA52004B | U_T_MOTOBOMBA GA-52004 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 79.1 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 600.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-52004 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896506 | MGA-52004 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52004 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-GA52004A | U_T_MOTOBOMBA GA-52004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 79.1 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 600.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-52004 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896505 | MGA-52058 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52058 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SSEAU-GA52058B | U_T_MOTOBOMBA GA-52058 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | H |  | 12.0 A |  | B | 90.3 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 10.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52058B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896504 | MGA-52058 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52058 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SSEAU-GA52058A | U_T_MOTOBOMBA GA-52058 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | H |  | 12.0 A |  | B | 90.3 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 10.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52058 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896503 | MGA-52052 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52052 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SDESF-GA52052A | U_T_MOTOBOMBA GA-52052 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGA-52052 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896502 | MGA-52052 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52052 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SDESF-GA52052A | U_T_MOTOBOMBA GA-52052 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGA-52052 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896501 | MGA-52051 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52051 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SDESF-GA52051B | U_T_MOTOBOMBA GA-52051 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 92.6 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGA-52051B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILPOLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896500 | MGA-52051 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52051 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SDESF-GA52051A | U_T_MOTOBOMBA GA-52051 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 92.6 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGA-52051A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILEPOLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896499 | MGA-52009 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52009 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SAMIN-GA52009B | U_T_MOTOBOMBA GA-52009 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 17.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52009 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896498 | MGA-52009 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52009 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SAMIN-GA52009A | U_T_MOTOBOMBA GA-52009 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 17.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52009 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896497 | MGA-52007 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52007 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SSEAU-GA52007A | U_T_MOTOBOMBA GA-52007 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 17.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52007 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896496 | MGA-52007 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52007 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SSEAU-GA52007B | U_T_MOTOBOMBA GA-52007 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 17.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52007 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896495 | MGA-52006 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52006 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SAMIN-GA52006B | U_T_MOTOBOMBA GA-52006 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | F |  | 28.6 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 25.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52006 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896494 | MGA-52006 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52006 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SAMIN-GA52006A | U_T_MOTOBOMBA GA-52006 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | F |  | 28.6 A |  | B | 90.7 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 25.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-52006 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896493 | MGA-52003 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52003 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-GA52003B | U_T_MOTOBOMBA GA-52003 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 139.5 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 125.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGA-52003 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6316 C3 | 6318 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896492 | MGA-52003 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-52003 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-GA52003A | U_T_MOTOBOMBA GA-52003 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 139.5 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 125.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGA-52003 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE EM | GRASA | SI | SI | 6316 C3 | 6318 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896491 | MBC-52001 C-BR03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 C-BR03 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001C | U_T_COMPRESOR BC-52001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | J |  | 1.7 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 60 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 1.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MBC-52001 C-BR03 | SECTOR04 | NIDEC | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6203-2Z-J_C3 | 6207-2Z-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896490 | MBC-52001 C-SPE01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 C-SPE01 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001C | U_T_COMPRESOR BC-52001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | G |  | 2.1 A |  | B | 80.4 | BOMBA |  |  | 50 | 1.15 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MBC-52001 C-SPE01 | SECTOR04 | ABB | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6204-2Z_C3 | 6205-2Z_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896557 | MEC-52004 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52004 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52004A | U_T_SOLOAIRE EC-52004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | TEFC | F |  | 58.1 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 50.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-52004 A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896581 | MEC 52006 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC 52006 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52006A | U_T_SOLOAIRE EC-52006 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC 52006 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896582 | MEC-52007 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52007 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52007 | U_T_SOLOAIRE EC-52007 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52007A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILPOLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896583 | MEC-52007 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52007 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52007 | U_T_SOLOAIRE EC-52007 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52007B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILPOLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896584 | MEC-52008 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52008 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52008A | U_T_SOLOAIRE EC-52008 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52008 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXEN MOB CE POLONDENSERPEX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896585 | MEC-52008 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52008 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52008A | U_T_SOLOAIRE EC-52008 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52008 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXEN MOB CE POLONDENSERPEX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896586 | MEC-52008 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52008 C | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52008A | U_T_SOLOAIRE EC-52008 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52008 C | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXEN MOB CE POLONDENSERPEX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896587 | MEC-52008 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52008 D | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52008A | U_T_SOLOAIRE EC-52008 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52008 D | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXEN MOB CE POLONDENSERPEX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896588 | MEC-52051 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52051 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SSEAU-EC52051A | U_T_SOLOAIRE EC-52051 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52051A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXOR MOBR E POLMOTOR CX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896589 | MEC-52051 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52051 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SSEAU-EC52051A | U_T_SOLOAIRE EC-52051 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52051B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXOR MOBR E POLMOTOR CX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896590 | MEC 52052 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC 52052 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SDESF-EC52052A | U_T_SOLOAIRE EC-52052 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC 52052A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896591 | MEC 52052 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC 52052 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SDESF-EC52052A | U_T_SOLOAIRE EC-52052 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC 52052B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896592 | MBA-52002 A-BV01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-52002 A-BV01 | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-BA52002A_BV01 | U_T_VENTILADOR BA-52002A BV01 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MBA-52002 A-BV01 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896593 | MBA-52002 A-BV02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-52002 A-BV02 | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-BA52002A_BV02 | U_T_VENTILADOR BA-52002A BV02 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MBA-52002 A-BV02 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896594 | MBA-52002 A-BV03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-52002 A-BV03 | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-BA52002A_BV03 | U_T_VENTILADOR BA-52002A BV03 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MBA-52002 A-BV03 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896597 | MBA-52002 B-BV03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-52002 B-BV03 | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-BA52002B_BV03 | U_T_VENTILADOR BA-52002B BV03 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MBA-52002 B-BV03 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896598 | MBA-52002 B-BV01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-52002 B-BV01 | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-BA52002B_BV01 | U_T_VENTILADOR BA-52002B BV01 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MBA-52002 B-BV01 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896599 | MBA-52002 B-BV02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-52002 B-BV02 | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-BA52002B_BV02 | U_T_VENTILADOR BA-52002B BV02 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MBA-52002 B-BV02 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951490 | MBC-52001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001A | U_T_COMPRESOR BC-52001 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MBC-52001 A | SECTOR04 | NIDEC | ISO VG 68 | ACEITE | 0 | 0 | CMNLQ 28-300 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951491 | MBC-52001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001B | U_T_COMPRESOR BC-52001 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MBC-52001 B | SECTOR04 | NIDEC | ISO VG 68 | ACEITE | 0 | 0 | CMNLQ 28-300 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951492 | MBC-52001 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 C | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001C | U_T_COMPRESOR BC-52001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MBC-52001 C | SECTOR04 | NIDEC | ISO VG 68 | ACEITE | 0 | 0 | CMNLQ 28-300 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951493 | MBC-52001 C-FB03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-52001 C-FB03 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-BC52001C | U_T_COMPRESOR BC-52001 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MBC-52001 C-FB03 | SECTOR04 | ABB MOTORS | MOBIL UNIREX N2 | GRASA |  |  | 6204-2Z_C3 | 6205-2Z_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951494 | MGB-52001 SPE01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-52001 SPE01 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-GB52001 | U_T_COMPRESOR GB-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MGB-52001 SPE01 | SECTOR04 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6206ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896580 | MEC-52006 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52006 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52006A | U_T_SOLOAIRE EC-52006 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52006A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896558 | MEC-52004 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52004 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52004B | U_T_SOLOAIRE EC-52004 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52004B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896559 | MEC-52004 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52004 C | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52004A | U_T_SOLOAIRE EC-52004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52004 C | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896560 | MEC-52004 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52004 D | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52004A | U_T_SOLOAIRE EC-52004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52004 D | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896561 | MEC-52004 E | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52004 E | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52004A | U_T_SOLOAIRE EC-52004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52004 E | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896562 | MEC-52004 F | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52004 F | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52004A | U_T_SOLOAIRE EC-52004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52004 F | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896563 | MEC-52004 G | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52004 G | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52004A | U_T_SOLOAIRE EC-52004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52004 G | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896565 | MEC-52004 H | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52004 H | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52004A | U_T_SOLOAIRE EC-52004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52004 H | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896566 | MEC-52004 I | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52004 I | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52004A | U_T_SOLOAIRE EC-52004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52004 I | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896567 | MEC-52004 J | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52004 J | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52004A | U_T_SOLOAIRE EC-52004 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52004 J | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896568 | MEC-52005 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005A | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896569 | MEC-52005 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896570 | MEC-52005 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 C | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005C | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896571 | MEC-52005 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 D | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005D | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896572 | MEC-52005 E | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 E | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005E | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896573 | MEC-52005 F | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 F | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005F | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896574 | MEC-52005 G | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 G | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005G | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896575 | MEC-52005 H | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 H | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005H | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896576 | MEC-52005 I | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 I | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005 I | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896577 | MEC-52005 J | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 J | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005J | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896578 | MEC-52005 K | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 K | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005 K | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896579 | MEC-52005 L | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-52005 L | TRI-REF-DBP-04DIB-SFRAC-EC52005 | U_T_SOLOAIRE EC-52005 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [19 empty] | MEC-52005 L | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983205 | MOV-52927 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-52927 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-GB52001 | U_T_COMPRESOR GB-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  |  | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 9.70 | SIN DATO |  | 480.0 V | MOV-52927 | SECTOR04 | ROTOTK | SIN DATO | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983206 | MOV-52928 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-52928 | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-GB52001 | U_T_COMPRESOR GB-52001 | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  |  | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 12.30 | SIN DATO |  | 480.0 V | MOV-52928 | SECTOR04 | ROTOTK | SIN DATO | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21011067 | ECM-52002 C | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-52002 C | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-EC52002C | U_T_SOLOAIRE EC-52002 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21011071 | ECM-52003 A | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-52003 A | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-EC52003A | U_T_SOLOAIRE EC-52003 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21011072 | ECM-52003 B | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-52003 B | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-EC52003B | U_T_SOLOAIRE EC-52003 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21011073 | ECM-52003 C | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-52003 C | TRI-REF-DBP-04DIB-SCOMP-EC52003C | U_T_SOLOAIRE EC-52003 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 | MONT | DBDIB | ZPM000129 | X | 1255104200 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21003777 | TE-CC-01/P | TALLERES | MOTOR TORRE DE ENFRIAMIENTO TE-CC-01/P | TRI-REF-DBP-ACOMU-SEDIF-EDIFICACIONES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | MONT | DBEDI | ZPM000129 | X | 1255110000 | C | F | CC6TEFC | CRB8H |  | 24.1 A |  |  | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21003776 | BAH-01/R | TALLERES | MOTOR BOMBA AGUA HELADA HVAC BAH-01/R | TRI-REF-DBP-ACOMU-SEDIF-EDIFICACIONES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | MONT | DBEDI | ZPM000129 | X | 1255110000 | C | F | CC6TEFC | CRB7G |  | 112.0 A |  |  | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 100.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21003775 | BAH-01/P | TALLERES | MOTOR BOMBA AGUA HELADA HVAC BAH-01/P | TRI-REF-DBP-ACOMU-SEDIF-EDIFICACIONES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | MONT | DBEDI | ZPM000129 | X | 1255110000 | C | F | CC6TEFC | CRB7G |  | 112.0 A |  |  | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 100.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21003774 | BAE-01/R | TALLERES | MOTOR BOMBA AGUA ENFRIAM HVAC BAE-01/R | TRI-REF-DBP-ACOMU-SEDIF-EDIFICACIONES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | MONT | DBEDI | ZPM000129 | X | 1255110000 | C | F | CC6TEFC | CRB7G |  | 86.0 A |  |  | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 75.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21003773 | BAE-01/P | TALLERES | MOTOR BOMBA AGUA ENFRIAM HVAC BAE-01/P | TRI-REF-DBP-ACOMU-SEDIF-EDIFICACIONES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | MONT | DBEDI | ZPM000129 | X | 1255110000 | C | F | CC6TEFC | CRB7G |  |  |  |  | 95.4 | BOMBA |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 75.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | [10 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21003772 | GAMCCC-01R | TALLERES | MOTOR BOMBA AGUA DE COMPRESOR GAMCCC-01R | TRI-REF-DBP-ACOMU-SEDIF-EDIFICACIONES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | MONT | DBEDI | ZPM000129 | X | 1255110000 | C | F |  |  |  | 77.0 A |  |  |  | BOMBA |  |  |  |  | 60.0 Hz | ABB | 612.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 4,160.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21003778 | TE-CC-01 | TALLERES | MOTOR TORRE DE ENFRIAMIENTO TE-CC-01 | TRI-REF-DBP-ACOMU-SEDIF-EDIFICACIONES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | MONT | DBEDI | ZPM000129 | X | 1255110000 | C | F | CC6TEFC | CRB8H |  | 24.1 A |  |  | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20948519 | MGB-00601B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MGB-00601B | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00601B | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00601 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MGB-00601B | SECTOR08 | ABB | ACEITE | ACEITE |  |  | ZLL EFZLB9-80FBM | ZLL EFZLB9-80FBM | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989879 | ME-BR-10004 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BR-10004 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10001B | U_T_TURBOBOMBA GA-10001 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | H |  | 3.6 A | H | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 480.0 V | ME-BR-10004 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6207 ZZ | 6206 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989878 | ME-BR-10002 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BR-10002 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10001A | U_T_TURBOBOMBA GA-10001 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | H |  | 3.6 A | H | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 480.0 V | ME-BR-10002 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6207 ZZ | 6206 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965046 | XV-10037 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10037 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10003B | U_T_TURBOBOMBA GA-10003 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10037 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965045 | XV-10035 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10035 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10003A | U_T_TURBOBOMBA GA-10003 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10035 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965044 | XV-10025 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10025 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10001C | U_T_TURBOBOMBA GA-10001 C | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10025 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965043 | XV-10023 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10023 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10001B | U_T_TURBOBOMBA GA-10001 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10023 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965042 | XV-10021 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10021 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10001A | U_T_TURBOBOMBA GA-10001 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10021 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965039 | XV-01021 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-01021 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-01021 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965038 | MOV-10320 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10320 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10320 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965037 | MOV-10319 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10319 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10319 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965036 | MOV-10318 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10318 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10318 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965035 | MOV-10317 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10317 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10317 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965034 | MOV-10316 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10316 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-TIC10316 | U_T_LAZO DE CONTROL TIC-10316 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10316 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965033 | MOV-10315 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10315 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-TIC10315 | UT_LAZO DE CONTROL TIC-10315 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10315 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965032 | MOV-10314 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10314 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10314 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965031 | MOV-10313 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10313 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10313 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965030 | MOV-10312 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10312 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10312 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965029 | MOV-10311 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10311 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10300 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10311 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965028 | MOV-10220 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10220 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10220 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965027 | MOV-10219 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10219 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10219 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965026 | MOV-10218 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10218 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10218 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965025 | MOV-10217 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10217 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10217 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965024 | MOV-10216 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10216 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-TIC10216 | U_T_LAZO DE CONTROL TIC-10216 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10216 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965023 | MOV-10215 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10215 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-TIC10215 | UT_LAZO DE CONTROL TIC-10215 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10215 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965022 | MOV-10214 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10214 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10214 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965021 | MOV-10213 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10213 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10213 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965020 | MOV-10212 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10212 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10212 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965019 | MOV-10211 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10211 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10200 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10211 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965018 | MOV-10120 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10120 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10120 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965017 | MOV-10119 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10119 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10119 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965016 | MOV-10118 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10118 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10118 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965015 | MOV-10117 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10117 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10117 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965014 | MOV-10116 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10116 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-TIC10116 | U_T_LAZO DE CONTROL TIC-10116 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10116 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965013 | MOV-10115 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10115 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-TIC10115 | UT_LAZO DE CONTROL TIC-10115 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10115 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965012 | MOV-10114 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10114 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10114 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965011 | MOV-10113 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10113 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10113 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965010 | MOV-10112 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10112 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10112 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965009 | MOV-10111 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10111 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB10100 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-10111 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965008 | MOV-01241 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-01241 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | MOV-01241 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965007 | HV-01062 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA HV-01062 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | HV-01062 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949365 | ME-GA-10407B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MEGA-10407B | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-GA10407B | U_T_MOTOBOMBA GA-10407 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F |  | H |  | 11.9 A | H | B | 90.2 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz |  | 10.00 | INDUCCION | 3,536 RPM | 460.0 V | ME-GA-10407B | SECTOR08 | 0 | GRASA | GRASA |  |  | 6308/C3 | 6308/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949364 | ME-GA-10407A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MEGA-10407A | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-GA10407A | U_T_MOTOBOMBA GA-10407 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F |  | H |  | 11.9 A | H | B | 90.2 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz |  | 10.00 | INDUCCION | 3,536 RPM | 460.0 V | ME-GA-10407A | SECTOR08 | 0 | GRASA | GRASA |  |  | 6308/C3 | 6308/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989880 | ME-BR-10006 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BR-10006 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10001C | U_T_TURBOBOMBA GA-10001 C | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | H |  | 3.6 A | H | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 480.0 V | ME-BR-10006 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6207 ZZ | 6206 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993753 | XV-10038 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10038 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10038 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993754 | XV-10039 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10039 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10039 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993755 | XV-10034 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10034 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10034 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993756 | XV-10036 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10036 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10036 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993757 | XV-10022 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10022 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10022 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993758 | XV-10020 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10020 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10020 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993759 | XV-10028 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10028 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10028 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993760 | XV-10027 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10027 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10027 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993761 | XV-10026 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10026 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10026 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993762 | XV-10785 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10785 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10785 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993763 | TV-10480 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10480 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10480 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993764 | TV-10304 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10304 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10304 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993765 | TV-10478 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10478 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10478 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993766 | TV-10482 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10482 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10482 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993767 | TV-10307 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10307 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10307 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993768 | TV-10104 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10104 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10104 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993769 | TV-10204 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10204 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10204 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993770 | TV-10489 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10489 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10489 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993771 | TV-10485 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10485 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10485 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993772 | TV-10477 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10477 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10477 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993773 | TV-10479 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10479 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10479 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993774 | TV-10483 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10483 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10483 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993775 | TV-10486 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10486 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CF | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10486 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993776 | TV-10484 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA TV-10484 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | TV-10484 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993777 | XV-10487 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10487 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10487 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20993778 | MOV-10454 | SECTOR08 | MOTOR DE VALVULA MOTORIZADA MOV-10454 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 0.6 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.50 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | MOV-10454 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990627 | VAE-72002 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VAE-72002 | TRI-REF-DBP-05SEL-S_006-VAE72002 | U_T_EXTRACTOR DE AIRE VAE-72002 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C |  |  | SIN DATOS |  |  | SIN DATOS | B | 0.7 | VENTILADOR |  | SIN DATOS |  | 1 | 60.0 Hz | GREENHECK | 0.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | VAE-72002 | SECTOR05 | GREENHECK | SIN DATOS | Grasa |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990626 | VAE-72001 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VAE-72001 | TRI-REF-DBP-05SEL-S_006-VAE72001 | U_T_EXTRACTOR DE AIRE VAE-72001 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C |  |  | SIN DATOS |  |  | SIN DATOS | B | 0.7 | VENTILADOR |  | SIN DATOS |  | 1 | 60.0 Hz | GREENHECK | 1.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | VAE-72001 | SECTOR05 | GREENHECK | SIN DATOS | Grasa |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990474 | VAE-31008 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO VAE-31008 | TRI-REF-DBP-02SEL-S15_1-SALDC | U_T_SISTEMA DE ALIMENTACION DE DC | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  |  | 2.2 A |  |  | 95.4 | VENTILADOR | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GREENHECK | 1.50 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | VAE-31008 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20990473 | VAE-31007 | SECTOR02 | MOTOR ELECTRICO VAE-31007 | TRI-REF-DBP-02SEL-S_015-SALDC | U_T_SISTEMA DE ALIMENTACION DE DC | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  |  | 2.2 A |  |  | 95.4 | VENTILADOR | ALTO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GREENHECK | 1.50 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | VAE-31007 | SECTOR02 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989892 | ME-GA-10005D | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-GA-10005D | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-GA10005D | U_T_MOTOBOMBA GA-10005 D | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCCVE | E |  | 56.9 A | E | B | 94.5 | CENTRIFUGADORA |  | 337 |  | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | ME-GA-10005 D | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6312C3 | 7315BE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989891 | ME-GA-10005C | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-GA-10005C | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-GA10005C | U_T_MOTOBOMBA GA-10005 C | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCCVE | E |  | 56.9 A | E | B | 94.5 | AGITADOR |  | 337 |  | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | ME-GA-10005 C | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6312C3 | 7315BE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989890 | ME-GA-10005B | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-GA-10005B | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-GA10005B | U_T_MOTOBOMBA GA-10005 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCCVE | E |  | 56.9 A | E | B | 94.5 | VENTILADOR |  | 337 |  | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | ME-GA-10005 B | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6312C3 | 7315BE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989889 | ME-GA-10005A | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-GA-10005A | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-GA10005A | U_T_MOTOBOMBA GA-10005 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCCVE | E |  | 56.9 A | E | B | 94.5 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  | 337 |  | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | ME-GA-10005 A | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6312C3 | 7315BE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989888 | ME-GA-10004B | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-GA-10004B | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10004B | U_T_MOTOBOMBA GA-10004 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCCVE |  |  | 165.0 A |  | B | 95.0 | COMPRESOR |  | 832 |  | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 480.0 V | ME-GA-10004 B | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314 C3 (27 GR) | 6314 C3 (27 GR) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989887 | ME-GA-10004A | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-GA-10004A | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10004A | U_T_MOTOBOMBA GA-10004 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCCVE |  |  | 165.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  | 832 |  | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 480.0 V | ME-GA-10004 A | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314 C3 (27 GR) | 6314 C3 (27 GR) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989886 | ME-GA-10002C | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-GA-10002C | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10002C | U_T_MOTOBOMBA GA-10002 C | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | IC |  |  | 225.9 A |  | B | 95.9 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WOLONG | 1,750.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 4,160.0 V | ME-GA-10002C | SECTOR08 | WOLONG | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989885 | ME-BR-10012 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BR-10012 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10002C | U_T_MOTOBOMBA GA-10002 C | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | H |  | 3.6 A | H | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 480.0 V | ME-BR-10012 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6207-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989884 | ME-GA-10002B | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-GA-10002B | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10002B | U_T_MOTOBOMBA GA-10002 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | IC |  |  | 225.9 A |  | B | 95.9 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WOLONG | 1,750.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 4,160.0 V | ME-GA-10002B | SECTOR08 | WOLONG | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989883 | ME-BR-10010 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BR-10010 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10002B | U_T_MOTOBOMBA GA-10002 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | H |  | 3.6 A | H | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 480.0 V | ME-BR-10010 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6207-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989882 | ME-GA-10002A | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-GA-10002A | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10002A | U_T_MOTOBOMBA GA-10002 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | IC |  |  | 225.9 A |  | B | 95.9 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WOLONG | 1,750.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 4,160.0 V | ME-GA-10002A | SECTOR08 | WOLONG | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20989881 | ME-BR-10008 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCION ME-BR-10008 | TRI-REF-DBP-08COG-SAGAL-GA10002A | U_T_MOTOBOMBA GA-10002 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | H |  | 3.6 A | H | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 480.0 V | ME-BR-10008 | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6207-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949363 | MBR-00602B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MBR-00602B | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00602B | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00602 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | J |  | 3.8 A | J | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 3.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MBR-00602B | SECTOR08 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 30BC02JP3 | 30BC02JP3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939668 | ME-BR-10504 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-BR-10504 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  | 434 | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ME-BR-10504 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939491 | ME-BR-10504 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-BR-10504 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | CC6TEFC | G |  | 70.8 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ME-BR-10504 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939669 | ME-GA-10613 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-10613 A | TRI-REF-DBP-08COG-SAGDM-GA10613A | U_T_MOTOBOMBA GA-10613 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G |  | 56.1 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  | 434 | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | ME-GA-10613 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939844 | ME-BV-10001F | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN ME-BV-10001F | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-BV10001F | U_T_AEROCONDENSADOR BV_10001F | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | E |  | 28.1 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  | 1782 | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,782 RPM | 4,160.0 V | ME-BV-10001 F | SECTOR08 | WEG | KLUBERSYNTH BHP 72-102 | ACEITE |  |  | 6320-C3 | 7316-BE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949347 | MGA-10401A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MGA-10401A | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TCVE | G |  | 114.0 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-10401A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949348 | MGA-10401B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MGA-10401B | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TCVE | G |  | 114.0 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-10401B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949349 | MBR-10403 | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN MBR-10403 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10400 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10400 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TCVE | K |  |  | K | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MBR-10403 | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949354 | MGB-00601C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MGB-00601C | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00601C | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00601 C | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEAAC | F |  | 218.0 A | F | NEMA MG1 |  | COMPRESOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | ABB | 1,750.00 | INDUCCION | 3,588 RPM | 4,160.0 V | MGB-00601C | SECTOR08 | ABB | ACEITE | ACEITE |  |  | ZLL EFZLB9-80FBM | ZLL EFZLB9-80FBM | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949355 | MGB-00601D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MGB-00601D | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00601D | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00601 D | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEAAC | F |  | 218.0 A | F | NEMA MG1 |  | COMPRESOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | ABB | 1,750.00 | INDUCCION | 3,588 RPM | 4,160.0 V | MGB-00601D | SECTOR08 | ABB | ACEITE | ACEITE |  |  | ZLL EFZLB9-80FBM | ZLL EFZLB9-80FBM | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949356 | MGB-00602A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MGB-00602A | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00602A | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00602 A | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEAAC | F |  | 218.0 A | F | NEMA MG1 |  | COMPRESOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | ABB | 1,750.00 | INDUCCION | 3,588 RPM | 4,160.0 V | MGB-00602A | SECTOR08 | ABB | ACEITE | ACEITE |  |  | ZLL EFZLB9-80FBM | ZLL EFZLB9-80FBM | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949357 | MGB-00602B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MGB-00602B | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00602B | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00602 B | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEAAC | F |  | 218.0 A | F | NEMA MG1 |  | COMPRESOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | ABB | 1,750.00 | INDUCCION | 3,588 RPM | 4,160.0 V | MGB-00602B | SECTOR08 | ABB | ACEITE | ACEITE |  |  | ZLL EFZLB9-80FBM | ZLL EFZLB9-80FBM | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949358 | MBR-00601A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MBR-00601A | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00601A | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00601 A | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | J |  | 3.8 A | J | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 3.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MBR-00601A | SECTOR08 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 30BC02JP3 | 30BC02JP3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949359 | MBR-00601B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MBR-00601B | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00601B | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00601 B | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | J |  | 3.8 A | J | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 3.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MBR-00601B | SECTOR08 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 30BC02JP3 | 30BC02JP3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949360 | MBR-00601C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MBR-00601C | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00601C | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00601 C | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | J |  | 3.8 A | J | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 3.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MBR-00601C | SECTOR08 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 30BC02JP3 | 30BC02JP3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949361 | MBR-00601D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MBR-00601D | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00601D | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00601 D | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | J |  | 3.8 A | J | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 3.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MBR-00601D | SECTOR08 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 30BC02JP3 | 30BC02JP3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20949362 | MBR-00602A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MBR-00602A | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00602A | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00602 A | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | TEFC | J |  | 3.8 A | J | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 3.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MBR-00602A | SECTOR08 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 30BC02JP3 | 30BC02JP3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939843 | ME-BV-10001E | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN ME-BV-10001E | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-BV10001E | U_T_AEROCONDENSADOR BV_10001E | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | E |  | 28.1 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  | 1782 | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,782 RPM | 4,160.0 V | ME-BV-10001 E | SECTOR08 | WEG | KLUBERSYNTH BHP 72-102 | ACEITE |  |  | 6320-C3 | 7316-BE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939842 | ME-BV-10001D | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN ME-BV-10001D | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-BV10001D | U_T_AEROCONDENSADOR BV_10001D | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | E |  | 28.1 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  | 1782 | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,782 RPM | 4,160.0 V | ME-BV-10001 D | SECTOR08 | WEG | KLUBERSYNTH BHP 72-102 | ACEITE |  |  | 6320-C3 | 7316-BE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939841 | ME-BV-10001C | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN ME-BV-10001C | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-BV10001C | U_T_AEROCONDENSADOR BV_10001C | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | E |  | 28.1 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  | 1782 | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,782 RPM | 4,160.0 V | ME-BV-10001 C | SECTOR08 | WEG | KLUBERSYNTH BHP 72-102 | ACEITE |  |  | 6320-C3 | 7316-BE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939840 | ME-BV-10001B | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN ME-BV-10001B | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-BV10001B | U_T_AEROCONDENSADOR BV_10001B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | E |  | 28.1 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  | 1782 | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,782 RPM | 4,160.0 V | ME-BV-10001 B | SECTOR08 | WEG | KLUBERSYNTH BHP 72-102 | ACEITE |  |  | 6320-C3 | 7316-BE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939839 | ME-BV-10001A | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN ME-BV-10001A | TRI-REF-DBP-08COG-SCOND-EC10001A | U_T_AEROCONDENSADOR EC_10001A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | E |  | 28.1 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  | 1782 | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,782 RPM | 4,160.0 V | ME-BV-10001 A | SECTOR08 | WEG | KLUBERSYNTH BHP 72-102 | ACEITE |  |  | 6320-C3 | 7316-BE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939692 | BV-01416 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCIÓN BV-01416 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 0.4 A |  |  | 74.0 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 0.20 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | BV-01416 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939691 | BV-01415 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01415 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 0.4 A |  |  | 74.0 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 0.20 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | BV-01415 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939670 | ME-GA-10613 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-10613 B | TRI-REF-DBP-08COG-SAGDM-GA10613B | U_T_MOTOBOMBA GA-10613 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G |  | 56.1 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  | 434 | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | ME-GA-10613 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939671 | ME-GA-10604A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-10604A | TRI-REF-DBP-08COG-SAGDM-GA10604A | U_T_MOTOBOMBA GA-10604 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G |  | 117.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 737 | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | ME-GA-10604 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939672 | ME-GA-10604 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-10604 B | TRI-REF-DBP-08COG-SAGDM-GA10604B | U_T_MOTOBOMBA GA-10604 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G |  | 117.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 737 | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | ME-GA-10604 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939673 | ME-GA-10604 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-10604 C | TRI-REF-DBP-08COG-SAGDM-GA10604C | U_T_MOTOBOMBA GA-10604 C | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G |  | 117.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 737 | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | ME-GA-10604 C | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939674 | MGB-00601A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION MGB-00601A | TRI-REF-DBP-08COG-SACAP-GB_00601A | U_T_COMPRESOR DE AIRE GB-00601 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEAAC | F |  | 218.0 A | F | NEMA MG1 |  | COMPRESOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | ABB | 1,750.00 | INDUCCION | 3,588 RPM | 4,160.0 V | MGB-00601A | SECTOR08 | ABB | ACEITE | ACEITE |  |  | ZLL EFZLB9-80FBM | ZLL EFZLB9-80FBM | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939675 | BV-01412 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01412 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 0.4 A |  |  | 74.0 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 0.20 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | BV-01412 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939676 | BV-01403 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01403 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 0.4 A |  |  | 74.0 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 0.20 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | BV-01403 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939677 | BV-01411 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01411 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 2.2 A |  |  | 86.5 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BV-01411 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939678 | BV-01414 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01414 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 2.2 A |  |  | 86.5 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BV-01414 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939679 | BV-01410 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01410 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 2.2 A |  |  | 86.5 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BV-01410 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939680 | BV-01413 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01413 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 2.2 A |  |  | 86.5 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BV-01413 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939681 | BV-01401 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01401 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 2.2 A |  |  | 86.5 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BV-01401 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939682 | BV-01404 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01404 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 2.2 A |  |  | 86.5 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BV-01404 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939683 | BV-01402 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01402 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 2.2 A |  |  | 86.5 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BV-01402 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939684 | BV-01405 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01405 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 2.2 A |  |  | 86.5 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BV-01405 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939685 | BV-01417 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01417 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 0.4 A |  |  | 74.0 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 0.20 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | BV-01417 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939686 | BV-01418 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01418 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 0.4 A |  |  | 74.0 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 0.20 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | BV-01418 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939687 | BV-01409 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01409 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 0.4 A |  |  | 74.0 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 0.20 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | BV-01409 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939688 | BV-01408 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01408 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 0.4 A |  |  | 74.0 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 0.20 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | BV-01408 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939689 | BV-01406 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01406 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 0.4 A |  |  | 74.0 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 0.20 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | BV-01406 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939690 | BV-01407 | SECTOR08 | MOTOR ELECT INDUCCIÓN BV-01407 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CB01500 | U_T_CALDERA AUXILIAR CB-1500 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGEA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | S |  | 0.4 A |  |  | 74.0 | VENTILADOR |  | 37 | 56 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 0.20 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | BV-01407 | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6203 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897101 | GA-73002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GA-73002 B | TRI-REF-DBP-04GHA-SAGOT-GA73002B | U_T_MOTOBOMBA GA-73002 B | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 56.7 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GA-73002 B | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6312 C3 | 6212 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897102 | GA-73002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GA-73002 A | TRI-REF-DBP-04GHA-SAGOT-GA73002A | U_T_MOTOBOMBA GA-73002 A | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 56.7 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GA-73002 A | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6312 C3 | 6212 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897103 | GA-73001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GA-73001 B | TRI-REF-DBP-04GHA-SAGOT-GA73001B | U_T_MOTOBOMBA GA-73001 B | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 114.0 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 460.0 V | GA-73001 B | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6314 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897104 | GA-73001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GA-73001 A | TRI-REF-DBP-04GHA-SAGOT-GA73001A | U_T_MOTOBOMBA GA-73001 A | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 114.0 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 460.0 V | GA-73001 A | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6314 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897105 | BCM-73001 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BCM-73001 | TRI-REF-DBP-04GHA-SCOMP-BC73001 | U_T_COMPRESOR BC-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 97.1 A |  | B | 88.5 | COMPRESOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 50.00 | INDUCCION | 440 RPM | 460.0 V | BCM-73001 | SECTOR04 | TECO | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6316C3 | 6320C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897106 | BRM-73001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BRM-73001 B | TRI-REF-DBP-04GHA-SCOMP-BC73001 | U_T_COMPRESOR BC-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | H |  | 2.3 A |  | B | 87.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 1.50 | INDUCCION | 1,160 RPM | 460.0 V | BRM-73001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6206 ZC3 | 6206 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897113 | ECM-73001 AA | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-73001 AA | TRI-REF-DBP-04GHA-SAGOT-EC73001 | U_T_SOLOAIRE EC-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-73001 AA | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897114 | ECM-73001 BA | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-73001 BA | TRI-REF-DBP-04GHA-SAGOT-EC73001 | U_T_SOLOAIRE EC-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-73001 BA | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897115 | ECM-73001 CA | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-73001 CA | TRI-REF-DBP-04GHA-SAGOT-EC73001 | U_T_SOLOAIRE EC-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-73001 CA | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897116 | ECM-73001 CB | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-73001 CB | TRI-REF-DBP-04GHA-SAGOT-EC73001 | U_T_SOLOAIRE EC-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-73001 CB | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897117 | ECM-73001 BB | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-73001 BB | TRI-REF-DBP-04GHA-SAGOT-EC73001 | U_T_SOLOAIRE EC-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-73001 BB | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897118 | ECM-73001 AB | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-73001 AB | TRI-REF-DBP-04GHA-SAGOT-EC73001 | U_T_SOLOAIRE EC-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-73001 AB | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897121 | BCM-73002 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BCM-73002 | TRI-REF-DBP-04GHA-SCOMP-BC73002 | U_T_COMPRESOR BC-73002 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F |  | J |  | 108.7 A |  | B | 92.5 | COMPRESOR |  |  | 60 | 1 | 60.0 Hz |  | 560.50 | INDUCCION | 446 RPM | 4,000.0 V | BCM-73002 | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 46 | ACEITE | 0 | 0 | DESLIZAMIENTO | DESLIZAMIENTO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897122 | GAM-73007 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GAM-73007 | TRI-REF-DBP-04GHA-SCOMP-GA73007 | U_T_MOTOBOMBA GA-73007 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F |  | G |  | 3.9 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 3.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | GAM-73007 | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6206 ZC3 | 6206 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897123 | GAM-73003 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GAM-73003 B | TRI-REF-DBP-04GHA-SDESF-GA73003B | U_T_MOTOBOMBA GA-73003 B | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 16.9 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 15.00 | INDUCCION | 3,522 RPM | 460.0 V | GAM-73003 B | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6309 C3 | 6209 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897125 | GAM-73003 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GAM-73003 A | TRI-REF-DBP-04GHA-SDESF-GA73003A | U_T_MOTOBOMBA GA-73003 A | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 16.9 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 15.00 | INDUCCION | 3,522 RPM | 460.0 V | GAM-73003 A | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6309 C3 | 6209 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897126 | ME-73004 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ME-73004 | TRI-REF-DBP-04GHA-SDESF-BV73001 | U_T_TIRO INDUCIDO BV-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | G |  | 100.0 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 750.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | ME-73004 | SECTOR04 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT 100°F | ACEITE | 0 | 0 | ZMZLB 11-125 | ZMZLB 11-125 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951469 | ME-73003 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ME-73003 | TRI-REF-DBP-04GHA-SDESF-BV73001 | U_T_TIRO INDUCIDO BV-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F |  | G |  | 153.3 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,150.00 | INDUCCION | 1,187 RPM | 4,000.0 V | ME-73003 | SECTOR04 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT 100°F | ACEITE | 0 | 0 | ZMZLB 11-125 | ZMZLB 11-125 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951470 | BDM-73001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BDM-73001 A | TRI-REF-DBP-04GHA-SPSAH-SPE73001 | U_T_UNIDAD PSA SPE-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | EA 1 |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | BDM-73001 A | SECTOR04 | US MOTOR | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C23 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951471 | BDM-73001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BDM-73001 B | TRI-REF-DBP-04GHA-SPSAH-SPE73001 | U_T_UNIDAD PSA SPE-73001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | EA 1 |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | BDM-73001 B | SECTOR04 | US MOTOR | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C23 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951472 | BDM-73002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BDM-73002 A | TRI-REF-DBP-04GHA-SSEAU-SPE73002 | U_T_PAQ DOSIFICADOR SPE-73002 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | EA 1 |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | BDM-73002 A | SECTOR04 | US MOTOR | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C23 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951473 | BDM-73002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BDM-73002 B | TRI-REF-DBP-04GHA-SSEAU-SPE73002 | U_T_PAQ DOSIFICADOR SPE-73002 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH21) TREN 1 | MONT | DBGHA | ZPM000129 | X | 1255104500 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | EA 1 |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | BDM-73002 B | SECTOR04 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897094 | GA-74002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GA-74002 B | TRI-REF-DBP-04GHB-SAGOT-GA74002B | U_T_MOTOBOMBA GA-74002 B | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 56.7 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GA-74002 B | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6312 C3 | 6212 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897095 | GA-74002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GA-74002 A | TRI-REF-DBP-04GHB-SAGOT-GA74002A | U_T_MOTOBOMBA GA-74002 A | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 56.7 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GA-74002 A | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6312 C3 | 6212 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897096 | GA-74001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GA-74001 A | TRI-REF-DBP-04GHB-SAGOT-GA74001A | U_T_MOTOBOMBA GA-74001 A | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 114.0 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 460.0 V | GA-74001 A | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6314 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897097 | BCM-74001 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BCM-74001 | TRI-REF-DBP-04GHB-SCOMP-BC74001 | U_T_COMPRESOR BC-74001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 97.1 A |  | B | 88.5 | COMPRESOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 50.00 | INDUCCION | 440 RPM | 460.0 V | BCM-74001 | SECTOR04 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6316C3 | 6320 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897098 | GA-74003 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GA-74003 B | TRI-REF-DBP-04GHB-SDESF-GA74003B | U_T_MOTOBOMBA GA-74003 B | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 16.9 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 15.00 | INDUCCION | 3,522 RPM | 460.0 V | GA-74003 B | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6309 C3 | 6209 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897099 | GA-74003 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GA-74003 A | TRI-REF-DBP-04GHB-SDESF-GA74003A | U_T_MOTOBOMBA GA-74003 A | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 16.9 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 15.00 | INDUCCION | 3,522 RPM | 460.0 V | GA-74003 A | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6209 C3 | 6309 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897100 | ME-74003 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ME-74003 | TRI-REF-DBP-04GHB-SREFO-EC74003 | U_T_SOLOAIRE EC-74003 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F |  | G |  | 153.3 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,150.00 | INDUCCION | 1,187 RPM | 4,000.0 V | ME-74003 | SECTOR04 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT 100°F | ACEITE | 0 | 0 | ZMZLB 11-125 | ZMZLB 11-125 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897107 | ECM-74001 AA | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-74001 AA | TRI-REF-DBP-04GHB-SAGOT-EC74001 | U_T_SOLOAIRE EC-74001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-74001 AA | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897108 | ECM-74001 BA | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-74001 BA | TRI-REF-DBP-04GHB-SAGOT-EC74001 | U_T_SOLOAIRE EC-74001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-74001 BA | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897109 | ECM-74001 CA | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-74001 CA | TRI-REF-DBP-04GHB-SAGOT-EC74001 | U_T_SOLOAIRE EC-74001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-74001 CA | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897110 | ECM-74001 CB | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-74001 CB | TRI-REF-DBP-04GHB-SAGOT-EC74001 | U_T_SOLOAIRE EC-74001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-74001 CB | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897111 | ECM-74001 BB | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-74001 BB | TRI-REF-DBP-04GHB-SAGOT-EC74001 | U_T_SOLOAIRE EC-74001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-74001 BB | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897112 | ECM-74001 AB | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ECM-74001 AB | TRI-REF-DBP-04GHB-SAGOT-EC74001 | U_T_SOLOAIRE EC-74001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-74001 AB | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310 ZC3 | 6310 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897119 | ME-74004 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO ME-74004 | TRI-REF-DBP-04GHB-SREFO-EC74004 | U_T_SOLOAIRE EC-74004 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 100.0 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 750.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | ME-74004 | SECTOR04 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT 100°F | ACEITE | 0 | 0 | ZMZLB 11-125 | ZMZLB 11-125 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897120 | BRM-74001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BRM-74001 B | TRI-REF-DBP-04GHB-SCOMP-BC74001 | U_T_COMPRESOR BC-74001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | H |  | 2.3 A |  | B | 87.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 1.50 | INDUCCION | 1,160 RPM | 460.0 V | BRM-74001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6206 ZC3 | 6206 ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897124 | GAM-74001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO GAM-74001 B | TRI-REF-DBP-04GHB-SAGOT-GA74001B | U_T_MOTOBOMBA GA-74001 B | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | G |  | 114.0 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 460.0 V | GAM-74001 B | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6314 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951474 | BDM-74001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BDM-74001 A | TRI-REF-DBP-04GHB-SPSAH-SPE74001 | U_T_UNIDAD PSA SPE-74001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | EA 1 |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-74001 A | SECTOR04 | US MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6205-J_C3 | 6203-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951475 | BDM-74001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BDM-74001 B | TRI-REF-DBP-04GHB-SPSAH-SPE74001 | U_T_UNIDAD PSA SPE-74001 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | EA 1 |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-74001 B | SECTOR04 | US MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6205-J_C3 | 6203-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951476 | BDM-74002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BDM-74002 A | TRI-REF-DBP-04GHB-SSEAU-SPE74002 | U_T_PAQ DOSIFICADOR SPE-74002 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | EA 1 |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-74002 A | SECTOR04 | US MOTOR | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6205-J_C3 | 6203-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951477 | BDM-74002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO BDM-74002 B | TRI-REF-DBP-04GHB-SSEAU-SPE74002 | U_T_PAQ DOSIFICADOR SPE-74002 | U-GENERADORA DE HIDRÓGENO (PH22) TREN 2 | MONT | DBGHB | ZPM000129 | X | 1255104600 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | EA 1 |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-74002 B | SECTOR04 | US MOTOR | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6205-J_C3 | 6203-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965054 | XV-10711 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10711 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VBP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE BAJA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGVA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10711 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965053 | XV-10709 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10709 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VMP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE MEDIA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGVA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC |  |  | 1.4 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 1.00 | INDUCCION | 1,860 RPM | 480.0 V | XV-10709 | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965052 | XV-10708 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10708 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VMP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE MEDIA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGVA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10708 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965051 | XV-10706 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10706 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VBP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE BAJA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGVA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10706 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965050 | XV-10704 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10704 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGVA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10704 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965049 | XV-10703 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10703 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGVA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10703 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965048 | XV-10525 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10525 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGVA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10525 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965047 | XV-10524 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10524 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VAP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGVA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10524 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965041 | XV-10003 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10003 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VMP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE MEDIA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGVA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10003 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965040 | XV-10002 | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10002 | TRI-REF-DBP-08COG-SGVAP-CAB_VMP | U_T_CABEZAL DE VAPOR DE MEDIA PRESIÓN | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBGVA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | XV-10002 | SECTOR08 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897043 | MSPE-40004 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40004 BD01B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-SPE40004 | U_T_PAQUETE ANTIINCRUSTANTE SPE-40004 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-40004 BD01B | SECTOR04 | US MOTORS | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897044 | MSPE-40004 BD01C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40004 BD01C | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-SPE40004 | U_T_PAQUETE ANTIINCRUSTANTE SPE-40004 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-40004 BD01C | SECTOR04 | US MOTOR | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897045 | MEC-40004 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40004 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40004A | U_T_SOLOAIRE EC-40004 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40004 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897046 | MEC-40004 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40004 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40004B | U_T_SOLOAIRE EC-40004 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40004 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897047 | MEC-40004 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40004 C | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40004C | U_T_SOLOAIRE EC-40004 C | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40004 C | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897048 | MEC-40004 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40004 D | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40004D | U_T_SOLOAIRE EC-40004 D | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40004 D | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897049 | MEC-40004 E | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40004 E | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40004E | U_T_SOLOAIRE EC-40004 E | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40004 E | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897050 | MEC-40004 F | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40004 F | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40004F | U_T_SOLOAIRE EC-40004 F | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40004 F | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897051 | MEC-40004 G | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40004 G | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40004G | U_T_SOLOAIRE EC-40004 G | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40004 G | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897052 | MEC-40004 H | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40004 H | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40004H | U_T_SOLOAIRE EC-40004 H | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40004 H | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897053 | MBC-41001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-41001 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC41001A | U_T_COMPRESOR BC-41001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F |  | D |  | 203.8 A |  | B | 96.0 | COMPRESOR |  |  | 100 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 6,000.00 | SINCRONO | 400 RPM | 13,200.0 V | MBC-41001 A | SECTOR04 | WEG | ISO VG 68 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897054 | MBC-41001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-41001 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC41001B | U_T_COMPRESOR BC-41001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F |  | D |  | 203.8 A |  | B | 96.0 | COMPRESOR |  |  | 100 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 6,000.00 | SINCRONO | 400 RPM | 13,200.0 V | MBC-41001 B | SECTOR04 | WEG | ISO VG 68 | ACEITE | 0 | 0 | FZLB 28-315 | FZLB 28-315 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897055 | MBC-42001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-42001 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC42001A | U_T_COMPRESOR BC-42001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F |  | D |  | 203.8 A |  | B | 96.0 | COMPRESOR |  |  | 100 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 6,000.00 | SINCRONO | 400 RPM | 13,200.0 V | MBC-42001 A | SECTOR04 | WEG | ISO VG 68 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897056 | MBC-42001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-42001 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC42001B | U_T_COMPRESOR BC-42001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F |  | D |  | 203.8 A |  | B | 96.0 | COMPRESOR |  |  | 100 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 6,000.00 | SINCRONO | 400 RPM | 13,200.0 V | MBC-42001 B | SECTOR04 | WEG | ISO VG 68 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897057 | MGB-41001 BV01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-41001 BV01 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB41001 | U_T_COMPRESOR GB-41001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | K |  | 2.4 A |  | B | 85.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGB-41001 BV01 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6206-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897058 | MGB-41001 SPE01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-41001 SPE01 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB41001 | U_T_COMPRESOR GB-41001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | H | TEFC | L |  | 3.2 A |  | B | 86.0 | SIN DATO |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 2.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | MGB-41001 SPE01 | SECTOR04 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6206ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897059 | MGB-41001 BC01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-41001 BC01 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB41001 | U_T_COMPRESOR GB-41001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | K |  | 8.5 A |  | B | 90.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 7.50 | INDUCCION | 3,540 RPM | 460.0 V | MGB-41001 BC01 | SECTOR04 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897060 | MGB-42001 BR01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-42001 BR01 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB42001 | U_T_COMPRESOR GB-42001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.3 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGB-42001 BR01 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897042 | MSPE-40004 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40004 BD01A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-SPE40004 | U_T_PAQUETE ANTIINCRUSTANTE SPE-40004 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-40004 BD01A | SECTOR04 | US MOTORS | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897041 | MSPE-40003 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40003 BD01B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-SPE40003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-40003 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-40003 BD01B | SECTOR04 | US MOTORS | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897040 | MSPE-40003 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40003 BD01A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-SPE40003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-40003 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-40003 BD01A | SECTOR04 | US MOTOR | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897039 | MSPE-40002 BD01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40002 BD01B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-SPE40002 | U_T_PAQUETE ANTIESPUMANTE SPE-40002 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-40002 BD01B | SECTOR04 | US MOTOR | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897038 | MSPE-40002 BD01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40002 BD01A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-SPE40002 | U_T_PAQUETE ANTIESPUMANTE SPE-40002 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-40002 BD01A | SECTOR04 | US MOTOR | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6203-J_C3 | 6205-J_C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897037 | MSPE-40012 SPE02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40012 SPE02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-SPE40012 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-40012 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | A |  | 1.5 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 3,450 RPM | 460.0 V | MSPE-40012 SPE02 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6205 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897036 | MSPE-40011 SPE02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40011 SPE02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-SPE40011 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-40011 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | A |  | 1.5 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 3,450 RPM | 460.0 V | MSPE-40011 SPE02 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6205 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897035 | MSPE-40010 SPE01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40010 SPE01A | TRI-REF-DBP-04HCA-SDESF-SPE40010 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-40010 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | MSPE-40010 SPE01A | SECTOR04 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897034 | MSPE-40010 SPE02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MSPE-40010 SPE02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SDESF-SPE40010 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-40010 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | A |  | 1.5 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 3,450 RPM | 460.0 V | MSPE-40010 SPE02 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6205 | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897033 | MGA-41002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-41002 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GA41002B | U_T_MOTOBOMBA GA-41002 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 34.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-41002 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897032 | MGA-42001 B-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-42001 B-BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-GA42001B | U_T_MOTOBOMBA GA-42001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | C |  | 7.4 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 5.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MGA-42001 B-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897031 | MGA-42001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-42001 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-GA42001B | U_T_MOTOBOMBA GA-42001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F |  | E |  | 154.2 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 4,000.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 13,200.0 V | MGA-42001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897030 | MGA-42001 A-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-42001 A-BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-GA42001A | U_T_MOTOBOMBA GA-42001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | C |  | 7.4 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 5.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MGA-42001 A-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897029 | MGA-41001 B-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-41001 B-BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-GA41001B | U_T_MOTOBOMBA GA-41001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | C |  | 7.4 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 5.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MGA-41001 B-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897028 | MGA-41001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-41001 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-GA41001B | U_T_MOTOBOMBA GA-41001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F |  | E |  | 154.2 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 4,000.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 13,200.0 V | MGA-41001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897027 | MGA-41001 A-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-41001 A-BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-GA41001A | U_T_MOTOBOMBA GA-41001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | C |  | 7.4 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 5.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MGA-41001 A-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897026 | MGA-41001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-41001 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-GA41001A | U_T_MOTOBOMBA GA-41001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F |  | E |  | 154.2 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 4,000.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 13,200.0 V | MGA-41001 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897025 | MGA-40002 B-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40002 B-BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40002B | U_T_MOTOBOMBA GA-40002 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | C |  | 7.4 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 5.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MGA-40002 B-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307C3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897024 | MGA-40002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40002 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40002B | U_T_MOTOBOMBA GA-40002 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F |  | E |  | 116.9 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 3,000.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 13,200.0 V | MGA-40002 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897061 | MGB-42001 BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-42001 BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB42001 | U_T_COMPRESOR GB-42001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.3 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGB-42001 BR02 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21011066 | ECM-42004 B | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-42004 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-EC42004B | U_T_SOLOAIRE EC-42004 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21011065 | ECM-42004 A | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-42004 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-EC42004A | U_T_SOLOAIRE EC-42004 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21011064 | ECM-41004 B | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-41004 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-EC41004B | U_T_SOLOAIRE EC-41004 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21011063 | ECM-41004 A | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-41004 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-EC41004A | U_T_SOLOAIRE EC-41004 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 21011062 | ECM-40051 | SECTOR04 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-40051 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-EC40051 | U_T_SOLOAIRE EC-40051 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20983213 | MOV-42917 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-42917 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB42001 | U_T_COMPRESOR GB-42001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  |  | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 9.70 | SIN DATO |  | 480.0 V | MOV-42917 | SECTOR04 | ROTOTK | SIN DATO | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983212 | MOV-42914 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-42914 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB42001 | U_T_COMPRESOR GB-42001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  |  | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 9.70 | SIN DATO |  | 480.0 V | MOV-42914 | SECTOR04 | ROTOTK | SIN DATO | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983211 | MOV-41917 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-41917 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB41001 | U_T_COMPRESOR GB-41001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  |  | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 9.70 | SIN DATO |  | 480.0 V | MOV-41917 | SECTOR04 | ROTOTK | SIN DATO | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983210 | MOV-41914 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-41914 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB41001 | U_T_COMPRESOR GB-41001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  |  | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 9.70 | SIN DATO |  | 480.0 V | MOV-41914 | SECTOR04 | ROTOTK | SIN DATO | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983209 | MOV-40191 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-40191 | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-BA40001_BV02 | U_T_TIRO INDUCIDO BA-40001_BV02 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  | 2.6 A | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 1.90 | SIN DATO | 173 RPM | 480.0 V | MOV-40191 | SECTOR04 | ROTOTK | SAE80EP | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983208 | MOV-40003 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-40003 | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-BA40001_BV01B | U_T_TIRO FORZADO BA-40001_BV01B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  | 2.6 A | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 1.90 | SIN DATO | 173 RPM | 480.0 V | MOV-40003 | SECTOR04 | ROTOTK | SAE80EP | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20983207 | MOV-40002 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MOV-40002 | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-BA40001_BV01A | U_T_TIRO FORZADO BA-40001_BV01A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | SIN DATO | SIN DATO |  | 2.6 A | SIN DATO | SIN DATO |  | VALVULA MOTORIZADA |  | SIN DATO |  | SIN DATO | 60.0 Hz | ROTOTK | 1.90 | SIN DATO | 173 RPM | 480.0 V | MOV-40002 | SECTOR04 | ROTOTK | SAE80EP | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951483 | MFG-42001 FA03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MFG-42001 FA03 | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-FG42001 | U_T_FILTRO FG-42001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | M |  | 1.5 A |  | B | 85.6 | AGITADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 460.0 V | MFG-42001 FA03 | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6204Z | 6204Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951482 | MFG-42001 FA02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MFG-42001 FA02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-FG42001 | U_T_FILTRO FG-42001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | M |  | 1.5 A |  | B | 85.6 | AGITADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 460.0 V | MFG-42001 FA02 | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6204Z | 6204Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951481 | MFG-42001 FA01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MFG-42001 FA01 | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-FG42001 | U_T_FILTRO FG-42001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | M |  | 1.5 A |  | B | 85.6 | AGITADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 460.0 V | MFG-42001 FA01 | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6204Z | 6204Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951480 | MFG-41001 FA03 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MFG-41001 FA03 | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-FG41001 | U_T_FILTRO FG-41001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | M |  | 1.5 A |  | B | 85.6 | AGITADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 460.0 V | MFG-41001 FA03 | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6204Z | 6204Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951479 | MFG-41001 FA02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MFG-41001 FA02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-FG41001 | U_T_FILTRO FG-41001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | M |  | 1.5 A |  | B | 85.6 | AGITADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 460.0 V | MFG-41001 FA02 | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6204Z | 6204Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20951478 | MFG-41001 FA01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MFG-41001 FA01 | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-FG41001 | U_T_FILTRO FG-41001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | M |  | 1.5 A |  | B | 85.6 | AGITADOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION | 1,740 RPM | 460.0 V | MFG-41001 FA01 | SECTOR04 | HYUNDAI | MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6204Z | 6204Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897080 | MGA-42002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-42002 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-GA42002B | U_T_MOTOBOMBA GA-42002 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 34.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-42002 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897079 | MGA-40053 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40053 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40053B | U_T_MOTOBOMBA GA-40053 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 34.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40053 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLIREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897078 | MGA-40053 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40053 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40053A | U_T_MOTOBOMBA GA-40053 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 34.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40053 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLIREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897077 | MGA-40052 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40052 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40052B | U_T_MOTOBOMBA GA-40052 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 66.7 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 60.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40052 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897076 | MGA-40052 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40052 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40052A | U_T_MOTOBOMBA GA-40052 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 66.7 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 60.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40052 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6213-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897075 | MGA-42001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-42001 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-GA42001A | U_T_MOTOBOMBA GA-42001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F |  | E |  | 154.2 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 4,000.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 13,200.0 V | MGA-42001 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897074 | MGA-40001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40001 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40001B | U_T_MOTOBOMBA GA-40001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 75.6 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 600.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 4,000.0 V | MGA-40001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897073 | MGA-40001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40001 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40001A | U_T_MOTOBOMBA GA-40001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 75.6 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 600.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 4,000.0 V | MGA-40001 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897072 | MGA-40054 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40054 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40054B | U_T_MOTOBOMBA GA-40054 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 17.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40054 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLIREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897071 | MGA-40054 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40054 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40054A | U_T_MOTOBOMBA GA-40054 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 17.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40054 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLIREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897070 | MGA-40006 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40006 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40006B | U_T_MOTOBOMBA GA-40006 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 136.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 125.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40006 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6314C3 | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897069 | MGA-40006 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40006 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40006A | U_T_MOTOBOMBA GA-40006 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 136.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 125.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40006 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6314C3 | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897068 | MGA-40005 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40005 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40005B | U_T_MOTOBOMBA GA-40005 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40005 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897067 | MGA-40005 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40005 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40005A | U_T_MOTOBOMBA GA-40005 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40005 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897066 | MGA-40003 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40003 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40003B | U_T_MOTOBOMBA GA-40003 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 81.5 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 75.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40003 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLIREX EM | GRASA | SI | SI | 6213C3 | 6213C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897065 | MGA-40003 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40003 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40003A | U_T_MOTOBOMBA GA-40003 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 81.5 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 75.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40003 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLIREX EM | GRASA | SI | SI | 6213C3 | 6213C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897064 | MGB-42001 BC01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-42001 BC01 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB42001 | U_T_COMPRESOR GB-42001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | K |  | 8.5 A |  | B | 90.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 7.50 | INDUCCION | 3,540 RPM | 460.0 V | MGB-42001 BC01 | SECTOR04 | SIEMENS | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897063 | MGB-42001 SPE01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-42001 SPE01 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB42001 | U_T_COMPRESOR GB-42001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | H | TEFC | L |  | 3.2 A |  | B | 86.0 | SIN DATO |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 2.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | MGB-42001 SPE01 | SECTOR04 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6206ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897062 | MGB-42001 BV01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-42001 BV01 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB42001 | U_T_COMPRESOR GB-42001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | K |  | 2.4 A |  | B | 85.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGB-42001 BV01 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6206-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896985 | MEC-42001 G | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42001 G | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42001G | U_T_SOLOAIRES EC-42001 G | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42001 G | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896984 | MEC-42001 F | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42001 F | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42001F | U_T_SOLOAIRES EC-42001 F | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42001 F | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896983 | MEC-42001 E | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42001 E | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42001E | U_T_SOLOAIRES EC-42001 E | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42001 E | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896982 | MEC-42001 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42001 D | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42001D | U_T_SOLOAIRES EC-42001 D | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42001 D | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896981 | MEC-42001 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42001 C | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42001C | U_T_SOLOAIRES EC-42001 C | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42001 C | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896980 | MEC-42001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42001 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42001B | U_T_SOLOAIRES EC-42001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896979 | MEC-42001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42001 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42001A | U_T_SOLOAIRES EC-42001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42001 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896978 | MEC-41003 BB | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41003 BB | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41003 | U_T_SOLOAIRE EC-41003 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41003 BB | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896977 | MEC-41003 BA | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41003 BA | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41003 | U_T_SOLOAIRE EC-41003 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41003 BA | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896976 | MEC-41003 AB | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41003 AB | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41003 | U_T_SOLOAIRE EC-41003 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41003 AB | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896975 | MEC-41003 AA | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41003 AA | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41003 | U_T_SOLOAIRE EC-41003 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41003 AA | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896974 | MEC-41002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41002 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41002 | U_T_SOLOAIRE EC-41002 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A |  | B | 91.0 | VENTILADOR |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 7.50 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41002 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896973 | MEC-41002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41002 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41002 | U_T_SOLOAIRE EC-41002 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A |  | B | 91.0 | VENTILADOR |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 7.50 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41002 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307ZC3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896972 | MEC-41001 H | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41001 H | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41001H | U_T_SOLOAIRES EC-41001 H | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41001 H | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896971 | MEC-41001 G | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41001 G | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41001G | U_T_SOLOAIRES EC-41001 G | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41001 G | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896970 | MEC-41001 F | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41001 F | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41001F | U_T_SOLOAIRES EC-41001 F | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41001 F | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896969 | MEC-41001 E | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41001 E | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41001E | U_T_SOLOAIRES EC-41001 E | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41001 E | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896968 | MEC-41001 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41001 D | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41001D | U_T_SOLOAIRES EC-41001 D | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41001 D | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896967 | MEC-41001 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41001 C | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41001C | U_T_SOLOAIRES EC-41001 C | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41001 C | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896966 | MEC-41001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41001 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41001B | U_T_SOLOAIRES EC-41001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896965 | MEC-41001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-41001 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA1-EC41001A | U_T_SOLOAIRES EC-41001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-41001 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896964 | MEC-40005 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40005 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40005 | U_T_SOLOAIRE EC-40005 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 18.5 A |  | B | 92.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40005 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896963 | MEC-40005 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40005 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40005 | U_T_SOLOAIRE EC-40005 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 18.5 A |  | B | 92.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40005 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896962 | MEC-40003 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40003 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40003B | U_T_SOLOAIRE EC-40003 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40003 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896961 | MEC-40003 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40003 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40003A | U_T_SOLOAIRE EC-40003 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40003 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896960 | MEC-40002 H | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40002 H | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40002H | U_T_SOLOAIRE EC-40002 H | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40002 H | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896959 | MEC-40002 G | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40002 G | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40002G | U_T_SOLOAIRE EC-40002 G | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40002 G | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896958 | MEC-40002 F | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40002 F | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40002F | U_T_SOLOAIRE EC-40002 F | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40002 F | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896957 | MEC-40002 E | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40002 E | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40002E | U_T_SOLOAIRE EC-40002 E | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40002 E | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896956 | MEC-40002 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40002 D | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40002D | U_T_SOLOAIRE EC-40002 D | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40002 D | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896955 | MEC-40002 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40002 C | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40002C | U_T_SOLOAIRE EC-40002 C | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40002 C | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896954 | MEC-40002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40002 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40002B | U_T_SOLOAIRE EC-40002 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40002 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896953 | MEC-40002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40002 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40002A | U_T_SOLOAIRE EC-40002 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40002 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896952 | MEC-40001 D | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40001 D | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40001D | U_T_SOLOAIRE EC-40001 D | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40001 D | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896951 | MEC-40001 C | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40001 C | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40001C | U_T_SOLOAIRE EC-40001 C | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40001 C | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896950 | MEC-40001 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40001 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40001B | U_T_SOLOAIRE EC-40001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40001 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896949 | MEC-40001 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-40001 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-EC40001A | U_T_SOLOAIRE EC-40001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-40001 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896986 | MEC-42001 H | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42001 H | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42001H | U_T_SOLOAIRES EC-42001 H | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.7 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42001 H | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897023 | MGA-40002 A-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40002 A-BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40002A | U_T_MOTOBOMBA GA-40002 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | C |  | 7.4 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 5.00 | INDUCCION | 1,200 RPM | 460.0 V | MGA-40002 A-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6307C3 | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897022 | MGA-40002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40002 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40002A | U_T_MOTOBOMBA GA-40002 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F |  | E |  | 116.9 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz |  | 3,000.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 13,200.0 V | MGA-40002 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897021 | MGA-40009 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40009 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40009B | U_T_MOTOBOMBA GA-40009 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 132.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 1,000.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-40009 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897020 | MGA-40009 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40009 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40009A | U_T_MOTOBOMBA GA-40009 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 132.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz |  | 1,000.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-40009 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897019 | MGA-40004 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40004 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40004B | U_T_MOTOBOMBA GA-40004 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 54.2 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 400.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-40004 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897018 | MGA-40004 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40004 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40004A | U_T_MOTOBOMBA GA-40004 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 54.2 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 400.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-40004 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897017 | MGA-40051 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40051 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SDESF-GA40051B | U_T_MOTOBOMBA GA-40051 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 45.9 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40051 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897016 | MGA-40051 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40051 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SDESF-GA40051A | U_T_MOTOBOMBA GA-40051 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 45.9 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40051 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897015 | MGA-40050 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40050 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SDESF-GA40050B | U_T_MOTOBOMBA GA-40050 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 45.9 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40050 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897014 | MGA-40050 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40050 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SDESF-GA40050A | U_T_MOTOBOMBA GA-40050 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 45.9 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40050 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6211ZC3 | 6313ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897013 | MGA-40008 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40008 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40008B | U_T_MOTOBOMBA GA-40008 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 136.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 125.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40008 B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6314C3 | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897012 | MGA-40008 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40008 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40008A | U_T_MOTOBOMBA GA-40008 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 136.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 125.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGA-40008 A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6314C3 | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897011 | MGA-40007 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40007 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40007B | U_T_MOTOBOMBA GA-40007 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 47.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 350.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-40007 B | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897010 | MGA-40007 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGA-40007 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-GA40007A | U_T_MOTOBOMBA GA-40007 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 47.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 350.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 4,000.0 V | MGA-40007 A | SECTOR04 | HYUNDAI | ISO VG 32 | ACEITE | 0 | 0 | SLEEVE | SLEEVE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897009 | MGB-41001 BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-41001 BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB41001 | U_T_COMPRESOR GB-41001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.3 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGB-41001 BR02 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897008 | MGB-41001 BR01 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MGB-41001 BR01 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-GB41001 | U_T_COMPRESOR GB-41001 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 35.3 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MGB-41001 BR01 | SECTOR04 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897007 | MBA-40001 BV01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-40001 BV01B | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-BA40001_BV01B | U_T_TIRO FORZADO BA-40001_BV01B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 115.2 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 100.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBA-40001 BV01B | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897006 | MBA-40001 BV01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-40001 BV01A | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-BA40001_BV01A | U_T_TIRO FORZADO BA-40001_BV01A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 115.2 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 100.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBA-40001 BV01A | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897005 | MBA-40001 BV02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBA-40001 BV02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SFRAC-BA40001_BV02 | U_T_TIRO INDUCIDO BA-40001_BV02 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 115.2 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 100.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBA-40001 BV02 | SECTOR04 | BALDOR RELIANCE | MOBIL POLYREX EM | GRASA | 0 | 0 | 80BC03J30X | 80BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896987 | MEC-42002 A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42002 A | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42002A | U_T_SOLOAIRE EC-42002A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A |  | B | 91.0 | VENTILADOR |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 7.50 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42002 A | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896988 | MEC-42002 B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42002 B | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42002B | U_T_SOLOAIRE EC-42002B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A |  | B | 91.0 | VENTILADOR |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 7.50 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42002 B | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896989 | MEC-42003 AA | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42003 AA | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42003A | U_T_SOLOAIRE EC-42003 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42003 AA | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896990 | MEC-42003 AB | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42003 AB | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42003A | U_T_SOLOAIRE EC-42003 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42003 AB | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896991 | MEC-42003 BA | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42003 BA | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42003B | U_T_SOLOAIRE EC-42003 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42003 BA | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896992 | MEC-42003 BB | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MEC-42003 BB | TRI-REF-DBP-04HCA-SREA2-EC42003B | U_T_SOLOAIRE EC-42003 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 20.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MEC-42003 BB | SECTOR04 | HYUNDAI | POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896993 | MBC-41001 A-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-41001 A-BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC41001A | U_T_COMPRESOR BC-41001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 18.5 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBC-41001 A-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896994 | MBC-41001 A-GA01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-41001 A-GA01A | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC41001A | U_T_COMPRESOR BC-41001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 28.6 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 25.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MBC-41001 A-GA01A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896995 | MBC-41001 A-GA01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-41001 A-GA01B | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC41001A | U_T_COMPRESOR BC-41001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 28.6 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 25.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MBC-41001 A-GA01B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897004 | MBC-42001 B-BR04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-42001 B-BR04 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC42001B | U_T_COMPRESOR BC-42001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | M |  | 2.2 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 1.50 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBC-42001 B-BR04 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6204Z | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897003 | MBC-42001 B-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-42001 B-BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC42001B | U_T_COMPRESOR BC-42001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 18.5 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBC-42001 B-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897002 | MBC-42001 A-BR04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-42001 A-BR04 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC42001A | U_T_COMPRESOR BC-42001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | M |  | 2.2 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 1.50 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBC-42001 A-BR04 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6204Z | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897001 | MBC-42001 A-GA01B | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-42001 A-GA01B | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC42001A | U_T_COMPRESOR BC-42001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 28.6 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 25.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MBC-42001 A-GA01B | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897000 | MBC-42001 A-GA01A | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-42001 A-GA01A | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC42001A | U_T_COMPRESOR BC-42001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | F |  | 28.6 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 25.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MBC-42001 A-GA01A | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896996 | MBC-41001 A-BR04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-41001 A-BR04 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC41001A | U_T_COMPRESOR BC-41001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | M |  | 2.2 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 1.50 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBC-41001 A-BR04 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6204Z | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896997 | MBC-41001 B-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-41001 B-BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC41001B | U_T_COMPRESOR BC-41001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 18.5 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBC-41001 B-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896999 | MBC-42001 A-BR02 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-42001 A-BR02 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC42001A | U_T_COMPRESOR BC-42001 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | G |  | 18.5 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 15.00 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBC-42001 A-BR02 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20896998 | MBC-41001 B-BR04 | SECTOR04 | MOTOR ELECTRICO MBC-41001 B-BR04 | TRI-REF-DBP-04HCA-SCOMP-BC41001B | U_T_COMPRESOR BC-41001 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 | MONT | DBHCA | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | M |  | 2.2 A |  | B | 86.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz |  | 1.50 | INDUCCION | 1,800 RPM | 460.0 V | MBC-41001 B-BR04 | SECTOR04 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA | SI | SI | 6204Z | 6205Z | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895744 | MBD-61002 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-61002 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-BD61002B | U_T_MOTOBOMBA BD-61002 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-61002 B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895745 | MBD-61003 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-61003 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-BD61003A | U_T_MOTOBOMBA BD-61003 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-61003A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895746 | MBD-61003 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-61003 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-BD61003B | U_T_MOTOBOMBA BD-61003 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-61003B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895743 | MBD-61002 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-61002 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-BD61002A | U_T_MOTOBOMBA BD-61002 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-61002A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895742 | MGA-61058 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61058 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-GA61058B | U_T_MOTOBOMBA GA-61058 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-61058B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895741 | MGA-61058 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61058 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-GA61058A | U_T_MOTOBOMBA GA-61058 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-61058A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895747 | MBD-61004 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-61004 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-BD61004A | U_T_MOTOBOMBA BD-61004 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-61004A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895748 | MBD-61004 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-61004 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-BD61004B | U_T_MOTOBOMBA BD-61004 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-61004B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895749 | MBC-61001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-61001 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-BC61001A | U_T_COMPRESOR BC-61001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | J |  | 160.3 A |  | B | 92.1 | COMPRESOR |  |  | 62 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 850.00 | INDUCCION | 356 RPM | 4,000.0 V | MBC-61001A | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895750 | MBC-61001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-61001 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-BC61001B | U_T_COMPRESOR BC-61001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | J |  | 160.3 A |  | B | 92.1 | COMPRESOR |  |  | 62 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 850.00 | INDUCCION | 356 RPM | 4,000.0 V | MBC-61001B | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895751 | MGA-61001 A-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61001 A-BR02 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCARG-GA61001A | U_T_MOTOBOMBA GA-61001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | J |  | 7.4 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | MGA-61001A-BR02 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895752 | MGA-61001 B-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61001 B-BR02 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCARG-GA61001B | U_T_MOTOBOMBA GA-61001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | J |  | 7.4 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | MGA-61001B-BR02 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895753 | MBC-61001 A-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-61001 A-BR02 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-BC61001A | U_T_COMPRESOR BC-61001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | J |  | 3.9 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 3.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MBC-61001A-BR02 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895740 | MGA-61057 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61057 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-GA61057B | U_T_MOTOBOMBA GA-61057 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 33.8 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-61057B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895739 | MGA-61057 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61057 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-GA61057A | U_T_MOTOBOMBA GA-61057 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 33.8 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-61057A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895738 | MGA-61056 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61056 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-GA61056B | U_T_MOTOBOMBA GA-61056 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 55.5 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | MGA-61056B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895737 | MGA-61056 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61056 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-GA61056A | U_T_MOTOBOMBA GA-61056 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 55.5 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | MGA-61056A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895736 | MGA-61052 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61052 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-GA61052B | U_T_MOTOBOMBA GA-61052 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-61052B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895735 | MGA-61052 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61052 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-GA61052A | U_T_MOTOBOMBA GA-61052 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-61052A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895734 | MGA-61051 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61051 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-GA61051B | U_T_MOTOBOMBA GA-61051 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-61051B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895733 | MGA-61051 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61051 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-GA61051A | U_T_MOTOBOMBA GA-61051 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-61051A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895732 | MGA-61010 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61010 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61010B | U_T_MOTOBOMBA GA-61010 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 80.6 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 75.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-61010B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6213C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895731 | MGA-61010 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61010 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61010A | U_T_MOTOBOMBA GA-61010 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 80.6 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 75.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-61010A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6213C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895730 | MGA-61009 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61009 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61009B | U_T_MOTOBOMBA GA-61009 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 31.9 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 250.00 | INDUCCION | 3,577 RPM | 4,000.0 V | MGA-61009B | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895729 | MGA-61009 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61009 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61009A | U_T_MOTOBOMBA GA-61009 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 31.9 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 250.00 | INDUCCION | 3,577 RPM | 4,000.0 V | MGA-61009A | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895728 | MGA-61008 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61008 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61008B | U_T_MOTOBOMBA GA-61008 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 40.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 300.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | MGA-61008B | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895727 | MGA-61008 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61008 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61008A | U_T_MOTOBOMBA GA-61008 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 40.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 300.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | MGA-61008A | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895754 | MBC-61001 B-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-61001 B-BR02 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-BC61001B | U_T_COMPRESOR BC-61001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | J |  | 3.9 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 3.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MBC-61001B-BR02 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20977601 | MOV-61921 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MOV-61921 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | SIN DATOS |  | 1.0 A | SIN DATOS | B | 0.9 | SIN DATOS |  | SIN DATOS |  | 1.15 | 60.0 Hz | ROTORK | 0.67 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-61921 | SECTOR05 | ROTORK | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20977600 | MOV-61920 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MOV-61920 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | SIN DATOS |  | 1.0 A | SIN DATOS | B | 0.9 | SIN DATOS |  | SIN DATOS |  | 1.15 | 60.0 Hz | ROTORK | 0.67 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-61920 | SECTOR05 | ROTORK | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955221 | MHO-61001-M62 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MHO-61001-M62 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | A |  | 1.6 A |  | C | 76.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | EXCELLIFT SDN BHD | 0.88 | INDUCCION | 3,250 RPM | 460.0 V | MHO-61001-M62 | SECTOR05 | EXCELLIFT SDN BHD | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955220 | MHO-61001-M61 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MHO-61001-M61 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | A |  | 1.6 A |  | C | 76.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | EXCELLIFT SDN BHD | 0.88 | INDUCCION | 3,250 RPM | 460.0 V | MHO-61001-M61 | SECTOR05 | EXCELLIFT SDN BHD | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955219 | MHO-61001-M41 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MHO-61001-M41 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | A |  |  |  | C | 76.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | EXCELLIFT SDN BHD | 0.88 | INDUCCION | 3,250 RPM | 460.0 V | MHO-61001-M41 | SECTOR05 | EXCELLIFT SDN BHD | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955218 | MHO-61001-M21 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MHO-61001-M21 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | A |  | 20.0 A |  | C | 76.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | EXCELLIFT SDN BHD | 14.70 | INDUCCION | 3,250 RPM | 460.0 V | MHO-61001-M21 | SECTOR05 | EXCELLIFT SDN BHD | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955217 | MGB-61001-BV01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-61001-BV01 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | K |  | 2.4 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | MGB-61001-BV01 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6207C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20907377 | GB-61001-BC01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-61001-BC01 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | K |  | 8.9 A |  | B | 90.2 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 7.50 | INDUCCION | 3,540 RPM | 460.0 V | MGB-61001-BC01 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6208 ZC3 |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20907376 | GB-61001-SPE01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-61001-SPE01 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | L |  | 3.2 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 68 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 2.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | MGB-61001-SPE01 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20907375 | SPE-61004-SPE02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-61004-SPE02 | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-SPE61004 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-61004 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | A |  | 1.4 A |  | B | 84.0 | BOMBA |  |  | 82 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 3,450 RPM | 460.0 V | MSPE-61004-SPE02 | SECTOR05 | BALDOR | GRASA | GRASA |  |  | 6205 |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20907374 | BC-61001A-GA01B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-61001A-GA01B | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 9.0 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | BC-61001A-GA01B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20907373 | BC-61001A-GA01A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-61001A-GA01A | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 9.0 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | BC-61001A-GA01A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20907372 | GB-61001-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GB-61001-BR02 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.1 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 1,771 RPM | 460.0 V | GB-61001-BR02 | SECTOR05 | [7 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20907371 | GB-61001-BR01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GB-61001-BR01 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GB61001 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.1 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 1,771 RPM | 460.0 V | GB-61001-BR01 | SECTOR05 | [7 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20907370 | GA-61021B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GA-61021B | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-GA61021B | U_T_MOTO BOMBA GA-61021 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | GA-61021 B | SECTOR05 | [7 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20907369 | EC-61052B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61052 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SAMIN-EC61052B | U_T_ SOLOAIRE EC-61052 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A |  | B | 91.7 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MEC-61052B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20907367 | EC-61052A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61052 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SAMIN-EC61052A | U_T_ SOLOAIRE EC-61052 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A |  | B | 91.7 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MEC-61052A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20897253 | MSPE-61003-BD02B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-61003-BD02B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-SPE61003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-61003 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-61003-BD02B | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897252 | MSPE-61003-BD02A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-61003-BD02A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-SPE61003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-61003 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-61003-BD02A | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897251 | MSPE-61003-BD01B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-61003-BD01B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-SPE61003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-61003 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-61003-BD01B | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897250 | MSPE-61003-BD01A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-61003-BD01A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-SPE61003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-61003 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-61003-BD01A | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897249 | MSPE-61002-BD01B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-61002-BD01B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-SPE61002 | U_T_PAQUETE ANTIESPUMANTE SPE-61002 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-61002-BD01B | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897248 | MSPE-61002-BD01A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-61002-BD01A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-SPE61002 | U_T_PAQUETE ANTIESPUMANTE SPE-61002 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-61002-BD01A | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897247 | MSPE-61001-BD01B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-61001-BD01B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-SPE61001 | U_T_PAQUETE ANTIENSUCIANTE SPE-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-61001-BD01B | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897246 | MSPE-61001-BD01A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-61001-BD01A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFOSE-SPE61001 | U_T_PAQUETE ANTIENSUCIANTE SPE-61001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-61001-BD01A | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895756 | MBC-61001 B-BR04 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-61001 B-BR04 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-BC61001B | U_T_COMPRESOR BC-61001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | M |  | 2.2 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.50 | INDUCCION | 1,735 RPM | 460.0 V | MBC-61001B-BR04 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6205Z |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895755 | MBC-61001 A-BR04 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-61001 A-BR04 | TRI-REF-DBP-05HGA-SCOMP-BC61001A | U_T_COMPRESOR BC-61001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | M |  | 2.2 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.50 | INDUCCION | 1,735 RPM | 460.0 V | MBC-61001A-BR04 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6205Z |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895726 | MGA-61007 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61007 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-GA61007B | U_T_MOTOBOMBA GA-61007 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 222.4 A |  | B | 96.2 | BOMBA |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | MGA-61007B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6318C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895697 | MEC-61002 K | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 K | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002K | U_T_SOLOAIRE EC-61002 K | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002K | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895696 | MEC-61002 J | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 J | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002J | U_T_SOLOAIRE EC-61002 J | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002J | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895695 | MEC-61002 I | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 I | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002I | U_T_SOLOAIRE EC-61002 I | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002I | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895694 | MEC-61002 H | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 H | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002H | U_T_SOLOAIRE EC-61002 H | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002H | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895693 | MEC-61002 G | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 G | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002G | U_T_SOLOAIRE EC-61002 G | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002G | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895692 | MEC-61002 F | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 F | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002F | U_T_SOLOAIRE EC-61002 F | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002F | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895691 | MEC-61002 E | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 E | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002E | U_T_SOLOAIRE EC-61002 E | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002E | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895690 | MEC-61002 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 D | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002D | U_T_SOLOAIRE EC-61002 D | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002D | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895689 | MEC-61002 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 C | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002C | U_T_SOLOAIRE EC-61002 C | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002C | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895688 | MEC-61002 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002B | U_T_SOLOAIRE EC-61002 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895687 | MEC-61002 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002A | U_T_SOLOAIRE EC-61002 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895686 | MEC-61001 P | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 P | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001P | U_T_SOLOAIRE EC-61001 P | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001P | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895685 | MEC-61001 O | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 O | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001O | U_T_SOLOAIRE EC-61001 O | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001O | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895684 | MEC-61001 N | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 N | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001N | U_T_SOLOAIRE EC-61001 N | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001N | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895683 | MEC-61001 M | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 M | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001M | U_T_SOLOAIRE EC-61001 M | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001M | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895682 | MEC-61001 L | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 L | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001L | U_T_SOLOAIRE EC-61001 L | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001L | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895681 | MEC-61001 K | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 K | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001K | U_T_SOLOAIRE EC-61001 K | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001K | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895680 | MEC-61001 J | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 J | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001J | U_T_SOLOAIRE EC-61001 J | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001J | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895679 | MEC-61001 I | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 I | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001I | U_T_SOLOAIRE EC-61001 I | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001I | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895678 | MEC-61001 H | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 H | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001H | U_T_SOLOAIRE EC-61001 H | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001H | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895677 | MEC-61001 G | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 G | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001G | U_T_SOLOAIRE EC-61001 G | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001G | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895676 | MEC-61001 F | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 F | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001F | U_T_SOLOAIRE EC-61001 F | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001F | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895675 | MEC-61001 E | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 E | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001E | U_T_SOLOAIRE EC-61001 E | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001E | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895674 | MEC-61001 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 D | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001D | U_T_SOLOAIRE EC-61001 D | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001D | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895673 | MEC-61001 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 C | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001C | U_T_SOLOAIRE EC-61001 C | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001C | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895672 | MEC-61001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001B | U_T_SOLOAIRE EC-61001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895671 | MEC-61001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61001 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-EC61001A | U_T_SOLOAIRE EC-61001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-61001A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895698 | MEC-61002 L | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 L | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002L | U_T_SOLOAIRE EC-61002 L | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002L | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895725 | MGA-61007 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61007 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-GA61007A | U_T_MOTOBOMBA GA-61007 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 222.4 A |  | B | 96.2 | BOMBA |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | MGA-61007A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6318C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895724 | MGA-61006 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61006 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61006B | U_T_MOTOBOMBA GA-61006 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 160.3 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-61006B | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895723 | MGA-61006 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61006 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61006A | U_T_MOTOBOMBA GA-61006 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 160.3 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-61006A | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895722 | MGA-61005 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61005 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61005B | U_T_MOTOBOMBA GA-61005 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 114.1 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MGA-61005B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6316C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895721 | MGA-61005 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61005 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61005A | U_T_MOTOBOMBA GA-61005 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 114.1 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MGA-61005A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6316C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895720 | MGA-61004 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61004 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61004B | U_T_MOTOBOMBA GA-61004 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | MGA-61004B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895719 | MGA-61004 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61004 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-GA61004A | U_T_MOTOBOMBA GA-61004 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | MGA-61004A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895718 | MGA-61003 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61003 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SAMIN-GA61003B | U_T_MOTOBOMBA GA-61003 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 215.7 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-61003B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895717 | MGA-61003 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61003 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SAMIN-GA61003A | U_T_MOTOBOMBA GA-61003 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | F |  | 215.7 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-61003A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895716 | MGA-61002 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61002 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-GA61002B | U_T_MOTOBOMBA GA-61002 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MGA-61002B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895715 | MGA-61002 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61002 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SREAC-GA61002A | U_T_MOTOBOMBA GA-61002 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MGA-61002A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895714 | MGA-61001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61001 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SCARG-GA61001B | U_T_MOTOBOMBA GA-61001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | E |  | 87.2 A |  | B | 93.5 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 2,250.00 | INDUCCION | 3,582 RPM | 13,200.0 V | MGA-61001B | SECTOR05 | HYUNDAI | LUBRICACION FORZADA | LUBRICACION FORZADA |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895713 | MGA-61001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-61001 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SCARG-GA61001A | U_T_MOTOBOMBA GA-61001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | E |  | 87.2 A |  | B | 93.5 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 2,250.00 | INDUCCION | 3,582 RPM | 13,200.0 V | MGA-61001A | SECTOR05 | HYUNDAI | LUBRICACION FORZADA | LUBRICACION FORZADA |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895712 | MEC-61004 H | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61004 H | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61004H | U_T_SOLOAIRE EC-61004 H | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61004H | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895711 | MEC-61004 G | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61004 G | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61004G | U_T_SOLOAIRE EC-61004 G | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61004G | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895710 | MEC-61004 F | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61004 F | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61004F | U_T_SOLOAIRE EC-61004 F | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61004F | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895709 | MEC-61004 E | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61004 E | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61004E | U_T_SOLOAIRE EC-61004 E | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61004E | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895708 | MEC-61004 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61004 D | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61004D | U_T_SOLOAIRE EC-61004 D | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61004D | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895707 | MEC-61004 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61004 C | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61004C | U_T_SOLOAIRE EC-61004 C | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61004C | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895706 | MEC-61004 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61004 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61004B | U_T_SOLOAIRE EC-61004 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61004B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895705 | MEC-61004 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61004 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61004A | U_T_SOLOAIRE EC-61004 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61004A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895704 | MEC-61003 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61003 B | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61003B | U_T_SOLOAIRE EC-61003 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 50.0 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61003B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895703 | MEC-61003 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61003 A | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61003A | U_T_SOLOAIRE EC-61003 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 50.0 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61003A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895702 | MEC-61002 P | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 P | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002P | U_T_SOLOAIRE EC-61002 P | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002P | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895701 | MEC-61002 O | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 O | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002O | U_T_SOLOAIRE EC-61002 O | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002O | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895700 | MEC-61002 N | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 N | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002N | U_T_SOLOAIRE EC-61002 N | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002N | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895699 | MEC-61002 M | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-61002 M | TRI-REF-DBP-05HGA-SFRAC-EC61002M | U_T_SOLOAIRE EC-61002 M | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN1) TREN 1 | MONT | DBHGA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 83 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-61002M | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934224 | MGA-62003 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62003 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SAMIN-GA62003A | U_T_MOTOBOMBA GA-62003 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 215.7 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-62003A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934225 | MGA-62003 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62003 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SAMIN-GA62003B | U_T_MOTOBOMBA GA-62003 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 215.7 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-62003B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934223 | MGA-62002 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62002 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SCARG-GA62002B | U_T_MOTOBOMBA GA-62002 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A | A | B | 93.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MGA-62002B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934222 | MGA-62002 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62002 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SCARG-GA62002A | U_T_MOTOBOMBA GA-62002 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A | A | B | 93.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MGA-62002A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934226 | MGA-62004 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62004 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SAMIN-GA62004A | U_T_MOTOBOMBA GA-62004 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | A | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | MGA-62004A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934227 | MGA-62004 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62004 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SAMIN-GA62004B | U_T_MOTOBOMBA GA-62004 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A | A | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | MGA-62004B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934228 | MGA-62005 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62005 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62005A | U_T_MOTOBOMBA GA-62005 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 114.1 A | C | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-62005A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6316C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934229 | MGA-62005 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62005 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62005B | U_T_MOTOBOMBA GA-62005 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 114.1 A | C | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 100.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MGA-62005B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6316C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934366 | MGA-62057 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62057 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-GA62057B | U_T_MOTOBOMBA GA-62057 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 33.8 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-62057B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934367 | MGA-62058 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62058 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-GA62058A | U_T_MOTOBOMBA GA-62058 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A | A | B | 91.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-62058A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934386 | MGA-62058 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62058 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-GA62058B | U_T_MOTOBOMBA GA-62058 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A | A | B | 91.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-62058B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934387 | MBD-62002 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-62002 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-BD62002A | U_T_MOTOBOMBA BD-62002 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-62002A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934388 | MBD-62002 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-62002 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-BD62002B | U_T_MOTOBOMBA BD-62002 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-62002B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934389 | MBD-62003 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-62003 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-BD62003A | U_T_MOTOBOMBA BD-62003 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | CRB7 |  |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-62003A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934390 | MBD-62003 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-62003 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-BD62003B | U_T_MOTOBOMBA BD-62003 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-62003B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934391 | MBD-62004 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-62004 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-BD62004A | U_T_MOTOBOMBA BD-62004 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-62004A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934392 | MBD-62004 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-62004 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-BD62004B | U_T_MOTOBOMBA BD-62004 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | CRBT7 |  | 18.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MBD-62004B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934231 | MGA-62006 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62006 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62006A | U_T_MOTOBOMBA GA-62006 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 160.3 A | B | B | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-62006A | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934232 | MGA-62006 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62006 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62006B | U_T_MOTOBOMBA GA-62006 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 160.3 A | B | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-62006B | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934233 | MGA-62007 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62007 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62007A | U_T_MOTOBOMBA GA-62007 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 222.4 A | A | B | 96.2 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | MGA-62007A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6318C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934234 | MGA-62007 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62007 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62007B | U_T_MOTOBOMBA GA-62007 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 222.4 A | A | B | 96.2 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | MGA-62007B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6318C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934237 | MGA-62008 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62008 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62008A | U_T_MOTOBOMBA GA-62008 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 40.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 300.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | MGA-62008A | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934238 | MGA-62008 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62008 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GB62008B | U_T_MOTOBOMBA GA-62008 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 40.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 300.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | MGA-62008B | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934239 | MGA-62009 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62009 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62009A | U_T_MOTOBOMBA GA-62009 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 31.9 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 250.00 | INDUCCION | 3,577 RPM | 4,000.0 V | MGA-62009A | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934240 | MGA-62009 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62009 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62009B | U_T_MOTOBOMBA GA-62009 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 31.9 A | A | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 250.00 | INDUCCION | 3,577 RPM | 4,000.0 V | MGA-62009B | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934241 | MGA-62010 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62010 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62010A | U_T_MOTOBOMBA GA-62010 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 80.6 A | A | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 75.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-62010A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6213C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934242 | MGA-62010 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62010 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62010B | U_T_MOTOBOMBA GA-62010 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 8.6 A | A | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 75.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-62010B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6213C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934359 | MGA-62051 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62051 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62051A | U_T_MOTOBOMBA GA-62051 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A | A | B | 91.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-62051A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934360 | MGA-62051 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62051 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-GA62051B | U_T_MOTOBOMBA GA-62051 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A | A | B | 91.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-62051B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934361 | MGA-62052 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62052 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-GA62052A | U_T_MOTOBOMBA GA-62052 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A | A | B | 91.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-62052A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934362 | MGA-62052 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62052 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-GA62052B | U_T_MOTOBOMBA GA-62052 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 23.2 A | A | B | 91.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-62052B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934363 | MGA-62056 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62056 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-GA62056A | U_T_MOTOBOMBA GA-62056 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 55.5 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | MGA-62056A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934364 | MGA-62056 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62056 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-GA62056B | U_T_MOTOBOMBA GA-62056 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 55.5 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 50.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | MGA-62056B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934365 | MGA-62057 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62057 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-GA62057A | U_T_MOTOBOMBA GA-62057 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | F |  | 33.8 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | MGA-62057A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20978211 | MOV-62921 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MOV-62921 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | SIN DATOS |  | 1.0 A | SIN DATOS | B | 0.9 | SIN DATOS |  | SIN DATOS |  | 1.15 | 60.0 Hz | ROTORK | 0.67 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-62921 | SECTOR05 | ROTORK | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20977602 | MOV-62920 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MOV-62920 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | SIN DATOS |  | 1.0 A | SIN DATOS | B | 0.9 | SIN DATOS |  | SIN DATOS |  | 1.15 | 60.0 Hz | ROTORK | 0.67 | INDUCCION |  | 480.0 V | MOV-62920 | SECTOR05 | ROTORK | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955228 | MEC-62001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001A | U_T_SOLOAIRE EC-62001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 84 | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955227 | MHO-62001-M62 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MHO-62001-M62 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | A |  | 1.6 A |  | C | 76.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | EXCELLIFT SDN BHD | 0.88 | INDUCCION | 3,250 RPM | 460.0 V | MHO-62001-M62 | SECTOR05 | EXCELLIFT SDN BHD | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955226 | MHO-62001-M61 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MHO-62001-M61 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | A |  | 1.6 A |  | C | 76.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | EXCELLIFT SDN BHD | 0.88 | INDUCCION | 3,250 RPM | 460.0 V | MHO-62001-M61 | SECTOR05 | EXCELLIFT SDN BHD | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955225 | MHO-62001-M41 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MHO-62001-M41 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | A |  | 1.6 A |  | C | 76.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | EXCELLIFT SDN BHD | 0.88 | INDUCCION | 3,250 RPM | 460.0 V | MHO-62001-M41 | SECTOR05 | EXCELLIFT SDN BHD | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955224 | MHO-62001-M21 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MHO-62001-M21 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | A |  | 20.0 A |  | C | 76.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | EXCELLIFT SDN BHD | 14.70 | INDUCCION | 3,250 RPM | 460.0 V | MHO-62001-M21 | SECTOR05 | EXCELLIFT SDN BHD | ACEITE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955223 | MEC-62052 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62052 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SAMIN-EC62052B | U_T_SOLOAIRE EC-62052 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A |  | B | 91.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MEC-62052B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955222 | MEC-62052 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62052 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SAMIN-EC62052A | U_T_SOLOAIRE EC-62052 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | H |  | 9.7 A |  | B | 91.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MEC-62052A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934435 | MGB-62001-BC01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-62001-BC01 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | K |  | 8.9 A |  | B | 90.2 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 7.50 | TM11 | 3,540 RPM | 460.0 V | MGB-62001-BC01 | SECTOR05 | SIEMENS | 0 | 0 |  |  | 6208 ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934434 | MGB-62001-SPE01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-62001-SPE01 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | L |  | 3.2 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 2.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | MGB-62001-SPE01 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934433 | MGB-62001-BV01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-62001-BV01 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | K |  | 24.7 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | MGB-62001-BV01 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6207C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934432 | MSPE-62004-SPE02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-62004-SPE02 | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-SPE62004 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-62004 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | CRB1A |  | 1.4 A |  | B | 84.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 3,450 RPM | 460.0 V | MSPE-62004-SPE02 | SECTOR05 | BALDOR ELECTRIC CO. | GRASA | GRASA |  |  | 6205 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934431 | MSPE-62003-BD02 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-62003-BD02 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-SPE62003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-62003 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-62003-BD02B | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934427 | MSPE-62003-BD02 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-62003-BD02 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-SPE62003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-62003 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-62003-BD02A | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934426 | MSPE-62003-BD01 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-62003-BD01 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-SPE62003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-62003 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-62003-BD01B | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934425 | MSPE-62003-BD01 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-62003-BD01 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-SPE62003 | U_T_INHIBIDOR DE CORROSION SPE-62003 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-62003-BD01A | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934424 | MSPE-62002-BD01 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-62002-BD01 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-SPE62002 | U_T_PAQUETE ANTIESPUMANTE SPE-62002 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-62002-BD01B | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934423 | MSPE-62002-BD01 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-62002-BD01 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-SPE62002 | U_T_PAQUETE ANTIESPUMANTE SPE-62002 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-62002-BD01A | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934410 | MSPE-62001-BD01 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-62001-BD01 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-SPE62001 | U_T_PAQUETE ANTIENSUCIANTE SPE-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-62001-BD01B | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934409 | MSPE-62001-BD01 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-62001-BD01 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFOSE-SPE62001 | U_T_PAQUETE ANTIENSUCIANTE SPE-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MSPE-62001-BD01A | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6205JC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934408 | MBC-62001B-BR04 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-62001B-BR04 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-BC62001B | U_T_COMPRESOR BC-62001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | M |  | 2.2 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.50 | INDUCCION | 1,735 RPM | 460.0 V | MBC-62001B-BR04 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6205Z |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934407 | MBC-62001A-BR04 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-62001A-BR04 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-BC62001A | U_T_COMPRESOR BC-62001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | M |  | 2.2 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.50 | INDUCCION | 1,735 RPM | 460.0 V | MBC-62001A-BR04 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6205Z |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934406 | MBC-62001B-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-62001B-BR02 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-BC62001B | U_T_COMPRESOR BC-62001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | J |  | 3.9 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HUNDAI | 3.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MBC-62001B-BR02 | SECTOR05 | HUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934405 | MBC-62001A-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-62001A-BR02 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-BC62001A | U_T_COMPRESOR BC-62001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | J |  | 3.9 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 3.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | MBC-62001A-BR02 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934404 | MBC-62001A-GA01 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-62001A-GA01 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-BC62001B | U_T_COMPRESOR BC-62001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 9.0 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MBC-62001A-GA01B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934402 | MBC-62001A-GA01 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-62001A-GA01 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-BC62001A | U_T_COMPRESOR BC-62001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 9.0 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MBC-62001A-GA01A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934400 | MGB-62001-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-62001-BR02 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.1 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 1,771 RPM | 460.0 V | MGB-62001-BR02 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6312C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934398 | MGB-62001-BR01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-62001-BR01 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GB62001 | U_T_COMPRESOR GB-62001 | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.1 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 1,771 RPM | 460.0 V | MGB-62001-BR01 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6312C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934397 | MGA-62021B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62021B | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-GA62021B | U_T_MOTO BOMBA GA-62021 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 460.0 V | MGA-62021B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934396 | MGA-62001B-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62001B-BR02 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCARG-GA62001B | U_T_MOTOBOMBA GA-62001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | J |  | 7.4 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | MGA-62001B-BR02 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934395 | MGA-62001A-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62001A-BR02 | TRI-REF-DBP-05HGB-SCARG-GA62001A | U_T_MOTOBOMBA GA-62001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | J |  | 7.4 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | MGA-62001A-BR02 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934394 | MBC-62001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-62001 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-BC62001B | U_T_COMPRESOR BC-62001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | J |  | 160.3 A |  | B | 92.1 | COMPRESOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 850.00 | INDUCCION | 356 RPM | 4,000.0 V | MBC-62001B | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934393 | MBC-62001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBC-62001 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SCOMP-BC62001A | U_T_COMPRESOR BC-62001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | J |  | 160.3 A |  | B | 92.1 | COMPRESOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 850.00 | INDUCCION | 356 RPM | 4,000.0 V | MBC-62001A | SECTOR05 | HYUNDAI | ACEITE | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934165 | MEC-62001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001B | U_T_SOLOAIRE EC-62001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934166 | MEC-62001 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 C | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001C | U_T_SOLOAIRE EC-62001 C | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001C | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934167 | MEC-62001 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 D | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001D | U_T_SOLOAIRE EC-62001 D | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001D | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934168 | MEC-62001 E | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 E | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001E | U_T_SOLOAIRE EC-62001 E | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001E | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934169 | MEC-62001 F | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 F | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001F | U_T_SOLOAIRE EC-62001 F | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001F | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934170 | MEC-62001 G | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 G | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001G | U_T_SOLOAIRE EC-62001 G | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001G | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934171 | MEC-62001 H | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 H | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001H | U_T_SOLOAIRE EC-62001 H | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001H | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934172 | MEC-62001 I | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 I | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001I | U_T_SOLOAIRE EC-62001 I | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001I | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934173 | MEC-62001 J | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 J | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001J | U_T_SOLOAIRE EC-62001 J | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001J | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934174 | MEC-62001 K | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 K | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001K | U_T_SOLOAIRE EC-62001 K | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001K | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934175 | MEC-62001 L | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 L | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001L | U_T_SOLOAIRE EC-62001 L | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001L | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934176 | MEC-62001 M | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 M | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001M | U_T_SOLOAIRE EC-62001 M | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001M | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934178 | MEC-62001 N | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 N | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001N | U_T_SOLOAIRE EC-62001 N | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001N | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934179 | MEC-62001 O | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 O | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001O | U_T_SOLOAIRE EC-62001 O | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001O | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934180 | MEC-62001 P | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62001 P | TRI-REF-DBP-05HGB-SREAC-EC62001P | U_T_SOLOAIRE EC-62001 P | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | MEC-62001P | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934181 | MEC-62002 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002A | U_T_SOLOAIRE EC-62002 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934182 | MEC-62002 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002B | U_T_SOLOAIRE EC-62002 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934183 | MEC-62002 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 C | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002C | U_T_SOLOAIRE EC-62002 C | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002C | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934184 | MEC-62002 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 D | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002D | U_T_SOLOAIRE EC-62002 D | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002D | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934185 | MEC-62002 E | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 E | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002E | U_T_SOLOAIRE EC-62002 E | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002E | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934186 | MEC-62002 F | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 F | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002F | U_T_SOLOAIRE EC-62002 F | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002F | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934187 | MEC-62002 G | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 G | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002G | U_T_SOLOAIRE EC-62002 G | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002G | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934221 | MGA-62001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62001 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SCARG-GA62001B | U_T_MOTOBOMBA GA-62001 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | E |  | 87.2 A |  | B | 93.5 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 2,250.00 | INDUCCION | 3,582 RPM | 13,200.0 V | MGA-62001B | SECTOR05 | HYUNDAI | LUBRICACION FORZADA | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934220 | MGA-62001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-62001 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SCARG-GA62001A | U_T_MOTOBOMBA GA-62001 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | E |  | 87.2 A |  | B | 93.5 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 2,250.00 | INDUCCION | 3,582 RPM | 13,200.0 V | MGA-62001A | SECTOR05 | HYUNDAI | LUBRICACION FORZADA | ACEITE |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934219 | MEC-62004 H | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62004 H | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62004H | U_T_SOLOAIRE EC-62004 H | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62004H | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934218 | MEC-62004 G | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62004 G | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62004G | U_T_SOLOAIRE EC-62004 G | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62004G | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934217 | MEC-62004 F | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62004 F | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62004F | U_T_SOLOAIRE EC-62004 F | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62004F | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934216 | MEC-62004 E | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62004 E | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62004E | U_T_SOLOAIRE EC-62004 E | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62004E | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934215 | MEC-62004 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62004 D | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62004D | U_T_SOLOAIRE EC-62004 D | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62004D | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934213 | MEC-62004 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62004 C | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62004C | U_T_SOLOAIRE EC-62004 C | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 1,460.0 V | MEC-62004C | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934211 | MEC-62004 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62004 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62004B | U_T_SOLOAIRE EC-62004 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62004B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934208 | MEC-62004 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62004 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62004A | U_T_SOLOAIRE EC-62004 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 23.8 A |  | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62004A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934207 | MEC-62003 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62003 B | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62003B | U_T_SOLOAIRE EC-62003 B | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 50.0 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62003B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934206 | MEC-62003 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62003 A | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62003A | U_T_SOLOAIRE EC-62003 A | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 50.0 A |  | B | 94.1 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 40.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62003A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934204 | MEC-62002 P | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 P | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002P | U_T_SOLOAIRE EC-62002 P | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002P | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934203 | MEC-62002 O | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 O | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002O | U_T_SOLOAIRE EC-62002 O | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 47.6 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002O | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934201 | MEC-62002 N | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 N | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002N | U_T_SOLOAIRE EC-62002 N | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002N | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934198 | MEC-62002 M | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 M | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002M | U_T_SOLOAIRE EC-62002 M | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002M | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934197 | MEC-62002 L | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 L | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002L | U_T_SOLOAIRE EC-62002 L | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002L | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934196 | MEC-62002 K | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 K | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002K | U_T_SOLOAIRE EC-62002 K | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002K | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934194 | MEC-62002 J | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 J | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002J | U_T_SOLOAIRE EC-62002 J | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002J | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934193 | MEC-62002 I | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 I | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002I | U_T_SOLOAIRE EC-62002 I | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002I | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20934188 | MEC-62002 H | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-62002 H | TRI-REF-DBP-05HGB-SFRAC-EC62002H | U_T_SOLOAIRE EC-62002 H | U-HIDROTRAT DE NAFTAS (HDN2) TREN 2 | MONT | DBHGB | ZPM000129 | X | 1255105200 | C | F | TEFC | G |  | 35.5 A |  | B | 93.6 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | MEC-62002H | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955273 | ECM-72003 A-14 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-14 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_27 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 27 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-14 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955274 | ECM-72003 B-14 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-14 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_28 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 28 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-14 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955275 | GAM-72007 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72007 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-GA72007A | U_T_MOTO BOMBA GA-72007 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC |  |  | 212.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-72007A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955276 | GAM-72007 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72007 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-GA72007B | U_T_MOTO BOMBA GA-72007 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC |  |  | 212.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-72007B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955277 | GAM-72008 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72008 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-GA72008A | U_T_MOTO BOMBA GA-72008 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 27.7 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-72008A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955278 | GAM-72008 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72008 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-GA72008B | U_T_MOTO BOMBA GA-72008 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 27.7 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-72008B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955279 | GAM-72009 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72009 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-GA72009A | U_T_MOTO BOMBA GA-72009 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-72009A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955280 | GAM-72009 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72009 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-GA72009B | U_T_MOTO BOMBA GA-72009 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-72009B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955281 | GAM-72010 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72010 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-GA72010A | U_T_MOTO BOMBA GA-72010 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | G |  | 30.1 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,160.0 V | GAM-72010A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315 ZC3 VL0241 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955282 | GAM-72010 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72010 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-GA72010B | U_T_MOTO BOMBA GA-72010 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | G |  | 30.1 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,160.0 V | GAM-72010B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955283 | BPM-72003 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72003 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-BP72003A | U_T_MOTO BOMBA BP-72003 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | K |  | 1.7 A |  | B | 83.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | BPM-72003A | SECTOR05 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955284 | BPM-72003 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72003 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-BP72003B | U_T_MOTO BOMBA BP-72003 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | K |  | 1.7 A |  | B | 83.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | BPM-72003B | SECTOR05 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955285 | GAM-72003 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72003 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-GA72003A | U_T_MOTO BOMBA GA-72003 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC |  |  | 11.5 A |  | B | 90.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 10.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | GAM-72003A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955272 | ECM-72003 B-13 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-13 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_26 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 26 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-13 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955271 | ECM-72003 A-13 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-13 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_25 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 25 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-13 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955270 | ECM-72003 B-12 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-12 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_24 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 24 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-12 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955269 | ECM-72003 A-12 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-12 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_23 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 23 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-12 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955268 | ECM-72003 B-11 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-11 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_22 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 22 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-11 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955267 | ECM-72003 A-11 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-11 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_21 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 21 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-11 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955266 | ECM-72003 B-10 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-10 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_20 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 20 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-10 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955265 | ECM-72003 A-10 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-10 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_19 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 19 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-10 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955264 | ECM-72003 B-9 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-9 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_18 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 18 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-9 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955263 | ECM-72003 A-9 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-9 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_17 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 17 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-9 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955262 | ECM-72003 B-8 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-8 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_16 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 16 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-8 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955261 | ECM-72003 A-8 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-8 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_15 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 15 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-8 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955260 | ECM-72003 B-7 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-7 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_14 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 14 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-7 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955259 | ECM-72003 A-7 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-7 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_13 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 13 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-7 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955288 | GAM-72004 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72004 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-GA72004B | U_T_MOTO BOMBA GA-72004 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | J |  | 6.6 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | GAM-72004B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955316 | GAM-72601 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72601 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SSTAB-GA72601B | U_T_MOTOBOMBA BP-72601 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | J |  | 6.6 A |  | B | 88.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 3,530 RPM | 460.0 V | GAM-72601B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955315 | GAM-72601 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72601 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SSTAB-GA72601A | U_T_MOTOBOMBA BP-72601 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | J |  | 6.6 A |  | B | 88.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 3,530 RPM | 460.0 V | GAM-72601A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955314 | GAM-72201 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72201 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SSAUX-GA72201B | U_T_MOTO BOMBA GA-72201 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | G |  | 85.0 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.0 | 60.0 Hz | US MOTORS | 75.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-72201B | SECTOR05 | US MOTORS | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 75BC03J3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955313 | GAM-72201 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72201 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SSAUX-GA72201A | U_T_MOTO BOMBA GA-72201 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | G |  | 97.0 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.0 | 60.0 Hz | US MOTORS | 75.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-72201A | SECTOR05 | US MOTORS | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 75BC03J3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955308 | XPM-72701 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO XPM-72701 | TRI-REF-DBP-05ISA-SSTAB-XP72701 | U_T_PAQ NIEBLA XP-72701 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | L |  | 2.8 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 2.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | XPM-72701 A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20955307 | GAM-72002 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72002 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SSTAB-GA72002B | U_T_MOTO BOMBA GA-72002 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC |  |  | 60.4 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | GAM-72002B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955306 | GAM-72002 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72002 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SSTAB-GA72002A | U_T_MOTO BOMBA GA-72002 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC |  |  | 60.4 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | GAM-72002A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955305 | ECM-72002 B-2 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72002 B-2 | TRI-REF-DBP-05ISA-SSTAB-EC72002_02 | U_T_SOLOAIRE EC-72002 02 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 58.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72002B-2 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955304 | ECM-72002 A-2 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72002 A-2 | TRI-REF-DBP-05ISA-SSTAB-EC72002_02 | U_T_SOLOAIRE EC-72002 02 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 58.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72002A-2 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955303 | ECM-72002 B-1 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72002 B-1 | TRI-REF-DBP-05ISA-SSTAB-EC72002_01 | U_T_SOLOAIRE EC-72002 01 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 58.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72002B-1 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955302 | ECM-72002 A-1 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72002 A-1 | TRI-REF-DBP-05ISA-SSTAB-EC72002_01 | U_T_SOLOAIRE EC-72002 01 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 58.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72002A-1 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955301 | GAM-72212 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72212 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SSAUX-GA72212B | U_T_MOTO BOMBA GA-72212 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | F |  | 45.3 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,549 RPM | 460.0 V | GAM-72212B | SECTOR05 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955300 | GAM-72212 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72212 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SSAUX-GA72212A | U_T_MOTO BOMBA GA-72212 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | F |  | 45.3 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,549 RPM | 460.0 V | GAM-72212A | SECTOR05 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955299 | GAM-72211 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72211 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SSAUX-GA72211B | U_T_MOTO BOMBA GA-72211 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | G |  | 111.0 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,568 RPM | 460.0 V | GAM-72211B | SECTOR05 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955298 | GAM-72211 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72211 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SSAUX-GA72211A | U_T_MOTO BOMBA GA-72211 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | G |  | 111.0 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,568 RPM | 460.0 V | GAM-72211A | SECTOR05 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955297 | GAM-72205 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72205 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SSAUX-GA72205B | U_T_MOTO BOMBA GA-72205 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | G |  | 58.5 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | GAM-72205B | SECTOR05 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955296 | GAM-72205 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72205 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SSAUX-GA72205A | U_T_MOTO BOMBA GA-72205 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | G |  | 58.5 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 50.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | GAM-72205A | SECTOR05 | WEG | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955295 | BPM-72002 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72002 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-BP72002B | U_T_MOTO BOMBA BP-72002 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | K |  | 1.7 A |  | B | 82.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | BPM-72002B | SECTOR05 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206 ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955294 | BPM-72002 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72002 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-BP72002A | U_T_MOTO BOMBA BP-72002 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | K |  | 1.7 A |  | B | 82.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | BPM-72002A | SECTOR05 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206 ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955293 | BPM-72001 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72001 | TRI-REF-DBP-05ISA-SREAC-BP72001 | U_T_MOTO BOMBA BP-72001 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC |  |  | 9.7 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 7.50 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BPM-72001 | SECTOR05 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6307 ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955292 | GAM-72006 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72006 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-GA72006B | U_T_MOTO BOMBA GA-72006 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 17.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-72006B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955291 | GAM-72006 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72006 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-GA72006A | U_T_MOTO BOMBA GA-72006 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 17.0 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-72006A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955290 | GAM-72005 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72005 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-GA72005B | U_T_MOTO BOMBA GA-72005 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 48.8 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 40.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 460.0 V | GAM-72005B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955289 | GAM-72005 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72005 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-GA72005A | U_T_MOTO BOMBA GA-72005 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 48.8 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 40.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 460.0 V | GAM-72005A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955287 | GAM-72004 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72004 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-GA72004A | U_T_MOTO BOMBA GA-72004 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | J |  | 6.6 A |  | B | 89.0 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | GAM-72004A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955286 | GAM-72003 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72003 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SLGAS-GA72003B | U_T_MOTO BOMBA GA-72003 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC |  |  | 11.5 A |  | B | 90.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 10.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | GAM-72003B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955258 | ECM-72003 B-6 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-6 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_12 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 12 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-6 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955229 | BPM-72301 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72301 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SCARG-BP72301A | U_T_MOTOBOMBA BP-72301 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BPM-72301A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | NO TIENE EN PLACA |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955230 | BPM-72301 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72301 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SCARG-BP72301B | U_T_MOTOBOMBA BP-72301 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BPM-72301B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | NO TIENE EN PLACA |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955231 | BPM-72302 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72302 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SCARG-BP72302A | U_T_MOTOBOMBA BP-72302 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BPM-72302A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | NO TIENE EN PLACA |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955232 | BPM-72302 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72302 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SCARG-BP72302B | U_T_MOTOBOMBA BP-72302 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BPM-72302B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | NO TIENE EN PLACA |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955233 | ECM-72001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72001 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SCARG-EC72001_01 | U_T_SOLOAIRE EC-72001 01 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 58.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72001A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955234 | ECM-72001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72001 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SCARG-EC72001_02 | U_T_SOLOAIRE EC-72001 02 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 58.6 A |  | B | 94.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72001B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955235 | GAM-72001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72001 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SCARG-GA72001A | U_T_MOTO BOMBA GA-72001 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 75.0 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 600.00 | INDUCCION | 3,587 RPM | 4,000.0 V | GAM-72001A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE ISO VG 32 | ACEITE |  |  | CHUMACERA |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955236 | GAM-72001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72001 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SCARG-GA72001B | U_T_MOTO BOMBA GA-72001 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | G |  | 75.0 A |  | B | 94.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 600.00 | INDUCCION | 3,587 RPM | 4,000.0 V | GAM-72001B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE ISO VG 32 | ACEITE |  |  | CHUMACERA |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955237 | BCM-72001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BCM-72001 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SCOMP-BC72001A | U_T_COMPRESOR BC-72001 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | P |  | 71.6 A |  | B | 94.0 | COMPRESOR |  |  | 70 | 1 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 460.00 | INDUCCION | 512 RPM | 4,000.0 V | BCM-72001A | SECTOR05 | ABB MOTORS | ACEITE | ACEITE |  |  | 610837012GAB |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955238 | BPM-72502 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72502 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SCOMP-BC72001A | U_T_COMPRESOR BC-72001 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC |  |  | 3.0 A |  | B | 92.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 2.00 | INDUCCION | 1,178 RPM | 460.0 V | BPM-72502A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955239 | BPM-72503 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72503 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SCOMP-BC72001A | U_T_COMPRESOR BC-72001 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC |  |  | 1.8 A |  | B | 84.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | TOSHIBA XT | 0.50 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BPM-72503A | SECTOR05 | TOSHIBA XT | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6305 ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955240 | GAM-72501 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72501 | TRI-REF-DBP-05ISA-SCOMP-BC72001A | U_T_COMPRESOR BC-72001 A | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | J |  | 6.0 A |  | B | 88.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 5.00 | INDUCCION | 3,505 RPM | 460.0 V | GAM-72501 | SECTOR05 | SIEMENS | MOBIL POLYREX EM | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20955241 | BCM-72001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BCM-72001 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SCOMP-BC72001B | U_T_COMPRESOR BC-72001 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | P |  | 71.6 A |  | B | 94.0 | COMPRESOR |  |  | 70 | 1 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 460.00 | INDUCCION | 512 RPM | 4,000.0 V | BCM-72001B | SECTOR05 | ABB MOTORS | ACEITE | ACEITE |  |  | 610837012GAB |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955242 | BPM-72502 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72502 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SCOMP-BC72001B | U_T_COMPRESOR BC-72001 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC |  |  | 3.0 A |  | B | 88.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 2.00 | INDUCCION | 1,178 RPM | 460.0 V | BPM-72502B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955243 | BPM-72503 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BPM-72503 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SCOMP-BC72001B | U_T_COMPRESOR BC-72001 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC |  |  | 1.8 A |  | B | 84.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | TOSHIBA XT | 0.50 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BPM-72503B | SECTOR05 | TOSHIBA XT | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6305 ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955257 | ECM-72003 A-6 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-6 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_11 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 11 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-6 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955256 | ECM-72003 B-5 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-5 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_10 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 10 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-5 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955255 | ECM-72003 A-5 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-5 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_09 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 09 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-5 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955254 | ECM-72003 B-4 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-4 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_08 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 08 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-4 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955253 | ECM-72003 A-4 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-4 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_07 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 07 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-4 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955252 | ECM-72003 B-3 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-3 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_06 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 06 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-3 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955251 | ECM-72003 A-3 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-3 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_05 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 05 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | G |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-3 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955250 | ECM-72003 B-2 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-2 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_04 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 04 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-2 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955249 | ECM-72003 A-2 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-2 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_03 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 03 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-2 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955248 | ECM-72003 B-1 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 B-1 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_02 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 02 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003B-1 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955247 | ECM-72003 A-1 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72003 A-1 | TRI-REF-DBP-05ISA-SDIHX-EC72003_01 | U_T_SOLOAIRE EC-72003 01 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | H | TEFC | B |  | 70.8 A |  | B | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | ECM-72003A-1 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955246 | ECM-72201 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72201 B | TRI-REF-DBP-05ISA-SCOMP-EC72201 | U_T_SOLOAIRE EC-72201 01 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | B |  | 24.1 A |  | B | 92.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-72201B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955245 | ECM-72201 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-72201 A | TRI-REF-DBP-05ISA-SCOMP-EC72201 | U_T_SOLOAIRE EC-72201 01 | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | B |  | 24.1 A |  | B | 92.0 | VENTILADOR |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-72201A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955244 | GAM-72502 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-72502 | TRI-REF-DBP-05ISA-SCOMP-BC72001B | U_T_COMPRESOR BC-72001 B | U-ISOMERIZADORA PENTANOS/HEXANOS (PNX1) | MONT | DBISA | ZPM000129 | X | 1255105500 | C | F | TEFC | J |  | 6.0 A |  | B | 88.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 5.00 | INDUCCION | 3,505 RPM | 460.0 V | GAM-72502 | SECTOR05 | SIEMENS | MOBIL POLYREX EM | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20929298 | GAM-23005A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23005A | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-GA23005A | U_T_MOTOBOMBA GA-23005 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | IP56 | H |  | 9.0 A | H | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23005A | SECTOR03 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929297 | GAM-23004B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23004B | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-GA23004B | U_T_MOTOBOMBA GA-23004 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | H |  | 9.0 A | H | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23004B | SECTOR03 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929296 | GAM-23004A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23004A | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-GA23004A | U_T_MOTOBOMBA GA-23004 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | H |  | 9.0 A | H | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23004A | SECTOR03 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929295 | GAM-23003B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23003B | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-GA23003B | U_T_MOTOBOMBA GA-23003 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | H |  | 12.2 A | H | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23003B | SECTOR03 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40BC02JP30 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929294 | GAM-23003A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23003A | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-GA23003A | U_T_MOTOBOMBA GA-23003 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | H |  | 12.2 A | H | B |  |  |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 10.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23003A | SECTOR03 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 40BC02JP30 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929293 | GAM-23002B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23002B | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-GA23002B | U_T_MOTOBOMBA GA-23002 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 27.7 A | G | B |  |  |  |  | 92 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23002B | SECTOR03 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929292 | GAM-23002A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23002A | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-GA23002A | U_T_MOTOBOMBA GA-23002 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | G |  | 27.7 A | G | B |  |  |  |  | 92 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23002A | SECTOR03 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929291 | GAM-23001B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23001B | TRI-REF-DBP-03ISB-SREAC-GA23001B | U_T_MOTOBOMBA GA-23001 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | TEFC | F |  | 137.0 A | F | B |  |  |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO | 125.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23001B | SECTOR03 | BALDOR ELECTRIC CO | CRB6 | ACEITE |  |  |  | 65BC03JP30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929290 | GAM-23001A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23001A | TRI-REF-DBP-03ISB-SREAC-GA23001A | U_T_MOTOBOMBA GA-23001 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | TEFC | F |  | 137.0 A | F | B |  |  |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO | 125.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23001A | SECTOR03 | BALDOR ELECTRIC CO | CRB6 | ACEITE |  |  |  | 65BC03JP30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929289 | ECM-23201-2 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23201-2 | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-EC232012 | U_T_SOLOAIRE EC-232012 | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | IP55 | H |  | 3.9 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23201-2 | SECTOR03 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929288 | ECM-23201-1 | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23201-1 | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-EC23201 | U_T_SOLOAIRE EC-232011 | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | IP55 | H |  | 3.9 A | H | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23201-1 | SECTOR03 | HYUNDAI | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929273 | ECM-23002B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23002B | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-EC23002B | U_T_SOLOAIRE EC-23002B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | L |  | 49.4 A | L | B |  |  |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23002B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | NU 312 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929272 | ECM-23002A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO ECM-23002A | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-EC23002A | U_T_SOLOAIRE EC-23002A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC | L |  | 49.4 A | L | B |  |  |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | ECM-23002A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | NU312 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929271 | BPM-23006A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-23006A | TRI-REF-DBP-03ISB-SREAC-BP23006A | U_T_MOTOBOMBA BP-23006A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | IP56 | N |  | 1.5 A | N |  | 0.9 | BOMBA |  |  | 76 | 1.5 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | BPM-23006A | SECTOR03 | BALDOR | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929270 | BPM-23004A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-23004A | TRI-REF-DBP-03ISB-SREAC-BP23004 | U_T_MOTOBOMBA BP-23004 | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | IP56 | L |  |  | L | B |  |  |  |  | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 2.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-23004A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929269 | BPM-23003B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-23003B | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-BP23003B | U_T_MOTOBOMBA BP-23003 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | IP55 | K |  | 1.7 A | K | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-23003B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929267 | BPM-23003A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-23003A | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-BP23003A | U_T_MOTOBOMBA BP-23003 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | IP55 | K |  | 1.7 A | K | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-23003A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929266 | BPM-23002A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-23002A | TRI-REF-DBP-03ISB-SREAC-BP23002 | U_T_MOTOBOMBA BP-23002 | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | IP55 | J |  | 3.0 A | J | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 2.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-23002A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6307ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929265 | BPM-23001B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-23001B | TRI-REF-DBP-03ISB-SREAC-BP23001B | U_T_MOTOBOMBA BP-23001 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | IP55 | K |  | 1.7 A | K | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-23001B | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929264 | BPM-23001A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-23001A | TRI-REF-DBP-03ISB-SREAC-BP23001A | U_T_MOTOBOMBA BP-23001 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | IP55 | K |  | 1.7 A | K | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 1.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BPM-23001A | SECTOR03 | HYUNDAI | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929068 | BPM-23006B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO BPM-23006B | TRI-REF-DBP-03ISB-SREAC-BP23006B | U_T_MOTOBOMBA BP-23006B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F |  |  |  | 1.5 A | G |  | 0.9 | BOMBA |  |  | 76 | 1.5 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | BPM-23006B | SECTOR03 | BALDOR | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6205 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 21011075 | ECM-23004 | SECTOR03 | MOTOR ELÉCTRICO ECM-23004 | TRI-REF-DBP-03ISB-SDIBA-EC23004 | U_T_SOLOAIRE EC-23004 | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | [28 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20929317 | GAM-23601B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23601B | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-GA23601B | U_T_MOTOBOMBA GA-23601 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | IP56 | K |  | 4.0 A | K | B |  |  |  |  | 82 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23601B | SECTOR03 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929316 | GAM-23601A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23601A | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-GA23601A | U_T_MOTOBOMBA GA-23601 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | IP56 | K |  | 4.0 A | K | B |  |  |  |  | 82 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23601A | SECTOR03 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929315 | GAM-23212B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23212B | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-GA23212B | U_T_MOTOBOMBA GA-23212 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | TEFC | G |  | 45.3 A | G | B |  |  |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23212B | SECTOR03 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929314 | GAM-23212A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23212A | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-GA23212A | U_T_MOTOBOMBA GA-23212 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | TEFC | G |  | 45.3 A | G | B |  |  |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23212A | SECTOR03 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929313 | GAM-23211B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23211B | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-GA23211B | U_T_MOTOBOMBA GA-23211 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | TEFC | G |  | 45.3 A | G | B |  |  |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23211B | SECTOR03 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929312 | GAM-23211A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23211A | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-GA23211A | U_T_MOTOBOMBA GA-23211 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | TEFC | G |  | 45.3 A | G | B |  |  |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23211A | SECTOR03 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929311 | GAM-23204B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23204B | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-GA23204B | U_T_MOTOBOMBA GA-23204 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | TEFC | G |  | 28.8 A | G | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23204B | SECTOR03 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6311C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929310 | GAM-23204A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23204A | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-GA23204A | U_T_MOTOBOMBA GA-23204 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | TEFC | G |  | 28.8 A | G | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 25.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23204A | SECTOR03 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6311C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929309 | GAM-23201B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23201B | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-GA23201B | U_T_MOTOBOMBA GA-23201B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | TEFC | G |  | 85.0 A | G | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | US | 75.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23201B | SECTOR03 | US | GRASA | GRASA |  |  |  | 75BC03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929308 | GAM-23201A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23201A | TRI-REF-DBP-03ISB-SCARG-GA23201A | U_T_MOTOBOMBA GA-23201 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | F | TEFC | G |  | 85.0 A | G | B |  |  |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | US | 75.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23201A | SECTOR03 | US | GRASA | GRASA |  |  |  | 75BC03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929307 | GAM-23009B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23009B | TRI-REF-DBP-03ISB-SDIBA-GA23009B | U_T_MOTOBOMBA GA-23009 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC |  |  | 85.9 A | [6 empty] | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 75.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23009B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929306 | GAM-23009A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23009A | TRI-REF-DBP-03ISB-SDIBA-GA23009A | U_T_MOTOBOMBA GA-23009 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC |  |  | 85.9 A | [6 empty] | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 75.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23009A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929305 | GAM-23008B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23008B | TRI-REF-DBP-03ISB-SDIBA-GA23008B | U_T_MOTOBOMBA GA-23008 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC |  |  | 6.6 A | [6 empty] | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23008B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929304 | GAM-23008A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23008A | TRI-REF-DBP-03ISB-SDIBA-GA23008A | U_T_MOTOBOMBA GA-23008 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC |  |  | 6.6 A | [6 empty] | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23008A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929303 | GAM-23007B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23007B | TRI-REF-DBP-03ISB-SDIBA-GA23007B | U_T_MOTOBOMBA GA-23007 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC |  |  | 70.3 A | [6 empty] | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23007B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929302 | GAM-23007A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23007A | TRI-REF-DBP-03ISB-SDIBA-GA23007A | U_T_MOTOBOMBA GA-23007 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC |  |  | 70.3 A | [6 empty] | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23007A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929301 | GAM-23006B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23006B | TRI-REF-DBP-03ISB-SDIBA-GA23006B | U_T_MOTOBOMBA GA-23006 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC |  |  | 142.0 A | [6 empty] | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 125.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23006B | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6318ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929300 | GAM-23006A | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23006A | TRI-REF-DBP-03ISB-SDIBA-GA23006A | U_T_MOTOBOMBA GA-23006 A | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | TEFC |  |  | 142.0 A | [6 empty] | 87 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 125.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23006A | SECTOR03 | GE | EXXON MOBILE POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6318ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20929299 | GAM-23005B | SECTOR03 | MOTOR ELECTRICO GAM-23005B | TRI-REF-DBP-03ISB-SESTA-GA23005B | U_T_MOTOBOMBA GA-23005 B | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 | MONT | DBISB | ZPM000129 | X | 1255103300 | C | H | IP56 | H |  | 9.0 A | H | B |  |  |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 7.50 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-23005B | SECTOR03 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911155 | BDM-11113X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11113X | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-SPE11113X | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11113X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11113X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911156 | BDM-11113RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11113RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-SPE11113X | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11113X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11113RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911159 | BDM-11103AX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11103AX | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-SPE11103AX | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11103AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11103AX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911160 | BDM-11103RAX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11103RAX | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-SPE11103AX | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11103AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11103RAX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911161 | BDM-11103BX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11103BX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-SPE11103BX | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11103BX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11103BX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911162 | BDM-11103RBX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11103RBX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-SPE11103BX | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11103BX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11103RBX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911163 | BDM-11102AX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11102AX | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-SPE11102AX | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11102AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11102AX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911164 | BDM-11102RAX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11102RAX | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-SPE11102AX | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11102AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11102RAX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911165 | BDM-11107X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11107X | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-SPE11107X | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11107X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11107X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911166 | BDM-11107RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11107RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-SPE11107X | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11107X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11107RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911167 | BDM-11112X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11112X | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-SPE11112X | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11112X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11112X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911168 | BDM-11112RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11112RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-SPE11112X | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11112X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11112RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911154 | BDM-11114RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11114RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-SPE11114X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11114X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11114RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911153 | BDM-11114X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11114X | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-SPE11114X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11114X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11114X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911152 | BDM-11109RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11109RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-SPE11109X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11109X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11109RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911151 | BDM-11109X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11109X | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-SPE11109X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11109X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11109X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911150 | BDM-11106RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11106RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-SPE111106X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE 111106X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11106RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911149 | BDM-11106X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11106X | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-SPE111106X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE 111106X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11106X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911148 | BDM-11110RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11110RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-SPE11110X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE 11110X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11110RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911147 | BDM-11110X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11110X | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-SPE11110X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE 11110X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | BDM-11110X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911016 | GAM-11102 A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11102 A | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11102A | U_T_MOTOBOMBA GA-11102 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | [19 empty] | GAM-11102 A | SECTOR01 | WEG | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | L.V 6306ZZ C3 | L.C 6306ZZ C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911132 | GAM-11116BL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11116BL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11116B | U_T_TURBOBOMBA GA-11116 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11116BL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911131 | GAM-11104RL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11104RL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11104R | U_T_MOTOBOMBA GA-11104 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11104RL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911130 | GAM-11104RL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11104RL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11104R | U_T_MOTOBOMBA GA-11104 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11104RL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911129 | GAM-11104AL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11104AL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11104A | U_T_TURBOBOMBA GA-11104 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 3.6 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11104AL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911128 | GAM-11104AL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11104AL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11104A | U_T_TURBOBOMBA GA-11104 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 3.6 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11104AL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911127 | GAM-11104BL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11104BL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11104B | U_T_TURBOBOMBA GA-11104 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11104BL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911126 | GAM-11104BL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11104BL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11104B | U_T_TURBOBOMBA GA-11104 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11104BL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911125 | GAM-11103RL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11103RL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11103R | U_T_TURBOBOMBA GA-11103 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11103RL2 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911124 | GAM-11103RL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11103RL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11103R | U_T_TURBOBOMBA GA-11103 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11103RL1 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911123 | GAM-11103BL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11103BL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11103B | U_T_MOTOBOMBA GA-11103 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11103BL2 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911122 | GAM-11103BL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11103BL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11103B | U_T_MOTOBOMBA GA-11103 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11103BL1 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911121 | GAM-11103AL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11103AL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11103A | U_T_MOTOBOMBA GA-11103 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11103AL2 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911120 | GAM-11103AL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11103AL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11103A | U_T_MOTOBOMBA GA-11103 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11103AL1 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911119 | GAM-11102RL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11102RL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11102R | U_T_TURBOBOMBA GA-11102 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11102RL2 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911118 | GAM-11102RL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11102RL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11102R | U_T_TURBOBOMBA GA-11102 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11102RL1 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911117 | GAM-11102BL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11102BL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11102B | U_T_MOTOBOMBA GA-11102 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11102BL2 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911116 | GAM-11102BL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11102BL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11102B | U_T_MOTOBOMBA GA-11102 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11102BL1 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911115 | GAM-11102AL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11102AL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11102A | U_T_MOTOBOMBA GA-11102 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11102AL2 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911114 | GAM-11102AL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11102AL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11102A | U_T_MOTOBOMBA GA-11102 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO-WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11102AL1 | SECTOR01 | TECO-WESTINGHOUSE | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911113 | ECM-11111AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11111AB | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-EC11111A1 | U_T_AEROENFRIADOR EC-11111 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 13.7 A |  | B | 91.7 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11111AB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 40BC02J3 | L.C 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911112 | ECM-11111BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11111BA | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-EC11111B1 | U_T_AEROENFRIADOR EC-11111 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 13.7 A |  | B | 91.7 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11111BA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 40BC02J3 | L.C 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911111 | ECM-11111BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11111BB | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-EC11111B1 | U_T_AEROENFRIADOR EC-11111 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 13.7 A |  | B | 91.7 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11111BB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 40BC02J3 | L.C 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911110 | ECM-11111AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11111AA | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-EC11111A1 | U_T_AEROENFRIADOR EC-11111 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 13.7 A |  | B | 91.7 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11111AA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 40BC02J3 | L.C 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911109 | ECM-11110DB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11110DB | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11110D1 | U_T_SOLOAIRE EC-11110 D1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11110DB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911108 | ECM-11110DA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11110DA | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11110D1 | U_T_SOLOAIRE EC-11110 D1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11110DA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911107 | ECM-11110CB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11110CB | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11110C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11110 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11110CB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911106 | ECM-11110CA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11110CA | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11110C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11110 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11110CA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911105 | ECM-11110BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11110BB | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11110B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11110 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11110BB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911104 | ECM-11110BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11110BA | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11110B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11110 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11110BA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911103 | ECM-11110AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11110AB | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11110A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11110 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11110AB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911102 | ECM-11110AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11110AA | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11110A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11110 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11110AA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911101 | ECM-11109B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11109B | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11109A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11109 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 40.0 A |  | B | 93.6 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11109B | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 50BC03J3 | L.C 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911100 | ECM-11109A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11109A | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11109A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11109 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 40.0 A |  | B | 93.6 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11109A | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 50BC03J3 | L.C 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911099 | ECM-11108DB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11108DB | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11108D1 | U_T_SOLOAIRE EC-11108 D1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 27.3 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11108DB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911098 | ECM-11108DA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11108DA | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11108D1 | U_T_SOLOAIRE EC-11108 D1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 27.3 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11108DA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911097 | ECM-11108CB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11108CB | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11108C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11108 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 27.3 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11108CB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911096 | ECM-11108CA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11108CA | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11108C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11108 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 27.3 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11108CA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911095 | ECM-11108BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11108BB | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11108B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11108 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 27.3 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11108BB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911133 | GAM-11116BL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11116BL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11116B | U_T_TURBOBOMBA GA-11116 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11116BL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20948613 | LN-11101 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO LUB NIEBLA LN-11101 | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-LN11101 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA LN-11101 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A |  | B | 84.0 | VENTILADOR |  |  | 82 | 1.25 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 3,450 RPM | 480.0 V | LN-11101 | SECTOR01 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 | 6203 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20948612 | VCE-01 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO VCE-01 | TRI-REF-DBP-01SEL-S12_1-SALDC | U_T_SISTEMA DE ALIMENTACION DC | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | L |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 71 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | VCE-01 | SECTOR01 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 | 6203 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20948611 | EC-11104 BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO EC-11104 BB | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11104B2 | U_T_SOLOAIRE EC-11104 B2 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | EC-11104 BB | SECTOR01 | US MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 55BC03J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911158 | BDM-11102RBX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11102RBX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-SPE11102BX | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11102BX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11102RBX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911157 | BDM-11102BX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11102BX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-SPE11102BX | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11102BX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11102BX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911146 | GAM-11002BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11002BB | TRI-REF-DBP-01PRA-SCOMP-BC11101X | U_T_COMPRESOR BC-11101 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | R |  | 5.0 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.4 | 60.0 Hz | CANTONI | 4.00 | INDUCCION | 3,540 RPM | 460.0 V | GAM-11002BB | SECTOR01 | CANTONI | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V 6306ZZ C3 | L.C 6306ZZ C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911145 | GAM-11002AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11002AB | TRI-REF-DBP-01PRA-SCOMP-BC11101X | U_T_COMPRESOR BC-11101 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | R |  | 5.0 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.4 | 60.0 Hz | CANTONI | 4.00 | INDUCCION | 3,540 RPM | 460.0 V | GAM-11002AB | SECTOR01 | CANTONI | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V 6306ZZ C3 | L.C 6306ZZ C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911144 | GAM-11101BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11001BA | TRI-REF-DBP-01PRA-SCOMP-BC11101X | U_T_COMPRESOR BC-11101 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | H |  | 8.4 A |  | B | 89.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 7.50 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | GAM-11101BA | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZCC3 | 6314ZCC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911143 | GAM-11101AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11001AA | TRI-REF-DBP-01PRA-SCOMP-BC11101X | U_T_COMPRESOR BC-11101 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | H |  | 8.4 A |  | B | 89.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 7.50 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | GAM-11101AA | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZCC3 | 6314ZCC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911142 | BCM-11101XA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BCM-11101XA | TRI-REF-DBP-01PRA-SCOMP-BC11101X | U_T_COMPRESOR BC-11101 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C |  | TEFC | M |  | 4.0 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.3 | 60.0 Hz | CANTONI | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | BCM-11101XA | SECTOR01 | CANTONI | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V 6306ZZ C3 | L.C 6306ZZ C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911141 | GAM-11117RL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11117RL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11117R | U_T_TURBOBOMBA GA-11117 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 5.0 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11117RL2 | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911140 | GAM-11117RL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11117RL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11117R | U_T_TURBOBOMBA GA-11117 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 5.0 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11117RL1 | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911139 | GAM-11117AL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11117AL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11117 | U_T_MOTOBOMBA GA-11117 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 5.0 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11117AL2 | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911138 | GAM-11117AL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11117AL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11117 | U_T_MOTOBOMBA GA-11117 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 5.0 A |  | B | 88.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11117AL1 | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911137 | GAM-11116AL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11116AL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11116A | U_T_TURBOBOMBA GA-11116 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11116AL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911136 | GAM-11116AL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11116AL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11116A | U_T_TURBOBOMBA GA-11116 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11116AL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911135 | GAM-11116RL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11116RL2 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11116R | U_T_MOTOBOMBA GA-11116 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | L |  | 2.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11116RL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6205-C3 | 6204-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911134 | GAM-11116RL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11116RL1 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11116R | U_T_MOTOBOMBA GA-11116 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | L |  | 2.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11116RL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6205-C3 | 6204-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911053 | GAM-11122RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11122RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-GA11122RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11122 RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | GAM-11122RX | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6212C3 | L.C. 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911052 | GAM-11122X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11122X | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-GA11122X | U_T_MOTOBOMBA GA-11122 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | GAM-11122X | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6212C3 | L.C. 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911051 | GAM-11119R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11119R | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11119R | U_T_MOTOBOMBA GA-11119 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 67.8 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11119R | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6314ZC3 | L.C. 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911050 | GAM-11119 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11119 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11119 | U_T_MOTOBOMBA GA-11119 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 67.8 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11119 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6314ZC3 | L.C. 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911049 | GAM-11115R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11115R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11115R | U_T_MOTOBOMBA GA-11115 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC | G |  | 221.0 A |  | B | 96.2 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 460.0 V | GAM-11115R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6318ZC3 | L.C. 6318ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911048 | GAM-11115 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11115 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11115 | U_T_MOTOBOMBA GA-11115 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC | G |  | 221.0 A |  | B | 96.2 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 460.0 V | GAM-11115 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6318ZC3 | L.C. 6318ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911047 | GAM-11114R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11114R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11114R | U_T_MOTOBOMBA GA-11114 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 36.2 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-11114R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6312ZC3 | L.C. 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911046 | GAM-11114 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11114 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11114 | U_T_MOTOBOMBA GA-11114 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 36.2 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-11114 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6312ZC3 | L.C. 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911045 | GAM-11113 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11113 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11113 | U_T_MOTOBOMBA GA-11113 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC | G |  | 58.8 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 50.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 460.0 V | GAM-11113 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6314ZC3 | L.C. 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911044 | GAM-11112R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11112R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11112R | U_T_MOTOBOMBA GA-11112 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC | G |  | 69.4 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 60.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 460.0 V | GAM-11112R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6314ZC3 | L.C. 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911043 | GAM-11112 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11112 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11112 | U_T_MOTOBOMBA GA-11112 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC | G |  | 69.4 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 60.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 460.0 V | GAM-11112 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6314ZC3 | L.C. 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911042 | GAM-11109R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11109R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11109R | U_T_MOTOBOMBA GA-11109 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11109R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6314ZC3 | L.C. 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911041 | GAM-11109 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11109 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11109 | U_T_MOTOBOMBA GA-11109 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11109 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911040 | GAM-11106R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11106R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11106R | U_T_MOTOBOMBA GA-11106 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11106R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911039 | GAM-11106 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11106 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11106 | U_T_MOTOBOMBA GA-11106 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11106 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911038 | BCM-11101X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BCM-11101X | TRI-REF-DBP-01PRA-SCOMP-BC11101X | U_T_COMPRESOR BC-11101 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | H |  | 70.5 A |  | B | 93.0 | COMPRESOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 450.00 | INDUCCION | 505 RPM | 4,000.0 V | BCM-11101X | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | ESSO POLIREX EM | ACEITE |  |  | L.V 120BC02J3 | L.C 130BC02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911037 | BVIM-11101 B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BVIM-11101 B | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-BVI11101B | U_T_VENTILADOR TIRO INDUCIDO BVI-11101B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 30.0 A |  | B | 95.3 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | ABB | 215.00 | INDUCCION | 1,193 RPM | 4,000.0 V | BVIM-11101 B | SECTOR01 | ABB | KLUBERPLEX BEM 41-132 | ACEITE |  |  | 6317MC3 | 6317MC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911036 | BVIM-11101 A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BVIM-11101 A | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-BVI11101A | U_T_VENTILADOR TIRO INDUCIDO BVI-11101A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 30.0 A |  | B | 95.3 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | ABB | 215.00 | INDUCCION | 1,193 RPM | 4,000.0 V | BVIM-11101 A | SECTOR01 | ABB | KLUBERPLEX BEM 41-132 | ACEITE |  |  | 6317MC3 | 6317MC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911035 | GAM-11118 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11118 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11118 | U_T_MOTOBOMBA GA-11118 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 54.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 450.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 4,000.0 V | GAM-11118 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6315ZC3 | L.C. 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911034 | GAM-11118 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11118 R | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11118R | U_T_MOTOBOMBA GA-11118 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 54.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 450.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 4,000.0 V | GAM-11118 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6315ZC3 | L.C. 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911033 | GAM-11117 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11117 | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11117 | U_T_MOTOBOMBA GA-11117 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 225.5 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 1,750.00 | INDUCCION | 3,010 RPM | 4,000.0 V | GAM-11117 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6315ZC3 | L.C. 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911032 | GAM-11116 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11116 R | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11116R | U_T_MOTOBOMBA GA-11116 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 91.3 A |  | B | 95.8 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 700.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,000.0 V | GAM-11116 R | SECTOR01 | WEG | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | L.V 6204 ZZ C3 | L.C 6205 ZZ C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911031 | GAM-11111 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11111 R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11111R | U_T_MOTOBOMBA GA-11111 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 30.1 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 250.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 4,000.0 V | GAM-11111 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6315ZC3 | L.C. 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911030 | GAM-11111 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11111 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11111 | U_T_MOTOBOMBA GA-11111 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 30.1 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 250.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 4,000.0 V | GAM-11111 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6315ZC3 | L.C. 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911029 | GAM-11110 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11110 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11110 | U_T_MOTOBOMBA GA-11110 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 42.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 350.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 4,000.0 V | GAM-11110 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6315ZC3 | L.C. 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911028 | GAM-11110 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11110 R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11110R | U_T_MOTOBOMBA GA-11110 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 42.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 350.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 4,000.0 V | GAM-11110 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6315ZC3 | L.C. 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911027 | GAM-11108 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11108 R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11108R | U_T_MOTOBOMBA GA-11108 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 90.0 A |  | B | 94.5 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 700.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | GAM-11108 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 110BC03J3 | 110BC03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911026 | GAM-11108 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11108 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11108 | U_T_MOTOBOMBA GA-11108 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 90.0 A |  | B | 94.5 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 700.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | GAM-11108 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 110BC03J3 | 110BC03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911025 | GAM-11107 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11107 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11107 | U_T_MOTOBOMBA GA-11107 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 62.9 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 500.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,000.0 V | GAM-11107 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320ZC3 | 6320ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911024 | GAM-11107 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11107 R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11107R | U_T_MOTOBOMBA GA-11107 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 62.9 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 500.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,000.0 V | GAM-11107 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320ZC3 | 6320ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911023 | GAM-11105 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11105 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11105 | U_T_MOTOBOMBA GA-11105 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 38.2 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 300.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 4,000.0 V | GAM-11105 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320ZC3 | 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911022 | GAM-11105 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11105 R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11105R | U_T_MOTOBOMBA GA-11105 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 38.2 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 300.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 4,000.0 V | GAM-11105 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320ZC3 | 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911021 | GAM-11104 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11104 R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11104R | U_T_MOTOBOMBA GA-11104 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 75.6 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 600.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 4,000.0 V | GAM-11104 R | SECTOR01 | WEG | ISO VG 32 | ACEITE |  |  | 6202 ZZ C3 | 6207 ZZ C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911020 | GAM-11103 B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11103 B | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11103B | U_T_MOTOBOMBA GA-11103 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC |  |  | 219.5 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 1,750.00 | INDUCCION | 3,581 RPM | 4,000.0 V | GAM-11103 B | SECTOR01 | WEG | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | L.V 6306ZZ C3 | L.C 6306ZZ C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911019 | GAM-11103 A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11103 A | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11103A | U_T_MOTOBOMBA GA-11103 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC |  |  | 219.5 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 1,750.00 | INDUCCION | 3,581 RPM | 4,000.0 V | GAM-11103 A | SECTOR01 | WEG | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | L.V 6306ZZ C3 | L.C 6306ZZ C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911018 | GAM-11102 B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11102 B | TRI-REF-DBP-01PRA-SCARG-GA11102B | U_T_MOTOBOMBA GA-11102 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | H | TEFC |  |  | 155.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 1,250.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 4,000.0 V | GAM-11102 B | SECTOR01 | WEG | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | L.V 6306ZZ C3 | L.C 6306ZZ C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20897254 | EC-11104BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO EC-11104BA | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11104B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11104 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | EC-11104BA | SECTOR01 | US MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 55BC03J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911054 | GAM-11123AX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11123AX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11123AX | U_T_MOTOBOMBA GA-11123 AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 34.5 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11123AX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6312C3 | L.C. 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911094 | ECM-11108BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11108BA | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11108B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11108 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 27.3 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11108BA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911093 | ECM-11108AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11108AB | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11108A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11108 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 27.3 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11108AB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911092 | ECM-11108AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11108AA | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-EC11108A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11108 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 27.3 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11108AA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V 45BC03J3 | L.C 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911091 | ECM-11107B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11107B | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11107A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11107 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11107B | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911090 | ECM-11107A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11107A | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11107A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11107 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11107A | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911089 | ECM-11106B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11106B | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11106A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11106 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | H |  | 10.4 A |  | B | 91.7 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 7.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | ECM-11106B | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911088 | ECM-11106A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11106A | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11106A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11106 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | H |  | 10.4 A |  | B | 91.7 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 7.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | ECM-11106A | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911087 | ECM-11105B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11105B | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11105A | U_T_SOLOAIRE EC-11105 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 13.7 A |  | B | 91.7 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11105B | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911086 | ECM-11105A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11105A | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11105A | U_T_SOLOAIRE EC-11105 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 13.7 A |  | B | 91.7 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11105A | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911085 | ECM-11104DB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11104DB | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11104D1 | U_T_SOLOAIRE EC-11104 D1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11104DB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 55BC03J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911084 | ECM-11104DA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11104DA | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11104D1 | U_T_SOLOAIRE EC-11104 D1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11104DA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 55BC03J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911083 | ECM-11104CB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11104CB | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11104C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11104 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11104CB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 55BC03J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911082 | ECM-11104CA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11104CA | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11104C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11104 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11104CA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 55BC03J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911079 | ECM-11104AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11104AB | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11104A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11104 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11104AB | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 55BC03J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911078 | ECM-11104AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11104AA | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11104A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11104 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11104AA | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA | 0 |  | 55BC03J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911077 | ECM-11103B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11103B | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11103A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11103 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11103B | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BC03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911076 | ECM-11103A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11103A | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11103A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11103 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11103A | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BC03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911075 | ECM-11102B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11102B | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11102A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11102 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 27.3 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11102B | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BC03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911074 | ECM-11102A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11102A | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11102A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11102 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 27.3 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11102A | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BC03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911055 | GAM-11123BX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11123BX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11123BX | U_T_MOTOBOMBA GA-11123 BX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 34.5 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11123BX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6312C3 | L.C. 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911056 | GAM-11123RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11123RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11123RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11123 RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 34.5 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11123RX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6312C3 | L.C. 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911057 | GAM-11124X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11124X | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-GA11124X | U_T_MOTOBOMBA GA-11124 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | H |  | 12.4 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | GAM-11124X | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6307-C3 | L.C. 6308-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911058 | GAM-11124RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11124RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SDESA-GA11124RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11124 RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | H |  | 12.4 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | GAM-11124RX | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6307-C3 | L.C. 6308-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911059 | GAM-11125AX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11125AX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11125AX | U_T_MOTOBOMBA GA-11125 AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 22.6 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 20.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11125AX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6310C3 | L.C. 6310C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911060 | GAM-11125RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11125RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11125RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11125 RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 22.6 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 20.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11125RX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6310C3 | L.C. 6310C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911061 | GAM-11125BX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11125BX | TRI-REF-DBP-01PRA-SVACI-GA11125BX | U_T_MOTOBOMBA GA-11125 BX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC |  |  | 22.6 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 20.00 | INDUCCION |  | 460.0 V | GAM-11125BX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6310C3 | L.C. 6310C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911062 | GAM-11128 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11128 | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11128 | U_T_MOTOBOMBA GA-11128 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 142.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 125.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11128 | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V. 65BC03J3 | L.C. 65BC03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911063 | GAM-11128R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11128R | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-GA11128R | U_T_MOTOBOMBA GA-11128 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 142.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 125.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11128R | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V. 65BC03J3 | L.C. 65BC03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911064 | GAM-11132X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11132X | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-GA11132X | U_T_MOTOBOMBA GA-11132X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 83.0 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 75.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 460.0 V | GAM-11132X | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 7314 BEP | 6213-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911073 | ECM-11101B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11101B | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11101A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11101 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11101B | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 50BC03J3 | 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911072 | ECM-11101A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11101A | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-EC11101A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11101 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 21.0 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11101A | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 50BC03J3 | 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911071 | BVFM-11101 BF | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BVFM-11101 BF | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-BVF11101BF | U_T_VENTILADOR TIRO FORZADO BVF-11101BF | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 144.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 125.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 460.0 V | BVFM-11101 BF | SECTOR01 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 90BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911070 | BVFM-11101 AF | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BVFM-11101 AF | TRI-REF-DBP-01PRA-SATMO-BVF11101AF | U_T_VENTILADOR TIRO FORZADO BVF-11101AF | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 144.0 A |  | B | 94.1 | VENTILADOR |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 125.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 460.0 V | BVFM-11101 AF | SECTOR01 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 90BC03J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911069 | GAM-11401R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11401R | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-GA11401R | U_T_MOTOBOMBA GA-11401R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 55.0 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 50.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 460.0 V | GAM-11401R | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V. 6213-JC3 | L.C. 7314-BEP | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911065 | GAM-11132RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11132RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-GA11132RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11132RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 83.0 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 75.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 460.0 V | GAM-11132RX | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 7314 BEP | 6213-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911066 | GAM-11134X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11134X | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-GA11134X | U_T_MOTOBOMBA GA-11134X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11134X | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6212C3 | L.C. 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911068 | GAM-11401 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11401 | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-GA11401 | U_T_MOTOBOMBA GA-11401 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 55.0 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 50.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 460.0 V | GAM-11401 | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | L.V. 6213-JC3 | L.C. 7314-BEP | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911067 | GAM-11134RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11134RX | TRI-REF-DBP-01PRA-SSERV-GA11134RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11134RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC1) TREN 1 | MONT | DBPRA | ZPM000129 | X | 1255101100 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11134RX | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6212C3 | L.C. 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911301 | GAM11202RL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11202RL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11202R | U_T_TURBOBOMBA GA-11202 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM11202RL2 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911300 | GAM11202RL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11202RL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11202R | U_T_TURBOBOMBA GA-11202 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM11202RL1 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911299 | GAM-11202BL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11202BL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11202B | U_T_MOTOBOMBA GA-11202 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11202BL2 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911302 | GAM-11203AL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11203AL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11203A | U_T_MOTOBOMBA GA-11203 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11203AL1 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911303 | GAM-11203RL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11203RL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11203R | U_T_TURBOBOMBA GA-11203 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11203RL2 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911304 | GAM-11203BL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11203BL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11203B | U_T_MOTOBOMBA GA-11203 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11203BL2 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911298 | GAM-11202BL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11202BL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11202B | U_T_MOTOBOMBA GA-11202 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11202BL1 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911297 | GAM-11202AL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11202AL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11202A | U_T_MOTOBOMBA GA-11202 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11202AL2 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911296 | GAM-11202AL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11202AL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11202A | U_T_MOTOBOMBA GA-11202 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11202AL1 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911295 | GAM-11202BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11202BB | TRI-REF-DBP-01PRB-SCOMP-BC11201X | U_T_COMPRESOR BC-11201 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | R |  | 5.0 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.4 | 60.0 Hz | CANTONI | 4.00 | INDUCCION | 3,540 RPM | 460.0 V | GAM-11202BB | SECTOR01 | CANTONI | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306-2Z-C3 | 6306-2Z-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911294 | GAM-11202AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11202AB | TRI-REF-DBP-01PRB-SCOMP-BC11201X | U_T_COMPRESOR BC-11201 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | R |  | 5.0 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.4 | 60.0 Hz | CANTONI | 4.00 | INDUCCION | 3,540 RPM | 460.0 V | GAM-11202AB | SECTOR01 | CANTONI | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306-2Z-C3 | 6306-2Z-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911293 | GAM-11201BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11201BB | TRI-REF-DBP-01PRB-SCOMP-BC11201X | U_T_COMPRESOR BC-11201 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | H |  | 8.4 A |  | B | 89.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 7.50 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | GAM-11201BB | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6308-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911305 | GAM-11203AL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11203AL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11203A | U_T_MOTOBOMBA GA-11203 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11203AL2 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911306 | GAM-11203BL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11203BL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11203B | U_T_MOTOBOMBA GA-11203 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11203BL1 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911307 | GAM-11203RL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11203RL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11203R | U_T_TURBOBOMBA GA-11203 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.7 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 5.00 | INDUCCION | 3,480 RPM | 460.0 V | GAM-11203RL1 | SECTOR01 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6306ZC3 | 6306ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911308 | GAM-11204AL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11204AL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11204A | U_T_TURBOBOMBA GA-11204 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-11204AL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911309 | GAM-11204AL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11204AL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11204A | U_T_TURBOBOMBA GA-11204 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-11204AL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911310 | GAM-11204BL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11204BL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11204B | U_T_TURBOBOMBA GA-11204 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-11204BL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911311 | GAM-11204BL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11204BL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11204B | U_T_TURBOBOMBA GA-11204 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-11204BL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911312 | GAM-11204RL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11204RL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11204R | U_T_MOTOBOMBA GA-11204 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-11204RL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911313 | GAM-11204RL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11204RL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11204R | U_T_MOTOBOMBA GA-11204 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-11204RL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911314 | GAM-11216RL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11216RL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11216R | U_T_MOTOBOMBA GA-11216 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | L |  | 2.5 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION | 3,475 RPM | 460.0 V | GAM-11216RL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911315 | GAM-11216RL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11216RL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11216R | U_T_MOTOBOMBA GA-11216 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | L |  | 2.5 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION | 3,475 RPM | 460.0 V | GAM-11216RL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911324 | BDM-11213X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11213X | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-SPE11213X | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11213X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | [19 empty] | BDM-11213X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911292 | GAM-11201AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11201AA | TRI-REF-DBP-01PRB-SCOMP-BC11201X | U_T_COMPRESOR BC-11201 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | H |  | 8.4 A |  | B | 89.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 7.50 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | GAM-11201AA | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6308-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911268 | ECM-11211AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11211AB | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-EC11211A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11211 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11211AB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 40RU02J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911269 | ECM-11211BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11211BA | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-EC11211B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11211 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11211BA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 40RU02J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911270 | ECM-11211BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11211BB | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-EC11211B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11211 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11211BB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 40RU02J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911271 | ECM-11013AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11013AA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11013A | U_T_SOLOAIRE EC-11013 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11013AA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | L.V 50BC03J3 | L.C 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911272 | ECM-11013AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11013AB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11013A | U_T_SOLOAIRE EC-11013 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11013AB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | L.V 50BC03J3 | L.C 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911273 | ECM-11013BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11013BA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11013B | U_T_SOLOAIRE EC-11013 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11013BA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | L.V 50BC03J3 | L.C 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911274 | ECM-11013BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11013BB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11013B | U_T_SOLOAIRE EC-11013 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11013BB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | L.V 50BC03J3 | L.C 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911275 | ECM-11013CA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11013CA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11013C | U_T_SOLOAIRE EC-11013 C | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11013CA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | L.V 50BC03J3 | L.C 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911276 | ECM-11013CB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11013CB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11013C | U_T_SOLOAIRE EC-11013 C | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11013CB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | L.V 50BC03J3 | L.C 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911277 | ECM-11013DA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11013DA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11013D | U_T_SOLOAIRE EC-11013 D | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11013DA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | L.V 50BC03J3 | L.C 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911278 | ECM-11013DB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11013DB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11013D | U_T_SOLOAIRE EC-11013 D | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11013DB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | L.V 50BC03J3 | L.C 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911279 | ECM-11401AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401AA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401A | U_T_SOLOAIRE EC-11401 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401AA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911280 | ECM-11401AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401AB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401A | U_T_SOLOAIRE EC-11401 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401AB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911281 | ECM-11401BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401BA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401B | U_T_SOLOAIRE EC-11401 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401BA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911282 | ECM-11401BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401BB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401B | U_T_SOLOAIRE EC-11401 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401BB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911283 | ECM-11401CA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401CA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401C | U_T_SOLOAIRE EC-11401 C | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401CA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911284 | ECM-11401CB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401CB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401C | U_T_SOLOAIRE EC-11401 C | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401CB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911285 | ECM-11401DA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401DA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401D | U_T_SOLOAIRE EC-11401 D | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401DA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911286 | ECM-11401DB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401DB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401D | U_T_SOLOAIRE EC-11401 D | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401DB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911287 | ECM-11401EA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401EA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401E | U_T_SOLOAIRE EC-11401 E | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401EA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911288 | ECM-11401EB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401EB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401E | U_T_SOLOAIRE EC-11401 E | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401EB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911289 | ECM-11401FA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401FA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401F | U_T_SOLOAIRE EC-11401 F | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401FA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911290 | ECM-11401FB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11401FB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11401F | U_T_SOLOAIRE EC-11401 F | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11401FB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BC03J3 | L55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911291 | BCM-11201XA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BCM-11201XA | TRI-REF-DBP-01PRB-SCOMP-BC11201X | U_T_COMPRESOR BC-11201 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC |  |  |  |  | B | [6 empty] | 60.0 Hz |  |  | INDUCCION |  | 460.0 V | BCM-11201XA | SECTOR01 | CATONI | MOBIOL POLY REX EM | GRASA |  |  | 6306ZZC3 | 6306ZZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911389 | BDM-11202AX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11202AX | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-SPE11202AX | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11202AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11202AX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911388 | BDM-11203RBX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11203RBX | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-SPE11203BX | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11203BX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11203RBX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911387 | BDM-11203BX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11203BX | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-SPE11203BX | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11203BX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11203BX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911386 | BDM-11203RAX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11203RAX | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-SPE11203AX | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11203AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11203RAX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911385 | BDM-11203AX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11203AX | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-SPE11203AX | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11203AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11203AX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911384 | BDM-11214RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11214RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-SPE11214X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11214X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11214RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911383 | BDM-11214X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11214X | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-SPE11214X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11214X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11214X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911382 | BDM-11209RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11209RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-SPE11209X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11209X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11209RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911381 | BDM-11209X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11209X | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-SPE11209X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11209X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11209X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911380 | BDM-11206RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11206RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-SPE111206X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11106X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | DN2B | 85.5 | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11206RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911379 | BDM-11206X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11206X | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-SPE111206X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11106X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | DN2B | 85.5 | BOMBA | MEDIO VALOR |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11206X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911378 | BDM-11210RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11210RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-SPE11210X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-111210X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11210RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911377 | BDM-11210X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11210X | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-SPE11210X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-111210X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11210X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911327 | BDM-11212RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11212RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-SPE11212X | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11212X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11212RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911326 | BDM-11212X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11212X | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-SPE11212X | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11212X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11212X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911325 | BDM-11213RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11213RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-SPE11213X | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-11213X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11213RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911323 | GAM-11217AL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11217AL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11217 | U_T_MOTOBOMBA GA-11217 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.9 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 3,485 RPM | 460.0 V | GAM-11217AL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911322 | GAM-11217AL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11217AL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11217 | U_T_MOTOBOMBA GA-11217 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.9 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 3,485 RPM | 460.0 V | GAM-11217AL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911321 | GAM-11217RL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11217RL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11217R | U_T_TURBOBOMBA GA-11217 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.9 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 3,485 RPM | 460.0 V | GAM-11217RL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911320 | GAM-11217RL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11217RL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11217R | U_T_TURBOBOMBA GA-11217 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | J |  | 5.9 A |  | B | 88.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 3,485 RPM | 460.0 V | GAM-11217RL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6207-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911319 | GAM-11216AL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11216AL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11216A | U_T_TURBOBOMBA GA-11216 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-11216AL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911318 | GAM-11216AL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11216AL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11216A | U_T_TURBOBOMBA GA-11216 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-11216AL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911317 | GAM-11216BL2 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11216BL2 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11216B | U_T_TURBOBOMBA GA-11216 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-11216BL2 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911390 | BDM-11202RAX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11202RAX | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-SPE11202AX | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11202AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11202RAX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911391 | BDM-11207X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11207X | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-SPE11207X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11207X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | [19 empty] | BDM-11207X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911392 | BDM-11207RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11207RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-SPE11207X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11207X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | [19 empty] | BDM-11207RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20948615 | LN-11201 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO LUB NIEBLA LN-11201 | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-LN11201 | U_T_SIS LUBRICACIÓN POR NIEBLA LN-11201 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | L |  | 1.4 A |  | B | 84.0 | VENTILADOR |  |  | 82 | 1.25 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 3,450 RPM | 480.0 V | LN-11201 | SECTOR01 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 | 6203 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20948614 | VCE-01 SE-12 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO VCE-01 SE-12 | TRI-REF-DBP-01SEL-S_012-SALDC | U_T_SISTEMA DE ALIMENTACION DC | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | L |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 71 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | VCE-01 SE-12 | SECTOR01 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 | 6203 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911395 | BDM-11208RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11208RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-SPE11208X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11208AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11208RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911394 | BDM-11208BX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11208BX | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-SPE11208X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11208AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11208BX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911393 | BDM-11208AX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BDM-11208AX | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-SPE11208X | U_T_PAQUETE DE INYECCION SPE-11208AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | BDM-11208AX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911267 | ECM-11211AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11211AA | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-EC11211A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11211 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11211AA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 40RU02J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911175 | GAM-11205 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11205 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11205 | U_T_MOTOBOMBA GA-11205 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 38.2 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 300.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,000.0 V | GAM-11205 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 | 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911174 | GAM-11205 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11205 R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11205R | U_T_MOTOBOMBA GA-11205 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 38.2 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 300.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,000.0 V | GAM-11205 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 | 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911173 | GAM-11204 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11204 R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11204R | U_T_MOTOBOMBA GA-11204 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 75.6 A |  | B | 95.4 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 600.00 | INDUCCION | 3,583 RPM | 4,000.0 V | GAM-11204 R | SECTOR01 | WEG | ISO VG 32 | ACEITE |  |  | FZLB9-80L | FZLB9-80L | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911172 | GAM-11203 A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11203 A | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11203A | U_T_MOTOBOMBA GA-11203 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC |  |  | 219.5 A |  | B | 95.4 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 1,750.00 | INDUCCION | 3,581 RPM | 4,000.0 V | GAM-11203 A | SECTOR01 | WEG | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | LA-MZLB 95-90 | LA-MZLB 95-90 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911171 | GAM-11203 B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11203 B | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11203B | U_T_MOTOBOMBA GA-11203 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC |  |  | 219.5 A |  | B | 95.4 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 1,750.00 | INDUCCION | 3,581 RPM | 4,000.0 V | GAM-11203 B | SECTOR01 | WEG | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | 45BCO3J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911170 | GAM-11202 B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11202 B | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11202B | U_T_MOTOBOMBA GA-11202 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC |  |  | 155.0 A |  | B | 95.4 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 1,250.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 4,000.0 V | GAM-11202 B | SECTOR01 | WEG | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | LA-MZLB 95-90 | LA-MZLB 95-90 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911169 | GAM-11202 A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11202 A | TRI-REF-DBP-01PRB-SCARG-GA11202A | U_T_MOTOBOMBA GA-11202 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC |  |  | 155.0 A |  | B | 95.4 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 1,250.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 4,000.0 V | GAM-11202 A | SECTOR01 | WEG | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | LA-MZLB 95-90 | LA-MZLB 95-90 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911200 | GAM-11214 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11214 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11214 | U_T_MOTOBOMBA GA-11214 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 36.2 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-11214 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911201 | GAM-11214R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11214R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11214R | U_T_MOTOBOMBA GA-11214 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 36.2 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-11214R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911202 | GAM-11215 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11215 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11215 | U_T_MOTOBOMBA GA-11215 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 221.0 A |  | B | 96.2 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 460.0 V | GAM-11215 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6318ZC3 | 6318ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911203 | GAM-11215R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11215R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11215R | U_T_MOTOBOMBA GA-11215 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 221.0 A |  | B | 96.2 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 460.0 V | GAM-11215R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6318ZC3 | 6318ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911204 | GAM-11219 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11219 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11219 | U_T_MOTOBOMBA GA-11219 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 67.8 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11219 | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911205 | GAM-11219R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11219R | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11219R | U_T_MOTOBOMBA GA-11219 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 67.8 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11219R | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911206 | GAM-11222X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11222X | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-GA11222X | U_T_MOTOBOMBA GA-11222X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 91.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | GAM-11222X | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6212C3 | 6212C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911207 | GAM-11222RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11222RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-GA11222RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11222RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 91.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | GAM-11222RX | SECTOR01 | WEG | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6212C3 | 6212C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911208 | GAM-11223AX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11223AX | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11223AX | U_T_MOTOBOMBA GA-11223 AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 34.5 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11223AX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911209 | GAM-11223BX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11223BX | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11223BX | U_T_MOTOBOMBA GA-11223 BX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 34.5 A |  | B | [5 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11223BX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911210 | GAM-11223RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11223RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11223RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11223 RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 34.5 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11223RX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911211 | GAM-11224X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11224X | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-GA11224X | U_T_MOTOBOMBA GA-11224X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | GAM-11224X | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6307-C3 | 6307-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911212 | GAM-11224RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11224RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-GA11224RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11224RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 12.4 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 10.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | GAM-11224RX | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6307-C3 | 6307-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911213 | GAM-11225AX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11225AX | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11225AX | U_T_MOTOBOMBA GA-11225 AX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 22.6 A |  | B | 91.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11225AX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911214 | GAM-11225RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11225RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11225RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11225 RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 22.6 A |  | B | 91.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11225RX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911215 | GAM-11225BX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11225BX | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11225BX | U_T_MOTOBOMBA GA-11225 BX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 22.6 A |  | B | 91.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11225BX | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911216 | GAM-11228 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11228 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11228 | U_T_MOTOBOMBA GA-11228 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 142.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 125.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11228 | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 65BCO3J3 | 65BCO3J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911176 | GAM-11207 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11207 R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11207R | U_T_MOTOBOMBA GA-11207 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC |  |  |  |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 500.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,000.0 V | GAM-11207 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 | 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911199 | GAM-11213 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11213 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11213 | U_T_MOTOBOMBA GA-11213 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 58.8 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 50.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 460.0 V | GAM-11213 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911198 | GAM-11212R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11212R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11212R | U_T_MOTOBOMBA GA-11212 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 69.4 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 60.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 460.0 V | GAM-11212R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6214ZC3 | 6214ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911197 | GAM-11212 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11212 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11212 | U_T_MOTOBOMBA GA-11212 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 69.4 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 60.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 460.0 V | GAM-11212 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6214ZC3 | 6214ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911196 | GAM-11209R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11209R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11209R | U_T_MOTOBOMBA GA-11209 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11209R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911195 | GAM-11209 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11209 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11209 | U_T_MOTOBOMBA GA-11209 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11209 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBYL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911194 | GAM-11206R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11206R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11206R | U_T_MOTOBOMBA GA-11206 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 92.5 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11206R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911193 | GAM-11206 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11206 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11206 | U_T_MOTOBOMBA GA-11206 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11206 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911192 | GAM-11014R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11014R | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-GA11014R | U_T_MOTOBOMBA GA-11014R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 36.2 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 300.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 4,000.0 V | GAM-11014R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6515ZC3 VLO241 | 6515ZC3 VLO241 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911191 | GAM-11013R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11013R | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-GA11013R | U_T_MOTOBOMBA GA-11013R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 36.2 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 300.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 4,000.0 V | GAM-11013R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | L.V. 6315ZC3 | L.C. 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911190 | BCM-11201X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BCM-11201X | TRI-REF-DBP-01PRB-SCOMP-BC11201X | U_T_COMPRESOR BC-11201 X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | H |  | 70.5 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 450.00 | INDUCCION | 505 RPM | 4,000.0 V | BCM-11201X | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | ESSO POLIREX EM | GRASA |  |  | 120BCO2J3 | 130BCO2J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911189 | BVIM-11201 B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BVIM-11201 B | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-BVI11201B | U_T_VENTILADOR TIRO INDUCIDO BVI-11201B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 144.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 125.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 4,000.0 V | BVIM-11201 B | SECTOR01 | BALDOR | MOBIL POLYREX EM | GRASA | si | si | 6317MC3 | 6317MC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911188 | BVIM-11201 A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BVIM-11201 A | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-BVI11201A | U_T_VENTILADOR TIRO INDUCIDO BVI-11201A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 144.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 125.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 4,000.0 V | BVIM-11201 A | SECTOR01 | BALDOR | MOBIL POLYREX EM | GRASA | si | si | 6317MC3 | 6317MC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911187 | GAM-11218 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11218 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11218 | U_T_MOTOBOMBA GA-11218 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 54.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 450.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 4,000.0 V | GAM-11218 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 | 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911186 | GAM-11218 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11218 R | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11218R | U_T_MOTOBOMBA GA-11218 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 54.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 450.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 4,000.0 V | GAM-11218 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 | 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911316 | GAM-11216BL1 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11216BL1 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11216B | U_T_TURBOBOMBA GA-11216 B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | K |  | 3.6 A |  | B | 86.5 |  |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 3,510 RPM | 460.0 V | GAM-11216BL1 | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-C3 | 6206-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911185 | GAM-11217 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11217 | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11217 | U_T_MOTOBOMBA GA-11217 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC |  |  | 225.5 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 1,750.00 | INDUCCION | 3,010 RPM | 4,000.0 V | GAM-11217 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | DQ14-14OA | DQ14-14OAJ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911184 | GAM-11216 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11216 R | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-GA11216R | U_T_MOTOBOMBA GA-11216 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 91.3 A |  | B | 95.8 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 700.00 | INDUCCION | 1,790 RPM | 4,000.0 V | GAM-11216 R | SECTOR01 | WEG | ISO VG 46 | ACEITE |  |  | FZB11-110ISOL | FZB11-110ISOL | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911183 | GAM-11211 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11211 R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11211R | U_T_MOTOBOMBA GA-11211 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 30.1 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 250.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 4,000.0 V | GAM-11211 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 | 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911182 | GAM-11211 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11211 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11211 | U_T_MOTOBOMBA GA-11211 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 30.1 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 250.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 4,000.0 V | GAM-11211 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 | 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911181 | GAM-11210 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11210 R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11210R | U_T_MOTOBOMBA GA-11210 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 42.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 350.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 4,000.0 V | GAM-11210 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315C3 | 6315C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911180 | GAM-11210 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11210 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11210 | U_T_MOTOBOMBA GA-11210 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 42.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 350.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 4,000.0 V | GAM-11210 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315C3 | 6315C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911179 | GAM-11208 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11208 R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11208R | U_T_MOTOBOMBA GA-11208 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 90.0 A |  | B | 94.5 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 700.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | GAM-11208 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 40BCO2J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911178 | GAM-11208 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11208 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11208 | U_T_MOTOBOMBA GA-11208 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 90.0 A |  | B | 94.5 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 700.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | GAM-11208 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 40BCO2J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911177 | GAM-11207 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11207 | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11207 | U_T_MOTOBOMBA GA-11207 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC |  |  | 62.9 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 500.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,000.0 V | GAM-11207 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 | 6315ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911242 | ECM-11205A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11205A | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11205A | U_T_SOLOAIRE EC-11205 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11205A | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 40BCO2J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911243 | ECM-11205B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11205B | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11205A | U_T_SOLOAIRE EC-11205 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 12.0 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-11205B | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 40BCO2J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911244 | ECM-11206A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11206A | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11206A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11206 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | H |  | 9.1 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 7.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | ECM-11206A | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 40BCO2J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911245 | ECM-11206B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11206B | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11206A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11206 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | H |  | 9.1 A |  | B | 91.7 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 7.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | ECM-11206B | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 40BCO2J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911246 | ECM-11207A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11207A | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11207A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11207 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11207A | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 40BCO2J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911247 | ECM-11207B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11207B | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11207B | U_T_SOLOAIRE EC-11207B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11207B | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 40BCO2J3 | 40RU02J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911248 | ECM-11208AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11208AA | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11208A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11208 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11208AA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BCO3J3 | 45BCO3J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911249 | ECM-11208AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11208AB | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11208A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11208 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11208AB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BCO3J3 | 45BCO3J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911250 | ECM-11208BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11208BA | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11208B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11208 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11208BA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BCO3J3 | 45BCO3J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911251 | ECM-11208BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11208BB | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11208B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11208 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11208BB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BCO3J3 | 45BCO3J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911252 | ECM-11208CA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11208CA | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11208C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11208 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11208CA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BCO3J3 | 45BCO3J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911253 | ECM-11208CB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11208CB | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11208C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11208 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11208CB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BCO3J3 | 45BCO3J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911254 | ECM-11208DA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11208DA | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11208D1 | U_T_SOLOAIRE EC-11208 D1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11208DA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BCO3J3 | 45BCO3J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911255 | ECM-11208DB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11208DB | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11208D1 | U_T_SOLOAIRE EC-11208 D1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11208DB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BCO3J3 | 45BCO3J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911256 | ECM-11209A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11209A | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11209A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11209 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11209A | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 50BCO3J3 | 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911257 | ECM-11209B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11209B | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11209A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11209 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11209B | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 50BCO3J3 | 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911258 | ECM-11210AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11210AA | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11210A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11210 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11210AA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45RU03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911259 | ECM-11210AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11210AB | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11210A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11210 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11210AB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45RU03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911260 | ECM-11210BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11210BA | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11210B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11210 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11210BA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45RU03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911261 | ECM-11210BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11210BB | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11210B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11210 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11210BB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45RU03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911262 | ECM-11210CA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11210CA | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11210C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11210 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11210CA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45RU03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911263 | ECM-11210CB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11210CB | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11210C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11210 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11210CB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45RU03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911264 | ECM-11210DA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11210DA | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11210D1 | U_T_SOLOAIRE EC-11210 D1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11210DA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45RU03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911265 | ECM-11210DB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11210DB | TRI-REF-DBP-01PRB-SVACI-EC11210D1 | U_T_SOLOAIRE EC-11210 D1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11210DB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45RU03J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911241 | ECM-11204DB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11204DB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11204D | U_T_SOLOAIRE EC-11204 D | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11204DB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BCO3J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911217 | GAM-11228R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11228R | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-GA11228R | U_T_MOTOBOMBA GA-11228 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 142.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | U.S. MOTORS | 125.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11228R | SECTOR01 | U.S. MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 65BCO3J3 | 65BCO3J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911218 | BVFM-11201AF | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BVFM-11201AF | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-BVF11201AF | U_T_VENTILADOR TIRO FORZADO BVF-11201AF | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 144.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 125.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 460.0 V | BVFM-11201AF | SECTOR01 | BALDOR | MOBIL POLYREX EM | GRASA | si | si | 90BCO3J3OX | 90BCO3J3OX | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911219 | BVFM-11201BF | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO BVFM-11201BF | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-BVF11201BF | U_T_VENTILADOR TIRO FORZADO BVF-11201BF | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 144.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | BALDOR | 125.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 460.0 V | BVFM-11201BF | SECTOR01 | BALDOR | MOBIL POLYREX EM | GRASA | si | si | 90BCO3J3OX | 90BCO3J3OX | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911220 | GAM-11101 R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11101 R | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-GA11101R | U_T_MOTOBOMBA GA-11101 R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 162.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 150.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11101 R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | LV 6314ZC3 | L.C. 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911221 | GAM-11101 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11101 | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-GA11101 | U_T_MOTOBOMBA GA-11101 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 162.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 150.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11101 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | LV 6314ZC3 | L.C. 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911222 | GAM-11201 | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11201 | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-GA11201 | U_T_MOTOBOMBA GA-11201 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 162.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 150.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11201 | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911223 | GAM-11201R | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11201R | TRI-REF-DBP-01PRB-SDESA-GA11201R | U_T_MOTOBOMBA GA-11201R | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | H | TEFC | G |  | 162.0 A |  | B | 95.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE INDUSTRIAL MOTORS | 150.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-11201R | SECTOR01 | GE INDUSTRIAL MOTORS | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911224 | GAM-11232X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11232X | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-GA11232X | U_T_MOTOBOMBA GA-11232X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 83.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | US MOTORS | 75.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 460.0 V | GAM-11232X | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 7314 BEP | 6213-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911225 | GAM-11232RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11232RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-GA11232RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11232RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 83.0 A |  | B | 93.6 |  |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | US MOTORS | 75.00 | INDUCCION | 3,565 RPM | 460.0 V | GAM-11232RX | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 7314 BEP | 6213-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911226 | GAM-11234X | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11234X | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-GA11234X | U_T_MOTOBOMBA GA-11234X | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11234X | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6212C3 | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911227 | GAM-11234RX | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO GAM-11234RX | TRI-REF-DBP-01PRB-SSERV-GA11234RX | U_T_MOTOBOMBA GA-11234RX | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 45.8 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-11234RX | SECTOR01 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6212C3 | 6312C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911228 | ECM-11201A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11201A | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11201A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11201 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11201A | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 50BCO3J3 | 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911229 | ECM-11201B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11201B | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11201A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11201 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11201B | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 50BCO3J3 | 50RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911230 | ECM-11202A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11202A | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11202A | U_T_SOLOAIRE EC-11202 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11202A | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 45BCO3J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911231 | ECM-11202B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11202B | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11202A | U_T_SOLOAIRE EC-11202 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 23.7 A |  | B | 93.0 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 20.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-11202B | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 45BCO3J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911232 | ECM-11203A | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11203A | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11203A | U_T_SOLOAIRE EC-11203 A | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11203A | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 45BCO3J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911233 | ECM-11203B | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11203B | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11203B | U_T_SOLOAIRE EC-11203B | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-11203B | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 45BCO3J3 | 45RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911234 | ECM-11204AA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11204AA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11204A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11204 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11204AA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BCO3J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911235 | ECM-11204AB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11204AB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11204A1 | U_T_SOLOAIRE EC-11204 A1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11204AB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BCO3J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911236 | ECM-11204BA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11204BA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11204B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11204 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11204BA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BCO3J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911237 | ECM-11204BB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11204BB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11204B1 | U_T_SOLOAIRE EC-11204 B1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11204BB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BCO3J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911238 | ECM-11204CA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11204CA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11204C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11204 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11204CA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BCO3J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911239 | ECM-11204CB | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11204CB | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11204C1 | U_T_SOLOAIRE EC-11204 C1 | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11204CB | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BCO3J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20911240 | ECM-11204DA | SECTOR01 | MOTOR ELECTRICO ECM-11204DA | TRI-REF-DBP-01PRB-SATMO-EC11204D | U_T_SOLOAIRE EC-11204 D | U-DE DESTILACIÓN COMBINADA (UDC2) TREN 2 | MONT | DBPRB | ZPM000129 | X | 1255101200 | C | F | TEFC | G |  | 46.0 A |  | B | 94.1 |  |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 40.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 460.0 V | ECM-11204DA | SECTOR01 | US MOTORS | GRASA | GRASA | si | si | 55BCO3J3 | 55RU03J3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913164 | ME-03451K | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 K | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451K | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 K | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451K | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913163 | ME-03451J | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 J | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451J | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 J | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451J | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913162 | ME-03451I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 I | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451I | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 I | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451I | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913161 | ME-03451H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 H | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451H | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 H | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451H | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913160 | ME-03451G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 G | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451G | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 G | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451G | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913159 | ME-03451F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 F | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451F | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 F | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451F | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913158 | ME-03451E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 E | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451E | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 E | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451E | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913157 | ME-03451D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 D | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451D | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 D | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451D | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913156 | ME-03451C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 C | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451C | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 C | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451C | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913155 | ME-03451B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451B | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913154 | ME-03451A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451A | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913153 | ME-03604B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03604 B | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-EBGA03604B | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03604 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03604B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913152 | ME-03604A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03604 A | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-EBGA03604A | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03604 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03604A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913151 | ME-03603B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-3603 B | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-EBGA03603B | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03603 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03603B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913150 | ME-03603A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03603 A | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-EBGA03603A | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03603 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03603A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913133 | ME-03560B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03560 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SFILT-GA03560B | U_T_MOTOBOMBA GA-03560 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03560B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316 C3 | 6319 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913165 | ME-03451L | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 L | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451L | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 L | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451L | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913166 | ME-03451M | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 M | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03451M | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03451 M | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451M | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913167 | ME-03451N | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03451 N | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-AG03451N | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL AG-03451 N | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03451N | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913168 | ME-03452A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452A | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913169 | ME-03452B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452B | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913170 | ME-03452C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 C | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452C | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 C | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452C | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913171 | ME-03452D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 D | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452D | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 D | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452D | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913172 | ME-03452E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 E | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452E | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 E | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452E | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913173 | ME-03452F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 F | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452F | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 F | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452F | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913174 | ME-03452G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 G | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452G | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 G | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452G | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913175 | ME-03452H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 H | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452H | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 H | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452H | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913176 | ME-03452I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 I | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452I | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 I | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452I | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913177 | ME-03452J | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 J | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452J | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 J | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452J | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913178 | ME-03452K | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 K | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452K | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 K | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452K | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913179 | ME-03452L | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 L | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452L | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 L | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452L | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913180 | ME-03452M | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 M | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452M | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 M | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452M | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913181 | ME-03452N | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03452 N | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03452N | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03452 N | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03452N | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913132 | ME-03560A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03560 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SFILT-GA03560A | U_T_MOTOBOMBA GA-03560 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03560A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316 C3 | 6319 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913098 | ME-03401B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401B | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913097 | ME-03401A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401A | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913096 | ME-03012C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GA-03012 C | TRI-REF-DBP-08PPA-SALMD-GA03012C | U_T_MOTOBOMBA GA-03012 C | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03012C | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6326C3 | 6322C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913095 | ME-03012B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GA-03012 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SALMD-GA03012B | U_T_MOTOBOMBA GA-03012 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03012B | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6326C3 | 6322C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913094 | ME-03012A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GA-03012 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SALMD-GA03012A | U_T_MOTOBOMBA GA-03012 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03012A | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6326C3 | 6322C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913093 | ME-03013C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GA-03013 C | TRI-REF-DBP-08PPA-SALMD-GA03013C | U_T_MOTOBOMBA GA-03013 C | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03013C | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6324C3 | 6320C3 INS. | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913092 | ME-03013B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GA-03013 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SALMD-GA03013B | U_T_MOTOBOMBA GA-03013 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03013B | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6324C3 | 6320C3 INS. | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913091 | ME-03013A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GA-03013 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SALMD-GA03013A | U_T_MOTOBOMBA GA-03013 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03013A | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6324C3 | 6320C3 INS. | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913085 | ME-03611B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03611 B | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-GA03611B | U_T_MOTOBOMBA GA-03611 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03611B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913084 | ME-03611A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03611 A | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-GA03611A | U_T_MOTOBOMBA GA-03611 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03611A | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913083 | ME-03601B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03601 B | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-BR03601B | U_T_MOTOBOMBA BR-03601 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03601B | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6212-C3 (608C02X30) | 6312-C3 (608C03X30) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913082 | ME-03601A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03601 A | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-BR03601A | U_T_MOTOBOMBA BR-03601 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03601A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6212-C3 (608C02X30) | 6312-C3 (608C03X30) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913081 | ME-03613B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03613 B | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-EBGA03613B | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03613 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03613B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913080 | ME-03613A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03613 A | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-EBGA03613A | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03613 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03613A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913079 | ME-03612B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03612 B | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-EBGA03612B | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03612 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03612B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913078 | ME-03612A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03612 A | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-EBGA03612A | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03612 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03612A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913077 | ME-03562B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03562 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-GA03562B | U_T_MOTOBOMBA GA-03562 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03562B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913076 | ME-03562A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03562 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-GA03562A | U_T_MOTOBOMBA GA-03562 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03562A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913075 | ME-03502N | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 N | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502N | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 N | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502N | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913074 | ME-03502M | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 M | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502M | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 M | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502M | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913073 | ME-03502L | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 L | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502L | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 L | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502L | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913072 | ME-03502K | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 K | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502K | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 K | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502K | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913071 | ME-03502J | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 J | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502J | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 J | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502J | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913070 | ME-03502I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 I | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502I | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 I | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502I | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913069 | ME-03502H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 H | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502H | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 H | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502H | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913068 | ME-03502G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 G | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502G | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 G | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502G | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913067 | ME-03502F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 F | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502F | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 F | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502F | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913066 | ME-03502E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 E | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502E | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 E | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502E | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913065 | ME-03502D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 D | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502D | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 D | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502D | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913064 | ME-03502C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 C | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502C | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 C | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502C | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913062 | ME-03502B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502B | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913061 | ME-03502A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03502 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-GA03502A | U_T_MOTOBOMBA GA-03502 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03502A | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913099 | ME-03401C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 C | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401C | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 C | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401C | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913131 | ME-03551G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03551 G | TRI-REF-DBP-08PPA-SFILT-GA03551G | U_T_MOTOBOMBA GA-03551 G | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03551G | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316 C3 | 6319 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913130 | ME-03551F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03551 F | TRI-REF-DBP-08PPA-SFILT-GA03551F | U_T_MOTOBOMBA GA-03551 F | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03551F | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316 C3 | 6319 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913129 | ME-03551E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03551 E | TRI-REF-DBP-08PPA-SFILT-GA03551E | U_T_MOTOBOMBA GA-03551 E | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03551E | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316 C3 | 6319 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913128 | ME-03551D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03551 D | TRI-REF-DBP-08PPA-SFILT-GA03551D | U_T_MOTOBOMBA GA-03551 D | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03551D | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316 C3 | 6319 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913127 | ME-03551C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03551 C | TRI-REF-DBP-08PPA-SFILT-GA03551C | U_T_MOTOBOMBA GA-03551 C | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03551C | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316 C3 | 6319 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913126 | ME-03551B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03551 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SFILT-GA03551B | U_T_MOTOBOMBA GA-03551 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03551B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316 C3 | 6319 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913125 | ME-03551A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03551 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SFILT-GA03551A | U_T_MOTOBOMBA GA-03551 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03551A | SECTOR08 | ¦ | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316 C3 | 6319 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913124 | ME-03402N | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 N | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402N | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 N | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402N | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913123 | ME-03402M | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 M | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402M | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 M | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402M | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913122 | ME-03402L | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 L | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402L | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 L | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402L | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913121 | ME-03402K | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 K | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402K | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 K | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402K | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913120 | ME-03402J | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 J | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402J | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 J | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402J | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913119 | ME-03402I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 I | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402I | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 I | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402I | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913118 | ME-03402H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 H | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402H | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 H | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402H | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913117 | ME-03402G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 G | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402G | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 G | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402G | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913116 | ME-03402F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 F | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402F | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 F | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402F | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913115 | ME-03402E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 E | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402E | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 E | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402E | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913114 | ME-03402D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 D | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402D | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 D | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402D | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913113 | ME-03402C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 C | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402C | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 C | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402C | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913112 | ME-03402B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402B | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913111 | ME-03402A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03402 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03402A | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03402 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03402A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913110 | ME-03401N | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 N | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401N | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 N | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401N | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913109 | ME-03401M | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 M | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401M | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 M | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401M | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913108 | ME-03401L | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 L | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401L | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 L | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401L | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913107 | ME-03401K | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 K | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401K | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 K | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401K | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913106 | ME-03401J | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 J | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401J | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 J | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401J | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913105 | ME-03401I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 I | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401I | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 I | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401I | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913104 | ME-03401H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 H | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401H | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 H | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401H | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913103 | ME-03401G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 G | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401G | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 G | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401G | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913102 | ME-03401F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 F | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401F | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 F | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401F | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913101 | ME-03401E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 E | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401E | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 E | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401E | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913100 | ME-03401D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03401 D | TRI-REF-DBP-08PPA-SABLA-EBGA03401D | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03401 D | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-03401D | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987321 | ME-03501 N | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 N | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500N | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500N | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.1 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION |  | 460.0 V | ME-03501N | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987320 | ME-03501 M | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 M | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500M | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500M | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.1 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501M | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987319 | ME-03501 L | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 L | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500L | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500L | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.1 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501L | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987318 | ME-03501 K | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 K | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500K | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500K | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.1 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501K | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987317 | ME-03501 J | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 J | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500J | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500J | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.1 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501J | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987316 | ME-03501 I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 I | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500I | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500I | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.1 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501I | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987315 | ME-03501 H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 H | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500H | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500H | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.1 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501H | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987314 | ME-03501 G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 G | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500G | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500G | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.1 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501G | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987313 | ME-03501 F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 F | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500F | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500F | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.1 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501F | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987312 | ME-03501 E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 E | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500E | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500E | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.9 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501E | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987311 | ME-03501 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 D | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500D | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500D | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.8 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501D | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987310 | ME-03501 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 C | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500C | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500C | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.7 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501C | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987309 | ME-03501 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500B | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.6 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501B | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987308 | ME-03501 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03501 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SCLAR-CLF03500A | U_T_TANQUE CLARIF DE LAMELLA CLF-03500A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | J |  | 0.7 A | J | B | 68.5 | CADENA |  | 5 |  | 1.15 | 60.0 Hz | NORD | 0.16 | INDUCCION | 1,695 RPM | 460.0 V | ME-03501A | SECTOR08 | NORD | GRASA | GRASA |  |  | NO CUENTA CON DATO | NO CUENTA CON DATO | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20942578 | ME-03403 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403B | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.4 A | L | B | 84.0 | AGITADOR |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03403B | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939667 | ME-03652B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03652B | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03652B | U_T_PAQ. DOSIFICACION QUIMICA | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC | K |  | 1.8 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  | 28 | 66 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,160 RPM | 460.0 V | ME-03652 B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939666 | ME-03652A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03652A | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03652A | U_T_PAQ. DOSIFICACION QUIMICA | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC | K |  | 1.8 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  | 28 | 66 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,160 RPM | 460.0 V | ME-03652 A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939665 | ME-03561 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03561B | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-GA03561B | U_T_MOTOBOMBA GA-03561 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC | G |  | 33.8 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  | 263 | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 3,553 RPM | 460.0 V | ME-03561 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939664 | ME-03561A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03561A | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-GA03561A | U_T_MOTOBOMBA GA-03561 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC | G |  | 33.8 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  | 263 | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 3,553 RPM | 460.0 V | ME-03561 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939663 | ME-03403N | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403N | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403N | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 N | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403N | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939662 | ME-03403M | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403M | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403M | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 M | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403M | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939628 | ME-03403L | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403L | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403L | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 L | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403L | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939627 | ME-03403K | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403K | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403K | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 K | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403K | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939626 | ME-03403J | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403J | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403J | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 J | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403J | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939625 | ME-03403I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403 I | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403I | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 I | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403I | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939622 | ME-03403H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403H | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403H | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 H | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403H | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939617 | ME-03403G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403G | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403G | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 G | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403G | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939615 | ME-03403F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403F | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403F | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 F | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403F | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939614 | ME-03403E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403E | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403E | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 E | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403E | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939613 | ME-03403D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403 D | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403D | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 D | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403D | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939612 | ME-03403C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403C | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403C | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 C | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403C | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913149 | ME-03672B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03672 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03672B | U_T_MOTOBOMBA BD-03672 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03672B | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913148 | ME-03672A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03672 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03672A | U_T_MOTOBOMBA BD-03672 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03672A | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913147 | ME-03671B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03671 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03671B | U_T_MOTOBOMBA BD-03671 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03671B | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913146 | ME-03671A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03671 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03671A | U_T_MOTOBOMBA BD-03671 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03671A | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913145 | ME-03663B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03663 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03663B | U_T_MOTOBOMBA BD-03663 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03663B | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913144 | ME-03663A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03663 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03663A | U_T_MOTOBOMBA BD-03663 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03663A | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913143 | ME-03662B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03662 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03662B | U_T_MOTOBOMBA BD-03662 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03662B | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913142 | ME-03662A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03662 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03662A | U_T_MOTOBOMBA BD-03662 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03662A | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913141 | ME-03661B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03661 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03661B | U_T_MOTOBOMBA BD-03661 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03661B | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913140 | ME-03661A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03661 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03661A | U_T_MOTOBOMBA BD-03661 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03661A | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913139 | ME-03651B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03651 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03651B | U_T_MOTOBOMBA BD-03651 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03651B | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913138 | ME-03651A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03651 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03651A | U_T_MOTOBOMBA BD-03651 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  |  |  | 2.7 A | L | DN2B | 86.5 | AGITADOR |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | M219WEG | 2.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | ME-03651A | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913137 | ME-03641 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03641 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03641B | U_T_MOTOBOMBA BD-03641 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | L |  | 2.8 A | B | DN2B | 86.5 | BOMBA |  | 27 | 78 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 2.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03641 B | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913136 | ME-03641 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03641 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03641A | U_T_MOTOBOMBA BD-03641 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | L |  | 2.8 A | B | DN2B | 86.5 | BOMBA |  | 27 | 78 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 2.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03641 A | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913135 | ME-03631 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03631 B | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03631B | U_T_MOTOBOMBA BD-03631 B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03631 B | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913134 | ME-03631 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03631 A | TRI-REF-DBP-08PPA-SDOSQ-BD03631A | U_T_MOTOBOMBA BD-03631 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | CC6TEFC | M |  | 1.5 A | B | DN2B | 85.5 | BOMBA |  | 25 | 75 | 1 | 60.0 Hz | M219WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03631 A | SECTOR08 | M219WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6204 ZZ | 6205 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939611 | ME-03403 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03403A | TRI-REF-DBP-08PPA-SCOFL-EBGA03403A | U_T_MOTOAGITADOR VERTICAL EB-GA-03403 A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 1.5 A |  |  | 84.0 | AGITADOR |  | 44 | 74 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | ME-03403A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939610 | ME-03B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03B | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-SC03602B | U_T_CENTRIFUGA SC-03602B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  |  |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | AGITADOR |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-03B | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939609 | ME-03A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03A | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-SC03602A | U_T_CENTRIFUGA SC-03602A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC | N |  | 1.6 A |  | B | 85.5 | AGITADOR |  |  | 69 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ME-03A | SECTOR08 | BALDOR ELECTRIC CO. | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939608 | ME-03602 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03602 D | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-SC03602B | U_T_CENTRIFUGA SC-03602B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC | G |  | 47.1 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  | 289 | 85 | 1 | 60.0 Hz | ANDRITZ | 40.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ME-03602D | SECTOR08 | ANDRITZ | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6312-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939607 | ME-03602 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03602 B | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-SC03602A | U_T_CENTRIFUGA SC-03602A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC | G |  | 47.1 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  | 289 | 85 | 1 | 60.0 Hz | ANDRITZ | 40.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ME-03602B | SECTOR08 | ANDRITZ | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6312-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939606 | ME-03602C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03602 C | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-SC03602B | U_T_CENTRIFUGA SC-03602B | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC | G |  | 228.0 A |  | B | 96.2 | BOMBA |  | 1051 | 86 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 460.0 V | ME-03602C | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939605 | ME-03602A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-03602A | TRI-REF-DBP-08PPA-STLOD-SC03602A | U_T_CENTRIFUGA SC-03602A | PRETRATAMIENTO DE AGUA | MONT | DBPTA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC | G |  | 228.0 A |  | B | 96.2 | BOMBA |  | 1051 | 86 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 460.0 V | ME-03602A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895908 | MBV-71105 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBV-71105 | TRI-REF-DBP-05RRA-SREGE-BV71105 | U_T_SOPLADOR BV-71105 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBV-71105 | SECTOR05 | BALDOR ELECTRIC CO. | GRASA | GRASA |  |  | 6312 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895909 | MBV-71106 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBV-71106 | TRI-REF-DBP-05RRA-SREGE-BV71106 | U_T_SOPLADOR BV-71106 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBV-71106 | SECTOR05 | M54 | Grasa | GRASA |  |  | 6210ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895910 | MBD-71002 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-71002 | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-BD71002 | U_T_MOTOBOMBA BD-71002 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBD-71002 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6204Z |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895907 | MBV-71104 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBV-71104 | TRI-REF-DBP-05RRA-SREGE-BV71104 | U_T_SOPLADOR BV-71104 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBV-71104 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895906 | MBV-71103 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBV-71103 | TRI-REF-DBP-05RRA-SREGE-BV71103 | U_T_SOPLADOR BV-71103 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBV-71103 | SECTOR05 | BALDOR ELECTRIC | Grasa | GRASA |  |  | 6312 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895905 | MBV-71102 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBV-71102 | TRI-REF-DBP-05RRA-SREGE-BV71102 | U_T_SOPLADOR BV-71102 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBV-71102 | SECTOR05 | M54 | Grasa | GRASA |  |  | 6315ZC3VL0241 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895904 | MGA-71204 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71204 | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-GA71204 | U_T_MOTOBOMBA GA-71204 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71204 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895911 | MBD-71101 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-71101 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-BD71101A | U_T_MOTOBOMBA BD-71101 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBD-71101A | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6204Z |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895912 | MBD-71101 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-71101 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-BD71101B | U_T_MOTOBOMBA BD-71101 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBD-71101B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6204Z |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895913 | MBD-71101 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBD-71101 C | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-BD71101C | U_T_MOTOBOMBA BD-71101 C | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBD-71101C | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6204Z |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895914 | MGB-71001-BR01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-71001-BR01 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGB-71001-BR01 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895915 | MGB-71001-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-71001-BR02 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGB-71001-BR02 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895916 | MGB-71001-BR03 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-71001-BR03 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGB-71001-BR03 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6206-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895917 | MGB-71002-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-71002-BR02 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71002 | U_T_COMPRESOR GB-71002 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGB-71002-BR02 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895918 | MGB-71001-BV01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-71001-BV01 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGB-71001-BV01 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6206-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895903 | MGA-71203 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71203 D | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-GA71203D | U_T_MOTOBOMBA GA-71203 D | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71203D | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | Grasa | Grasa |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895902 | MGA-71203 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71203 C | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-GA71203C | U_T_MOTOBOMBA GA-71203 C | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71203C | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | Grasa | Grasa |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895901 | MGA-71203 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71203 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-GA71203B | U_T_MOTOBOMBA GA-71203 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71203B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | Grasa | Grasa |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895900 | MGA-71203 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71203 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-GA71203A | U_T_MOTOBOMBA GA-71203 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71203A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | Grasa | Grasa |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895899 | MGA-71202 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71202 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-GA71202B | U_T_MOTOBOMBA GA-71202 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71202B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | Grasa | Grasa |  |  | 6314ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895898 | MGA-71202 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71202 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-GA71202A | U_T_MOTOBOMBA GA-71202 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71202A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | Grasa | Grasa |  |  | 6314ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895897 | MGA-71201 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71201 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-GA71201B | U_T_MOTOBOMBA GA-71201 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71201B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | Grasa | Grasa |  |  | 6320ZC3VL0241 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895896 | MGA-71201 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71201 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-GA71201A | U_T_MOTOBOMBA GA-71201 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71201A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | Grasa | Grasa |  |  | 6320ZC3VL0241 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895895 | MGA-71062 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71062 | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-GA71062 | U_T_MOTOBOMBA GA-71062 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71062 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6313C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895894 | MGA-71059 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71059 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SCARG-GA71059B | U_T_MOTOBOMBA GA-71059 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71059B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895893 | MGA-71059 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71059 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SCARG-GA71059A | U_T_MOTOBOMBA GA-71059 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71059A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895892 | MGA-71056 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71056 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-GA71056B | U_T_MOTOBOMBA GA-71056 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71056B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895891 | MGA-71056 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71056 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-GA71056A | U_T_MOTOBOMBA GA-71056 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71056A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895890 | MGA-71052 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71052 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-GA71052B | U_T_MOTOBOMBA GA-71052 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71052B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895889 | MGA-71052 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71052 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-GA71052A | U_T_MOTOBOMBA GA-71052 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71052A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895919 | MGB-71002-BV01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-71002-BV01 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71002 | U_T_COMPRESOR GB-71002 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGB-71002-BV01 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6206-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903640 | VFD-71001-AP3-10 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VFD-71001-AP3-10 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | VFD-71001-AP3-10 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02JPP3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903639 | VFD-71001-AP3-9 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VFD-71001-AP3-9 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | VFD-71001-AP3-9 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02JPP3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903638 | VFD-71001-AP3-8 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VFD-71001-AP3-8 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | VFD-71001-AP3-8 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02JPP3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903637 | VFD-71001-AP3-7 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VFD-71001-AP3-7 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | VFD-71001-AP3-7 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02JPP3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903636 | VFD-71001-AP3-6 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VFD-71001-AP3-6 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | VFD-71001-AP3-6 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02JPP3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903635 | VFD-71001-AP3-5 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VFD-71001-AP3-5 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | VFD-71001-AP3-5 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02JPP3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903634 | VFD-71001-AP3-4 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VFD-71001-AP3-4 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | VFD-71001-AP3-4 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02JPP3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903633 | VFD-71001-AP3-3 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VFD-71001-AP3-3 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | VFD-71001-AP3-3 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02JPP3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903632 | VFD-71001-AP3-2 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VFD-71001-AP3-2 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | VFD-71001-AP3-2 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02JPP3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903631 | VFD-71001-AP3-1 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO VFD-71001-AP3-1 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | VFD-71001-AP3-1 | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 40BC02JPP3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903630 | HO-70001 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO HO-70001 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | HO-70001 | SECTOR05 | EXCELLIFT SDN BHD | ACEITE | ACEITE |  |  | sin datos |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903629 | HO-71001 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO HO-71001 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | HO-71001 | SECTOR05 | EXCELLIFT SDN BHD | ACEITE | ACEITE |  |  | sin datos |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903628 | MLN-71101 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MLN-71101 | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-LN71101 | U_T_PAQUETE DE LUB LN-71101 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MLN-71101 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6205ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903627 | MSPE-71022-BR02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71022-BR02 | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-SPE71022BR02 | U_T_COMPRESOR SPE-71022BR02 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71022-BR02 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903626 | MSPE-71022-BC01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71022-BC01 | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-SPE71022BC01 | U_T_COMPRESOR SPE-71022BC01 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71022-BC01 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6317C3VL |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903625 | MSPE-71022-EC02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71022-EC02 | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-SPE71022EC02 | U_T_SOLOAIRE SPE-71022-EC-02 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71022-EC02 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903624 | MSPE-71022-EC01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71022-EC01 | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-SPE71022EC01 | U_T_SOLOAIRE SPE-71022-EC-01 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71022-EC01 | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20903623 | MBV-71101 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBV-71101 | TRI-REF-DBP-05RRA-SREGE-BV71101 | U_T_SOPLADOR BV-71101 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBV-71101 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | Grasa | Grasa |  |  | 6315ZC3VL0241 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895931 | MGB-71001 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-71001 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGB-71001 | SECTOR05 | WEG | FORZADA | ACEITE |  |  | EMZLB 22-250 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895930 | MBT-71201 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBT-71201 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-BT71201B | U_T_COMPRESOR BT-71201 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBT-71201B | SECTOR05 | TMEIC | forzada | forzada |  |  | EMZLB14-125 | MESJ 408085 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895929 | MBT-71201 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBT-71201 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SRECO-BT71201A | U_T_COMPRESOR BT-71201 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MBT-71201A | SECTOR05 | TMEIC | FORZADA | ACEITE |  |  | EMZLB14-125 | MESJ 408085 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895928 | MGB-71002-SPE01 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-71002-SPE01 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71002 | U_T_COMPRESOR GB-71002 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGB-71002-SPE01 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6207-ZZ |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895927 | MGB-71001-SPE02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGB-71001-SPE02 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGB-71001-SPE02 | SECTOR05 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20895926 | MSPE-71056-BD03 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71056-BD03 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-SPE71056 | U_T_PAQUETE INYECCION CLORURO SPE-71056 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71056-BD03B | SECTOR05 | US MOTORS | Grasa | Grasa |  |  | 6203-J/C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895925 | MSPE-71056-BD03 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71056-BD03 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-SPE71056 | U_T_PAQUETE INYECCION CLORURO SPE-71056 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71056-BD03A | SECTOR05 | US MOTORS | Grasa | Grasa |  |  | 6203-J/C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895924 | MSPE-71055-BD02 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71055-BD02 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-SPE71055 | U_T_PAQUETE INYECCION SULFURO SPE-71055 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71055-BD02B | SECTOR05 | US MOTORS | Grasa | Grasa |  |  | 6203-J/C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895923 | MSPE-71055-BD02 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71055-BD02 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-SPE71055 | U_T_PAQUETE INYECCION SULFURO SPE-71055 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71055-BD02A | SECTOR05 | US MOTORS | Grasa | Grasa |  |  | 6203-J/C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895922 | MSPE-71052-SPE02 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71052-SPE02 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-SPE71052 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-71052 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71052-SPE02 | SECTOR05 | BALDOR ELECTRIC | Grasa | GRASA |  |  | 6205 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895921 | MSPE-71051-BD01 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71051-BD01 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-SPE71051 | U_T_PAQUETE INYECCION FOSFATO SPE-71051 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71051-BD01B | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895920 | MSPE-71051-BD01 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MSPE-71051-BD01 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-SPE71051 | U_T_PAQUETE INYECCION FOSFATO SPE-71051 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MSPE-71051-BD01A | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895888 | MGA-71051 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71051 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-GA71051B | U_T_MOTOBOMBA GA-71051 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71051B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895856 | MEC-71003 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71003 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71003B | U_T_SOLOAIRE EC-71003 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71003B | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895855 | MEC-71003 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71003 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71003A | U_T_SOLOAIRE EC-71003 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71003A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895854 | MEC-71002 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71002 D | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71002D | U_T_SOLOAIRE EC-71002 D | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71002D | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895853 | MEC-71002 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71002 C | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71002C | U_T_SOLOAIRE EC-71002 C | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71002C | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895852 | MEC-71002 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71002 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71002B | U_T_SOLOAIRE EC-71002 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71002B | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895851 | MEC-71002 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71002 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71002A | U_T_SOLOAIRE EC-71002 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71002A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895850 | MEC-71001 X | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 X | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001X | U_T_SOLOAIRE EC-71001 X | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001X | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895849 | MEC-71001 W | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 W | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001W | U_T_SOLOAIRE EC-71001 W | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001W | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895848 | MEC-71001 V | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 V | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001V | U_T_SOLOAIRE EC-71001 V | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001V | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895847 | MEC-71001 U | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 U | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001U | U_T_SOLOAIRE EC-71001 U | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001U | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895846 | MEC-71001 T | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 T | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001T | U_T_SOLOAIRE EC-71001 T | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001T | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895845 | MEC-71001 S | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 S | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001S | U_T_SOLOAIRE EC-71001 S | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001S | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895844 | MEC-71001 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 R | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001R | U_T_SOLOAIRE EC-71001 R | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001R | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895843 | MEC-71001 Q | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 Q | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001Q | U_T_SOLOAIRE EC-71001 Q | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001Q | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895842 | MEC-71001 P | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 P | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001P | U_T_SOLOAIRE EC-71001 P | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001P | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895841 | MEC-71001 O | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 O | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001O | U_T_SOLOAIRE EC-71001 O | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001O | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895840 | MEC-71001 N | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 N | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001N | U_T_SOLOAIRE EC-71001 N | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001N | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895839 | MEC-71001 M | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 M | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001M | U_T_SOLOAIRE EC-71001 M | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001M | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895838 | MEC-71001 L | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 L | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001L | U_T_SOLOAIRE EC-71001 L | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001L | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895837 | MEC-71001 K | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 K | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001K | U_T_SOLOAIRE EC-71001 K | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001K | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895836 | MEC-71001 J | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 J | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001J | U_T_SOLOAIRE EC-71001 J | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001J | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895835 | MEC-71001 I | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 I | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001I | U_T_SOLOAIRE EC-71001 I | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001I | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895834 | MEC-71001 H | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 H | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001H | U_T_SOLOAIRE EC-71001 H | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001H | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895833 | MEC-71001 G | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 G | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001G | U_T_SOLOAIRE EC-71001 G | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001G | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895832 | MEC-71001 F | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 F | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001F | U_T_SOLOAIRE EC-71001 F | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001F | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895831 | MEC-71001 E | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 E | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001E | U_T_SOLOAIRE EC-71001 E | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001E | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895830 | MEC-71001 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 D | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001D | U_T_SOLOAIRE EC-71001 D | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001D | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895829 | MEC-71001 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 C | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001C | U_T_SOLOAIRE EC-71001 C | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001C | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895828 | MEC-71001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001B | U_T_SOLOAIRE EC-71001 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001B | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895827 | MEC-71001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71001 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SREAC-EC71001A | U_T_SOLOAIRE EC-71001 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71001A | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895857 | MEC-71003 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71003 C | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71003C | U_T_SOLOAIRE EC-71003 C | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71003C | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895887 | MGA-71051 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71051 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-GA71051A | U_T_MOTOBOMBA GA-71051 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71051A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895886 | MGA-71027 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71027 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-GA71027B | U_T_MOTOBOMBA GA-71027 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71027B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6316C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895885 | MGA-71027 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71027 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-GA71027A | U_T_MOTOBOMBA GA-71027 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71027A | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6316C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895884 | MGA-71021 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71021 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SCARG-GA71021B | U_T_MOTOBOMBA GA-71021 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71021B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6316C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895883 | MGA-71021 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71021 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SCARG-GA71021A | U_T_MOTOBOMBA GA-71021 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71021A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6316C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895882 | MGA-71005 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71005 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GA71005B | U_T_MOTOBOMBA GA-71005 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71005B | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6213C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895881 | MGA-71004 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71004 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-GA71004B | U_T_MOTOBOMBA GA-71004 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71004B | SECTOR05 | HYUNDAI | FORZADA | ACEITE |  |  | SLEEVE |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895880 | MGA-71003 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71003 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-GA71003B | U_T_MOTOBOMBA GA-71003 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71003B | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895879 | MGA-71003 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71003 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-GA71003A | U_T_MOTOBOMBA GA-71003 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71003A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6314C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895878 | MGA-71002 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71002 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GA71002B | U_T_MOTOBOMBA GA-71002 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71002B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895877 | MGA-71002 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71002 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GA71002A | U_T_MOTOBOMBA GA-71002 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71002A | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895876 | MGA-71001 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71001 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GA71001B | U_T_MOTOBOMBA GA-71001 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71001B | SECTOR05 | HYUNDAI | Forzada | Forzada |  |  | SLEEVE |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895875 | MGA-71001 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGA-71001 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GA71001A | U_T_MOTOBOMBA GA-71001 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MGA-71001A | SECTOR05 | HYUNDAI | Forzada | Forzada |  |  | SLEEVE |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895874 | MEC-71055 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71055 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-EC71055B | U_T_SOLOAIRE EC-71055 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71055B | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895873 | MEC-71055 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71055 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SSERV-EC71055A | U_T_SOLOAIRE EC-71055 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71055A | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895872 | MEC-71006 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71006 D | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-EC71006D | U_T_SOLOAIRE EC-71006 D | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71006D | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6213C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895871 | MEC-71006 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71006 C | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-EC71006C | U_T_SOLOAIRE EC-71006 C | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71006C | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6213C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895870 | MEC-71006 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71006 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-EC71006B | U_T_SOLOAIRE EC-71006 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71006B | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6213C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895869 | MEC-71006 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71006 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-EC71006A | U_T_SOLOAIRE EC-71006 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71006A | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6213C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895868 | MEC-71005 F | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71005 F | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-EC71005F | U_T_SOLOAIRE EC-71005 F | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71005F | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895867 | MEC-71005 E | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71005 E | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-EC71005E | U_T_SOLOAIRE EC-71005 E | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71005E | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895866 | MEC-71005 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71005 D | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-EC71005D | U_T_SOLOAIRE EC-71005 D | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71005D | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895865 | MEC-71005 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71005 C | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-EC71005C | U_T_SOLOAIRE EC-71005 C | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71005C | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895864 | MEC-71005 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71005 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-EC71005B | U_T_SOLOAIRE EC-71005 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71005B | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895863 | MEC-71005 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71005 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SESTA-EC71005A | U_T_SOLOAIRE EC-71005 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71005A | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895862 | MEC-71004 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71004 D | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71004D | U_T_SOLOAIRE EC-71004 D | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71004D | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895861 | MEC-71004 C | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71004 C | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71004C | U_T_SOLOAIRE EC-71004 C | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71004C | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895860 | MEC-71004 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71004 B | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71004B | U_T_SOLOAIRE EC-71004 B | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71004B | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895859 | MEC-71004 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71004 A | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71004A | U_T_SOLOAIRE EC-71004 A | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71004A | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895858 | MEC-71003 D | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MEC-71003 D | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-EC71003D | U_T_SOLOAIRE EC-71003 D | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | [19 empty] | MEC-71003D | SECTOR05 | HYUNDAI | Grasa | Grasa |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20978213 | MOV-71956 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MOV-71956 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | F | TEFC | SIN DATOS |  | 1.0 A | SIN DATOS | B | 0.9 | SIN DATOS |  | SIN DATOS |  | 1.15 | 60.0 Hz | ROTORK | 0.57 | INDUCCION | 173 RPM | 480.0 V | MOV-71956 | SECTOR05 | ROTORK | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20978214 | MOV-71957 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MOV-71957 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71002 | U_T_COMPRESOR GB-71002 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | F | TEFC | SIN DATOS |  | 2.9 A | SIN DATOS | B | 0.9 | SIN DATOS |  | SIN DATOS |  | 1.15 | 60.0 Hz | ROTORK | 2.17 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | MOV-71957 | SECTOR05 | ROTORK | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20978215 | MOV-71958 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MOV-71958 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71002 | U_T_COMPRESOR GB-71002 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | F | TEFC | SIN DATOS |  | 2.9 A | SIN DATOS | B | 0.9 | SIN DATOS |  | SIN DATOS |  | 1.15 | 60.0 Hz | ROTORK | 2.17 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | MOV-71958 | SECTOR05 | ROTORK | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20978216 | MOV-71959 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MOV-71959 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71002 | U_T_COMPRESOR GB-71002 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | F | TEFC | SIN DATOS |  | 2.9 A | SIN DATOS | B | 0.9 | SIN DATOS |  | SIN DATOS |  | 1.15 | 60.0 Hz | ROTORK | 2.17 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | MOV-71959 | SECTOR05 | ROTORK | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20978217 | MOV-71960 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MOV-71960 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71002 | U_T_COMPRESOR GB-71002 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | F | TEFC | SIN DATOS |  | 2.9 A | SIN DATOS | B | 0.9 | SIN DATOS |  | SIN DATOS |  | 1.15 | 60.0 Hz | ROTORK | 2.17 | INDUCCION | 115 RPM | 480.0 V | MOV-71960 | SECTOR05 | ROTORK | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20978212 | MOV-71955 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MOV-71955 | TRI-REF-DBP-05RRA-SCOMP-GB71001 | U_T_COMPRESOR GB-71001 | U-REFORMADORA CATALÍTICA NAFTAS (REF1) | MONT | DBRRA | ZPM000129 | X | 1255105300 | C | F | TEFC | SIN DATOS |  | 1.0 A | SIN DATOS | B | 0.9 | SIN DATOS |  | SIN DATOS |  | 1.15 | 60.0 Hz | ROTORK | 0.57 | INDUCCION | 173 RPM | 480.0 V | MOV-71955 | SECTOR05 | ROTORK | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  | 0 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939577 | ME-GA-00103B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GA-00103 B | TRI-REF-DBP-08SCI-CBSCI-GA00103B | U_T_BOMBA JOCKEY GA-00103 B | SECCION DE CONTRAINCENDIO | MONT | DBSCI | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | CC6TEFC |  |  | 67.0 A | G | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | TM10INDUCCION | 3,551 RPM | 480.0 V | ME-GA-00103B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939527 | ME-GA-00101A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-00101A | TRI-REF-DBP-08SCI-CBSCI-GA00101A | U_T_BOMBA DE CONTRAINCENDIO GA-00101 A | SECCION DE CONTRAINCENDIO | MONT | DBSCI | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | CC6TEFC | D |  | 64.3 A | D | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 500.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | ME-GA-00101A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 C3 | 6322 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939528 | ME-GA-00101B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-00101B | TRI-REF-DBP-08SCI-CBSCI-GA00101B | U_T_BOMBA DE CONTRAINCENDIO GA-00101 B | SECCION DE CONTRAINCENDIO | MONT | DBSCI | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | CC6TEFC | D |  | 64.3 A | D | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 80 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 500.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | ME-GA-00101B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 C3 | 6322 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939562 | ME-GA-00101C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GA-00101C | TRI-REF-DBP-08SCI-CBSCI-GA00101C | U_T_BOMBA DE CONTRAINCENDIO GA-00101 C | SECCION DE CONTRAINCENDIO | MONT | DBSCI | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | CC6TEFC | D |  | 64.3 A | D | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 87 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 500.00 | INDUCCION | 1,788 RPM | 4,000.0 V | ME-GA-00101C | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 C3 | 6322 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939563 | ME-GA-00101D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GA-00101D | TRI-REF-DBP-08SCI-CBSCI-GA00101D | U_T_BOMBA DE CONTRAINCENDIO GA-00101D | SECCION DE CONTRAINCENDIO | MONT | DBSCI | ZPM000129 | X | 1255308100 | C |  | TEFC | D |  | 64.3 A | [5 empty] | 2932 | 87 |  |  | WEG | 500.00 |  |  |  | ME-GA-00101D | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 C3 | 6322 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939564 | ME-GA-00101E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION GA-00101 E | TRI-REF-DBP-08SCI-CBSCI-GA00101E | U_T_BOMBA DE CONTRAINCENDIO GA-00101 E | SECCION DE CONTRAINCENDIO | MONT | DBSCI | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | CC6TEFC | D |  | 64.3 A | D | B | 87.0 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | WEG | 500.00 |  | 1,788 RPM | 4,000.0 V | ME-GA-00101E | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 C3 | 6322 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20939565 | ME-GA-00103A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-00103A | TRI-REF-DBP-08SCI-CBSCI-GA00103A | U_T_BOMBA JOCKEY GA-00103 A | SECCION DE CONTRAINCENDIO | MONT | DBSCI | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | CA1F | CC6TEFC | G |  | 67.0 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 |  | 3,551 RPM | 460.0 V | ME-GA-00103A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314 C3 | 6314 C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895772 | GAM-79004 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79004 R | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-GA79004R | U_T_MOTOBOMBA GA-79004 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 81.9 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 75.00 | INDUCCION | 3,553 RPM | 460.0 V | GAM-79004R | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895771 | GAM-79004 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79004 | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-GA79004 | U_T_MOTOBOMBA GA-79004 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 81.9 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 75.00 | INDUCCION | 3,553 RPM | 460.0 V | GAM-79004 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895770 | GAM-79002 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79002 R | TRI-REF-DBP-05STA-SACLN-GA79002R | U_T_MOTOBOMBA GA-79002 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 163.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-79002R | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895769 | GAM-79002 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79002 | TRI-REF-DBP-05STA-SACLN-GA79002 | U_T_MOTOBOMBA GA-79002 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 163.0 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 150.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-79002 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895768 | BRM-79001 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79001 R | TRI-REF-DBP-05STA-SRCGA-BR79001R | U_T_MOTOBOMBA BR-79001 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | L |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,761 RPM | 460.0 V | BRM-79001R | SECTOR05 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895800 | ECM-79002 BB | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79002 BB | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79002BB | U_T_SOLOAIRE EC-79002 BB | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 24.1 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79002BB | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895801 | ECM-79002 CA | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79002 CA | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79002C | U_T_SOLOAIRE EC-79002 C | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 24.1 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79002CA | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895802 | ECM-79002 CB | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79002 CB | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79002CB | U_T_SOLOAIRE EC-79002 CB | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 24.1 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79002CB | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895803 | ECM-79003 AA | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79003 AA | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79003 | U_T_SOLOAIRE EC-79003 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | H |  | 6.6 A |  | B | 89.5 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-79003AA | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895804 | ECM-79003 AB | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79003 AB | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79003AB | U_T_SOLOAIRE EC-79003 AB | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | H |  | 6.6 A |  | B | 89.5 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 5.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ECM-79003AB | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6307ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895805 | ECM-79004 AA | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79004 AA | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79004A | U_T_SOLOAIRE EC-79004 A | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79004AA | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BC03J3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895806 | ECM-79004 AB | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79004 AB | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79004AB | U_T_SOLOAIRE EC-79004 AB | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 18.2 A |  | B | 92.4 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79004AB | SECTOR05 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 45BC03J3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895807 | BDM-79304 AX | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BDM-79304 AX | TRI-REF-DBP-05STA-SSOSA-BD79304AX | U_T_MOTOBOMBA BD-79304 AX | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BDM-79304AX | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895808 | BDM-79304 BX | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BDM-79304 BX | TRI-REF-DBP-05STA-SSOSA-BD79304BX | U_T_MOTOBOMBA BD-79304 BX | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | J |  | 6.5 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BDM-79304BX | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895809 | GAM-79015 AX | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79015 AX | TRI-REF-DBP-05STA-SSOSA-GA79015AX | U_T_MOTOBOMBA GA-79015 AX | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | H |  | 8.8 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 7.50 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | GAM-79015AX | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6208C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895810 | GAM-79015 BX | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79015 BX | TRI-REF-DBP-05STA-SSOSA-GA79015BX | U_T_MOTOBOMBA GA-79015 BX | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | H |  | 8.8 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 7.50 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | GAM-79015BX | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6208ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895811 | BDM-79305 AX | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BDM-79305 AX | TRI-REF-DBP-05STA-SSOSA-BD79305AX | U_T_MOTOBOMBA BD-79305 AX | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | J |  | 7.5 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BDM-79305AX | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895812 | BDM-79305 BX | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BDM-79305 BX | TRI-REF-DBP-05STA-SSOSA-BD79305BX | U_T_MOTOBOMBA BD-79305 BX | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | J |  | 7.5 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  |  | 80 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BDM-79305BX | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895813 | BDM-79306 AX | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BDM-79306 AX | TRI-REF-DBP-05STA-SSOSA-BD79306AX | U_T_MOTOBOMBA BD-79306 AX | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 78 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 1.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BDM-79306AX | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6205ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895814 | BDM-79306 BX | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BDM-79306 BX | TRI-REF-DBP-05STA-SSOSA-BD79306BX | U_T_MOTOBOMBA BD-79306 BX | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | M |  | 1.4 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 78 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 1.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | BDM-79306BX | SECTOR05 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6205ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895815 | SPE-79004 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO SPE-79004 | TRI-REF-DBP-05STA-SRCGA-SPE79004 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-79004 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | L |  | 2.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 86 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 2.00 | INDUCCION | 3,475 RPM | 460.0 V | SPE-79004 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20933897 | BRM-79202 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79202 A | TRI-REF-DBP-05STA-SFOSA-BR79202A | U_T_MOTOBOMBA BR-79202 A | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC |  |  | 24.0 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | BRM-79202 A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20933898 | BRM-79202 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79202 B | TRI-REF-DBP-05STA-SFOSA-BR79202B | U_T_MOTOBOMBA BR-79202 B | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC |  |  | 24.0 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | BRM-79202 B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20933899 | BRM-79203 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79203 A | TRI-REF-DBP-05STA-SFOSA-BR79203A | U_T_MOTOBOMBA BR-79203 A | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC |  |  | 2.4 A |  | B | 87.5 | BOMBA |  |  | 68 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.50 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | BRM-79203 A | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20933900 | BRM-79203 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79203 B | TRI-REF-DBP-05STA-SFOSA-BR79203B | U_T_MOTOBOMBA BR-79203 B | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC |  |  | 2.4 A |  | B | 87.5 | BOMBA |  |  | 68 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.50 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | BRM-79203 B | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20933901 | BR-79301 A | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BR-79301 A | TRI-REF-DBP-05STA-SSOSA-BR79301A | U_T_MOTOBOMBA BR-79301 A | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | M |  |  |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WESTINGHOUSE | 1.50 | INDUCCION | 1,730 RPM | 460.0 V | BR-79301 A | SECTOR05 | WESTINGHOUSE | GRASA | GRASA |  |  | 6205 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20933902 | BR-79301 B | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BR-79301 B | TRI-REF-DBP-05STA-SSOSA-BR79301B | U_T_MOTOBOMBA BR-79301 B | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | M |  |  |  | B | 86.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WESTINGHOUSE | 1.50 | INDUCCION | 1,730 RPM | 460.0 V | BR-79301 B | SECTOR05 | WESTINGHOUSE | GRASA | GRASA |  |  | 6205 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955309 | BRM-79204 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79204 | TRI-REF-DBP-05STA-SUPSA-BR79204 | U_T_MOTO BOMBA BR-79204 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | L |  | 3.0 A |  | B | 88.0 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 2.00 | INDUCCION | 1,170 RPM | 460.0 V | BRM-79204 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955310 | MGV-79002 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGV-79002 | TRI-REF-DBP-05STA-SRCGA-GB79001 | U_T_COMPRESOR GB-79001 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | P |  | 10.0 A |  | B | 89.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | KONECRANES MEXICO | 7.20 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGV-79002 | SECTOR05 | KONECRANES MEXICO | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955311 | MGV-79003 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MGV-79003 | TRI-REF-DBP-05STA-SRCGA-GB79001 | U_T_COMPRESOR GB-79001 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | P |  | 1.3 A |  | B | 90.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | KONECRANES MEXICO | 0.70 | INDUCCION | 3,600 RPM | 460.0 V | MGV-79003 | SECTOR05 | KONECRANES MEXICO | GRASA | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20955312 | MBT-79001 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO MBT-79001 | TRI-REF-DBP-05STA-SUPSA-BT79001 | U_T_COMPRESOR BT-79001 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC |  |  | 186.0 A |  | B | 91.0 | COMPRESOR |  |  | 92 | 1 | 60.0 Hz | TOSHIBA XT | 1,500.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 4,160.0 V | MBT-79001 | SECTOR05 | TOSHIBA XT | LUBRICACION FORZADA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20955317 | BRM-79401 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79401 | TRI-REF-DBP-05STA-SRCGA-GB79001 | U_T_COMPRESOR GB-79001 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | A |  | 30.0 A |  | B | 93.0 | BOMBA |  |  | 90 | 1 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 25.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BRM-79401 | SECTOR05 | BALDOR ELECTRIC CO. | GRASA POLYREX EM | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20895773 | GAM-79006 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79006 | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-GA79006 | U_T_MOTOBOMBA GA-79006 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 35.1 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | GAM-79006 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6211-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895774 | GAM-79006 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79006 R | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-GA79006R | U_T_MOTOBOMBA GA-79006 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 35.1 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  |  | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 30.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | GAM-79006R | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6211-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895775 | GAM-79010 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79010 | TRI-REF-DBP-05STA-SFOSA-GA79010 | U_T_MOTOBOMBA GA-79010 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | B |  | 66.8 A |  | B | 100.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 45.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 460.0 V | GAM-79010 | SECTOR05 | ABB | GRASA | GRASA |  |  | 6312-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895776 | GAM-79010 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79010 R | TRI-REF-DBP-05STA-SFOSA-GA79010R | U_T_MOTOBOMBA GA-79010 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | B |  | 66.8 A |  | B | 100.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 45.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 460.0 V | GAM-79010R | SECTOR05 | ABB | GRASA | GRASA |  |  | 6312-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895777 | GAM-79011 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79011 | TRI-REF-DBP-05STA-SRECO-GA79011 | U_T_MOTOBOMBA GA-79011 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 219.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-79011 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 (27G) |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895778 | GAM-79011 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79011 R | TRI-REF-DBP-05STA-SRECO-GA79011R | U_T_MOTOBOMBA GA-79011 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 219.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | GAM-79011R | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 (27G) |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895779 | GAM-79012 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79012 | TRI-REF-DBP-05STA-SDESF-GA79012 | U_T_MOTOBOMBA GA-79012 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 46.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,557 RPM | 460.0 V | GAM-79012 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6212-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895780 | GAM-79012 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79012 R | TRI-REF-DBP-05STA-SDESF-GA79012R | U_T_MOTOBOMBA GA-79012 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 46.3 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 3,557 RPM | 460.0 V | GAM-79012R | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6212-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895781 | GAM-79013 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79013 | TRI-REF-DBP-05STA-SFOSA-GA79013 | U_T_MOTOBOMBA GA-79013 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | B |  | 26.8 A |  | B | 92.9 | BOMBA |  |  | 93 | 1 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 25.00 | INDUCCION | 3,551 RPM | 460.0 V | GAM-79013 | SECTOR05 | ABB | GRASA | GRASA |  |  | 6309-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895782 | GAM-79013 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79013 R | TRI-REF-DBP-05STA-SFOSA-GA79013R | U_T_MOTOBOMBA GA-79013 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | B |  | 26.8 A |  | B | 92.9 | BOMBA |  |  | 93 | 1 | 60.0 Hz | ABB MOTORS | 25.00 | INDUCCION | 3,551 RPM | 460.0 V | GAM-79013R | SECTOR05 | ABB | GRASA | GRASA |  |  | 6309-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895783 | GAM-79101 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79101 | TRI-REF-DBP-05STA-SMDEA-GA79101 | U_T_MOTOBOMBA GA-79101 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 37.6 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 300.00 | INDUCCION | 3,576 RPM | 4,000.0 V | GAM-79101 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895784 | GAM-79101 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79101 R | TRI-REF-DBP-05STA-SMDEA-GA79101R | U_T_MOTOBOMBA GA-79101 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 37.6 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 89 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 300.00 | INDUCCION | 3,576 RPM | 4,000.0 V | GAM-79101R | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895785 | BRM-79302 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79302 | TRI-REF-DBP-05STA-SMDEA-BR79302 | U_T_MOTOBOMBA BR-79302 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | CBR10 |  | 4.0 A |  | B | 87.5 | BOMBA |  |  | 77 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BRM-79302 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6206-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895786 | BRM-79302 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79302 R | TRI-REF-DBP-05STA-SMDEA-BR79302R | U_T_MOTOBOMBA BR-79302 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | K |  | 4.0 A |  | B | 87.5 | BOMBA |  |  | 77 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 3.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BRM-79302R | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6206-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895787 | BRM-79303 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79303 | TRI-REF-DBP-05STA-SMDEA-BR79303 | U_T_MOTOBOMBA BR-79303 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | L |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,761 RPM | 460.0 V | BRM-79303 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895788 | BRM-79303 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79303 R | TRI-REF-DBP-05STA-SMDEA-BR79303R | U_T_MOTOBOMBA BR-79303 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | L |  | 1.1 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,761 RPM | 460.0 V | BRM-79303R | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6204-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895789 | ECM-79001 AA | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79001 AA | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79001A | U_T_SOLOAIRE EC-79001 A | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 29.9 A |  | B | 93.6 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79001AA | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895790 | ECM-79001 AB | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79001 AB | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79001AB | U_T_SOLOAIRE EC-79001 AB | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 29.9 A |  | B | 93.6 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79001AB | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895791 | ECM-79001 BA | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79001 BA | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79001B | U_T_SOLOAIRE EC-79001 B | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 29.9 A |  | B | 93.6 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79001BA | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895792 | ECM-79001 BB | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79001 BB | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79001BB | U_T_SOLOAIRE EC-79001 BB | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 29.9 A |  | B | 93.6 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79001BB | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895793 | ECM-79001 CA | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79001 CA | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79001C | U_T_SOLOAIRE EC-79001 C | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 29.9 A |  | B | 93.6 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79001CA | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895794 | ECM-79001 CB | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79001 CB | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79001CB | U_T_SOLOAIRE EC-79001 CB | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 29.9 A |  | B | 93.6 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79001CB | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895795 | ECM-79001 DA | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79001 DA | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79001D | U_T_SOLOAIRE EC-79001 D | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 29.9 A |  | B | 93.6 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79001DA | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895796 | ECM-79001 DB | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79001 DB | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79001DB | U_T_SOLOAIRE EC-79001 DB | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 29.9 A |  | B | 92.6 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 25.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79001DB | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895797 | ECM-79002 AA | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79002 AA | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79002A | U_T_SOLOAIRE EC-79002 A | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 24.1 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79002AA | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895798 | ECM-79002 AB | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79002 AB | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79002AB | U_T_SOLOAIRE EC-79002 AB | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 24.1 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79002AB | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895799 | ECM-79002 BA | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO ECM-79002 BA | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-EC79002B | U_T_SOLOAIRE EC-79002 B | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | G |  | 24.1 A |  | B | 93.0 | VENTILADOR |  |  | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | HYUNDAI | 20.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-79002BA | SECTOR05 | HYUNDAI | GRASA | GRASA |  |  | 6310ZC3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895767 | BRM-79001 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO BRM-79001 | TRI-REF-DBP-05STA-SRCGA-BR79001 | U_T_MOTOBOMBA BR-79001 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | F | TEFC | L |  | 1.5 A |  | B | 85.5 | BOMBA |  |  | 73 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,761 RPM | 460.0 V | BRM-79001 | SECTOR05 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895762 | GBM-79001 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GBM-79001 | TRI-REF-DBP-05STA-SRCGA-GB79001 | U_T_COMPRESOR GB-79001 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | [19 empty] | GBM-79001 | SECTOR05 | WEG | LUBRICACION FORZADA | ACEITE |  |  | CHUMACERA |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895763 | GAM-79005 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79005 | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-GA79005 | U_T_MOTOBOMBA GA-79005 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | [19 empty] | GAM-79005 | SECTOR05 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | GRASA |  |  | 6315Z-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895764 | GAM-79005 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79005 R | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-GA79005R | U_T_MOTOBOMBA GA-79005 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | [19 empty] | GAM-79005R | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6315Z-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895765 | GAM-79008 | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79008 | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-GA79008 | U_T_MOTOBOMBA GA-79008 | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | [19 empty] | GAM-79008 | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20895766 | GAM-79008 R | SECTOR05 | MOTOR ELECTRICO GAM-79008 R | TRI-REF-DBP-05STA-SPESA-GA79008R | U_T_MOTOBOMBA GA-79008 R | U-TRATAMIENTO/RECUPERACIÓN GAS (PTRG1) | MONT | DBSTA | ZPM000129 | X | 1255105600 | C | [19 empty] | GAM-79008R | SECTOR05 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6314-C3 |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913086 | ME-02001A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-02001 A | TRI-REF-DBP-08SUA-SALMD-GA02001A | U_T_MOTOBOMBA GA-02001 A | SUMINISTRO DE AGUA CRUDA | MONT | DBSUA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TCCVE | G |  | 32.9 A |  | B | 94.7 | BOMBA |  | 1680 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WESTINGHOUSE | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,160.0 V | ME-02001A | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6324C3 | 6320C3 INS. | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913087 | ME-02001B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-02001 B | TRI-REF-DBP-08SUA-SALMD-GA02001B | U_T_MOTOBOMBA GA-02001 B | SUMINISTRO DE AGUA CRUDA | MONT | DBSUA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TCCVE | G |  | 32.9 A |  | B | 94.7 | BOMBA |  | 1680 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WESTINGHOUSE | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,160.0 V | ME-02001B | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6324C3 | 6320C3 INS. | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913088 | ME-02001C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-02001 C | TRI-REF-DBP-08SUA-SALMD-GA02001C | U_T_MOTOBOMBA GA-02001 C | SUMINISTRO DE AGUA CRUDA | MONT | DBSUA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TCCVE | G |  | 32.9 A |  | B | 94.7 | BOMBA |  | 1680 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WESTINGHOUSE | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,160.0 V | ME-02001C | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6324C3 | 6320C3 INS. | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913089 | ME-02001D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO INDUCCION ME-GA-02001 D | TRI-REF-DBP-08SUA-SALMD-GA02001D | U_T_MOTOBOMBA GA-02001 D | SUMINISTRO DE AGUA CRUDA | MONT | DBSUA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TCCVE | G |  | 32.9 A |  | B | 94.7 | BOMBA |  | 1680 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WESTINGHOUSE | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,160.0 V | ME-02001D | SECTOR08 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6324C3 | 6320C3 INS. | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913090 | ME-02001E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-GA-2001E | TRI-REF-DBP-08SUA-SALMD-GA02001E | U_T_MOTOBOMBA GA-02001 E | SUMINISTRO DE AGUA CRUDA | MONT | DBSUA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TCCVE | G |  | 32.9 A |  | B | 94.7 | BOMBA |  | 1680 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WESTINGHOUSE | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,160.0 V | ME-02001E | SECTOR08 | TECO WESTINGHOUSE | GRASA MOBIL POLYREX | GRASA |  |  | 6324C3 | 6320C3 INS. | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899325 | ECM-87402-B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87402 B1 | TRI-REF-DBP-06TAD-SENFR-EC87402B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87402 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87402-B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899324 | ECM-87402-A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87402 A2 | TRI-REF-DBP-06TAD-SENFR-EC87402A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87402 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87402-A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899323 | ECM-87402-A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87402 A1 | TRI-REF-DBP-06TAD-SENFR-EC87402A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87402 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87402-A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899322 | ECM-87401-B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87401 B2 | TRI-REF-DBP-06TAD-SAGOT-EC87401B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87401 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87401-B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899321 | ECM-87401-B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87401 B1 | TRI-REF-DBP-06TAD-SAGOT-EC87401B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87401 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87401-B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899320 | ECM-87401-A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87401 A2 | TRI-REF-DBP-06TAD-SAGOT-EC87401A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87401 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87401-A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899319 | ECM-87401-A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87401 A1 | TRI-REF-DBP-06TAD-SAGOT-EC87401A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87401 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87401-A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899318 | ECM-87302-B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87302 B2 | TRI-REF-DBP-06TAC-SENFR-EC87302B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87302 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87302-B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899317 | ECM-87302-B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87302 B1 | TRI-REF-DBP-06TAC-SENFR-EC87302B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87302 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87302-B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899316 | ECM-87302-A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87302 A2 | TRI-REF-DBP-06TAC-SENFR-EC87302A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87302 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87302-A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899315 | ECM-87302-A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87302 A1 | TRI-REF-DBP-06TAC-SENFR-EC87302A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87302 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87302-A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899314 | ECM-87301-B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87301 B2 | TRI-REF-DBP-06TAC-SAGOT-EC87301B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87301 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87301-B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899313 | ECM-87301-B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87301 B1 | TRI-REF-DBP-06TAC-SAGOT-EC87301B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87301 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87301-B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899312 | ECM-87301-A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87301 A2 | TRI-REF-DBP-06TAC-SAGOT-EC87301A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87301 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87301-A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899217 | GAM-87101 | SECTOR06 | MOTOR ELÉCTRICO GAM-87101 | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-GA87101 | U_T_MOTOBOMBA GA-87101 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | GAM-87101 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZC3 | 6316ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899218 | GAM-87101R | SECTOR06 | MOTOR ELÉCTRICO GAM-87101R | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-GA87101R | U_T_MOTOBOMBA GA-87101 R | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | GAM-87101R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZC3 | 6316ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899233 | GAM-87102 | SECTOR06 | MOTOR ELÉCTRICO GAM-87102 | TRI-REF-DBP-06TAA-SENFR-GA87102 | U_T_MOTOBOMBA GA-87102 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | GAM-87102 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899326 | ECM-87402-B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87402 B2 | TRI-REF-DBP-06TAD-SENFR-EC87402B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87402 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87402-B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899279 | ECM-87101-A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87101 A1 | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-EC87101A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87101 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 35.0 A |  | B | 93.6 | VENTILADOR |  | 167.9 | 85 | 1.1 | 60.0 Hz | US MOTORS | 30.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | ECM-87101-A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899278 | BDM-87408R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BDM-87408 R | TRI-REF-DBP-06TAD-SAGOT-SPE87408 | U_T_DOSIFICADORA SPE-87408 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  | 21 | 68 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 0.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | BDM-87408R | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 ZZ | 6204 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899277 | BDM-87408 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BDM-87408 | TRI-REF-DBP-06TAD-SAGOT-SPE87408 | U_T_DOSIFICADORA SPE-87408 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  | 21 | 68 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 0.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | BDM-87408 | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 ZZ | 6204 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899276 | BDM-87308R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BDM-87308 R | TRI-REF-DBP-06TAC-SAGOT-SPE87308 | U_T_DOSIFICADORA SPE-87308 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  | 21 | 68 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 0.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | BDM-87308R | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 ZZ | 6204 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899275 | BDM-87308 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BDM-87308 | TRI-REF-DBP-06TAC-SAGOT-SPE87308 | U_T_DOSIFICADORA SPE-87308 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  | 21 | 68 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 0.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | BDM-87308 | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 ZZ | 6204 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899274 | BDM-87208R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BDM-87208 R | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-SPE87208 | U_T_DOSIFICADORA SPE-87208 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  | 21 | 68 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 0.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | BDM-87208R | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 ZZ | 6204 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899272 | BDM-87108R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BDM-87108 R | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-SPE87108 | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-87108 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  | 21 | 68 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 0.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | BDM-87108R | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 ZZ | 6204 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899271 | BDM-87108 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BDM-87108 | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-SPE87108 | U_T_PAQUETE INYECCIÓN SPE-87108 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  | 21 | 68 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 0.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | BDM-87108 | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 ZZ | 6204 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899268 | GAM-87511R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87511 R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-GA87511R | U_T_MOTOBOMBA GA-87511 R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | J |  | 6.6 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  | 46 | 79 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | GAM-87511R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899267 | GAM-87511 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87511 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-GA87511 | U_T_MOTOBOMBA GA-87511 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | J |  | 6.6 A |  | B | 89.5 | BOMBA |  | 46 | 79 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 460.0 V | GAM-87511 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899252 | GAM-87502R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-8750 2R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87502R | U_T_MOTOBOMBA GA-87502R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 67.8 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  | 396 | 89 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-87502R | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899251 | GAM-87502B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-8750 2B | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87502B | U_T_MOTOBOMBA GA-87502B | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 67.8 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  | 396 | 89 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-87502B | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899234 | GAM-87102R | SECTOR06 | MOTOR ELÉCTRICO GAM-87102 R | TRI-REF-DBP-06TAA-SENFR-GA87102R | U_T_MOTOBOMBA GA-87102 R | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1294 | 92 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-87102R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899332 | ECM-87502-A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87502 A2 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-EC87502 | U_T_SOLOAIRE EC-87502 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87502-A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899331 | ECM-87502-A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87502 A1 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-EC87502 | U_T_SOLOAIRE EC-87502 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87502-A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899330 | ECM-87501-B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87501 B2 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-EC87501B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87501 B1 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87501-B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899329 | ECM-87501-B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87501 B1 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-EC87501B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87501 B1 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87501-B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899328 | ECM-87501-A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87501 A2 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-EC87501A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87501 A1 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87501-A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899327 | ECM-87501-A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87501 A1 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-EC87501A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87501 A1 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87501-A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899290 | ECM-87102-B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87102 B2 | TRI-REF-DBP-06TAA-SENFR-EC87102B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87102 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87102-B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899291 | ECM-87102-C1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87102 C1 | TRI-REF-DBP-06TAA-SENFR-EC87102C1 | U_T_SOLOAIRE EC-87102 C1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87102-C1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899292 | ECM-87102-C2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87102 C2 | TRI-REF-DBP-06TAA-SENFR-EC87102C1 | U_T_SOLOAIRE EC-87102 C1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87102-C2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899293 | ECM-87102-D1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87102 D1 | TRI-REF-DBP-06TAA-SENFR-EC87102D1 | U_T_SOLOAIRE EC-87102 D1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87102-D1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899294 | ECM-87102-D2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87102 D2 | TRI-REF-DBP-06TAA-SENFR-EC87102D1 | U_T_SOLOAIRE EC-87102 D1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87102-D2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899295 | ECM-87201-A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87201 A1 | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-EC87201A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87201 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87201-A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899296 | ECM-87201-A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87201 A2 | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-EC87201A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87201 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87201-A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899297 | ECM-87201-B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87201 B1 | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-EC87201B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87201 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87201-B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899298 | ECM-87201-B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87201 B2 | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-EC87201B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87201 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87201-B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899299 | ECM-87201-C1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87201 C1 | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-EC87201C1 | U_T_SOLOAIRE EC-87201 C1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87201-C1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899300 | ECM-87201-C2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87201 C2 | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-EC87201C1 | U_T_SOLOAIRE EC-87201 C1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87201-C2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899301 | ECM-87201-D1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87201 D1 | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-EC87201D1 | U_T_SOLOAIRE EC-87201 D1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87201-D1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899302 | ECM-87201-D2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87201 D2 | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-EC87201D1 | U_T_SOLOAIRE EC-87201 D1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87201-D2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899303 | ECM-87202-A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87202 A1 | TRI-REF-DBP-06TAB-SENFR-EC87202A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87202 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87202-A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899304 | ECM-87202-A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87202 A2 | TRI-REF-DBP-06TAB-SENFR-EC87202A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87202 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87202-A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899305 | ECM-87202-B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87202 B1 | TRI-REF-DBP-06TAB-SENFR-EC87202B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87202 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87202-B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899306 | ECM-87202-B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87202 B2 | TRI-REF-DBP-06TAB-SENFR-EC87202B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87202 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87202-B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899307 | ECM-87202-C1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87202 C1 | TRI-REF-DBP-06TAB-SENFR-EC87202C1 | U_T_SOLOAIRE EC-87202 C1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87202-C1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899308 | ECM-87202-C2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87202 C2 | TRI-REF-DBP-06TAB-SENFR-EC87202C1 | U_T_SOLOAIRE EC-87202 C1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87202-C2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899309 | ECM-87202-D1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87202 D1 | TRI-REF-DBP-06TAB-SENFR-EC87202D1 | U_T_SOLOAIRE EC-87202 D1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87202-D1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899310 | ECM-87202-D2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87202 D2 | TRI-REF-DBP-06TAB-SENFR-EC87202D1 | U_T_SOLOAIRE EC-87202 D1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87202-D2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899311 | ECM-87301-A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87301 A1 | TRI-REF-DBP-06TAC-SAGOT-EC87301A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87301 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87301-A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899289 | ECM-87102-B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87102 B1 | TRI-REF-DBP-06TAA-SENFR-EC87102B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87102 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87102-B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899280 | ECM-87101-A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87101 A2 | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-EC87101A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87101 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87101-A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899281 | ECM-87101-B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87101 B1 | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-EC87101B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87101 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87101-B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899282 | ECM-87101-B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87101 B2 | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-EC87101B1 | U_T_SOLOAIRE EC-87101 B1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87101-B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899283 | ECM-87101-C1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87101 C1 | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-EC87101C1 | U_T_SOLOAIRE EC-87101 C1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87101-C1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899284 | ECM-87101-C2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87101 C2 | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-EC87101C1 | U_T_SOLOAIRE EC-87101 C1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87101-C2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899285 | ECM-87101-D1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87101 D1 | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-EC87101D1 | U_T_SOLOAIRE EC-87101 D1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87101-D1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899286 | ECM-87101-D2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87101 D2 | TRI-REF-DBP-06TAA-SAGOT-EC87101D1 | U_T_SOLOAIRE EC-87101 D1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87101-D2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899287 | ECM-87102-A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87102 A1 | TRI-REF-DBP-06TAA-SENFR-EC87102A1 | U_T_SOLOAIRE EC-87102 A1 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87102-A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899288 | ECM-87102-A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-87102 A2 | TRI-REF-DBP-06TAA-SENFR-EC87102A2 | U_T_SOLOAIRE EC-87102 A2 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T1 | MONT | DBTAA | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | ECM-87102-A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899273 | BDM-87208 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO BDM-87208 | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-SPE87208 | U_T_DOSIFICADORA SPE-87208 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAB | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | N |  | 0.8 A |  | B | 82.5 | BOMBA |  | 21 | 68 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 0.50 | INDUCCION | 1,765 RPM | 460.0 V | BDM-87208 | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6205 ZZ | 6204 ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899238 | GAM-87202R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87202 R | TRI-REF-DBP-06TAB-SENFR-GA87202R | U_T_MOTOBOMBA GA-87202 R | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAB | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1294 | 92 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-87202R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899237 | GAM-87202 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87202 | TRI-REF-DBP-06TAB-SENFR-GA87202 | U_T_MOTOBOMBA GA-87202 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAB | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 212.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1294 | 92 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 200.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-87202 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899236 | GAM-87201R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87201 R | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-GA87201R | U_T_MOTOBOMBA GA-87201 R | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAB | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 117.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 663 | 83 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 100.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | GAM-87201R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZC3 | 6316ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899235 | GAM-87201 | SECTOR06 | MOTOR ELÉCTRICO GAM-87201 | TRI-REF-DBP-06TAB-SAGOT-GA87201 | U_T_MOTOBOMBA GA-87201 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS FENOL T2 | MONT | DBTAB | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 117.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 663 | 83 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 100.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | GAM-87201 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZC3 | 6316ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899242 | GAM-87302R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87302 R | TRI-REF-DBP-06TAC-SENFR-GA87302R | U_T_MOTOBOMBA GA-87302 R | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAC | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | H | TEFC | G |  | 114.0 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  | 781 | 87 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 100.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-87302R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899241 | GAM-87302 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87302 | TRI-REF-DBP-06TAC-SENFR-GA87302 | U_T_MOTOBOMBA GA-87302 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAC | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | H | TEFC | G |  | 114.0 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  | 781 | 87 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 100.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 460.0 V | GAM-87302 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899240 | GAM-87301R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87301 R | TRI-REF-DBP-06TAC-SAGOT-GA87301R | U_T_MOTOBOMBA GA-87301 R | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAC | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 47.1 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  | 274 | 85 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 1,772 RPM | 460.0 V | GAM-87301R | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312-C3 | 6212-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899239 | GAM-87301 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87301 | TRI-REF-DBP-06TAC-SAGOT-GA87301 | U_T_MOTOBOMBA GA-87301 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T1 | MONT | DBTAC | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 47.1 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  | 274 | 85 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 40.00 | INDUCCION | 1,772 RPM | 460.0 V | GAM-87301 | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312-C3 | 6212-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899243 | GAM-87401 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87401 | TRI-REF-DBP-06TAD-SAGOT-GA87401 | U_T_MOTOBOMBA GA-87401 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAD | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | GAM-87401 | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312C3 | 6212-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899244 | GAM-87401R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87401 R | TRI-REF-DBP-06TAD-SAGOT-GA87401R | U_T_MOTOBOMBA GA-87401 R | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAD | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | GAM-87401R | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312C3 | 6212-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899245 | GAM-87402 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87402 | TRI-REF-DBP-06TAD-SENFR-GA87402 | U_T_MOTOBOMBA GA-87402 | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAD | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | GAM-87402 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899246 | GAM-87402R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87402 R | TRI-REF-DBP-06TAD-SENFR-GA87402R | U_T_MOTOBOMBA GA-87402 R | PLANTA DE TTO AGUAS AMARGAS NO FENOL T2 | MONT | DBTAD | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | [19 empty] | GAM-87402R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899247 | GAM-87501A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-8750 1A | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87501A | U_T_MOTOBOMBA GA-87501 A | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 143.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 872 | 86 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 125.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | GAM-87501A | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6318ZC3 | 6318ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899248 | GAM-87501B | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-8750 1B | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87501B | U_T_MOTOBOMBA GA-87501 B | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 143.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 872 | 86 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 125.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | GAM-87501B | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6318ZC3 | 6318ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899249 | GAM-87501R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-8750 1R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87501R | U_T_MOTOBOMBA GA-87501 R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 143.0 A |  | B | 94.5 | BOMBA |  | 872 | 86 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 125.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | GAM-87501R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6318ZC3 | 6318ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899250 | GAM-87502 A | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87502 A | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87502A | U_T_MOTOBOMBA GA-87502 A | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 67.8 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  | 396 | 89 | 1.1 | 60.0 Hz | WEG | 60.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-87502A | SECTOR06 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899253 | GAM-87503 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87503 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87503 | U_T_MOTOBOMBA GA-87503 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 36.5 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  | 341 | 70 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 880 RPM | 460.0 V | GAM-87503 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899254 | GAM-87503R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87503 R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87503R | U_T_MOTOBOMBA GA-87503 R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 36.5 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  | 341 | 70 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 880 RPM | 460.0 V | GAM-87503R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899255 | GAM-87504 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87504 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87504 | U_T_MOTOBOMBA GA-87504 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 36.5 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  | 341 | 70 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 880 RPM | 460.0 V | GAM-87504 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899256 | GAM-87504R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87504 R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87504R | U_T_MOTOBOMBA GA-87504 R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 36.5 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  | 341 | 70 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 880 RPM | 460.0 V | GAM-87504R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899257 | GAM-87505 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87505 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87505 | U_T_MOTOBOMBA GA-87505 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 18.9 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  | 143 | 80 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | GAM-87505 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899258 | GAM-87505R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87505 R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87505R | U_T_MOTOBOMBA GA-87505 R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 18.9 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  | 143 | 80 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | GAM-87505R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899259 | GAM-87506 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87506 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87506 | U_T_MOTOBOMBA GA-87506 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 18.9 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  | 143 | 80 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | GAM-87506 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | GRSA NLGI GRADO 2 | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899260 | GAM-87506R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87506 R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCARG-GA87506R | U_T_MOTOBOMBA GA-87506 R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 18.9 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  | 143 | 80 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 460.0 V | GAM-87506R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899261 | GAM-87507 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87507 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-GA87507 | U_T_MOTOBOMBA GA-87507 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 27.6 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  | 209 | 92 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-87507 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899262 | GAM-87507R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87507 R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-GA87507R | U_T_MOTOBOMBA GA-87507 R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 27.6 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  | 209 | 92 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | GAM-87507R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899263 | GAM-87509 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87509 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-GA87509 | U_T_MOTOBOMBA GA-87509 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 27.4 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  | 209 | 92 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 3,545 RPM | 460.0 V | GAM-87509 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899264 | GAM-87509R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87509 R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-GA87509R | U_T_MOTOBOMBA GA-87509 R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 27.4 A |  | B | 92.4 | BOMBA |  | 209 | 92 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 3,545 RPM | 460.0 V | GAM-87509R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899265 | GAM-87510 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87510 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-GA87510 | U_T_MOTOBOMBA GA-87510 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 22.1 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  | 209 | 92 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | GAM-87510 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899266 | GAM-87510R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87510 R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-GA87510R | U_T_MOTOBOMBA GA-87510 R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 22.1 A |  | B | 91.7 | BOMBA |  | 209 | 92 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 20.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | GAM-87510R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899269 | GAM-87512 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87512 | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-GA87512 | U_T_MOTOBOMBA GA-87512 | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 22.5 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  | 159 | 91 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 20.00 | INDUCCION | 3,545 RPM | 460.0 V | GAM-87512 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899270 | GAM-87512R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO GAM-87512 R | TRI-REF-DBP-06TAE-SCOMU-GA87512R | U_T_MOTOBOMBA GA-87512 R | PLANTA DE TTO DE AGUAS AMARGAS COMUN | MONT | DBTAE | ZPM000129 | X | 1255106300 | C | F | TEFC | G |  | 22.5 A |  | B | 90.2 | BOMBA |  | 159 | 91 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 20.00 | INDUCCION | 3,545 RPM | 460.0 V | GAM-87512R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899380 | ECM-88102 B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88102 B2 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-EC88102BA | U_T_SOLOAIRE EC-88102 BA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88102 B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899381 | ECM-88102 C1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88102 C1 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-EC88102CA | U_T_SOLOAIRE EC-88102 CA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88102 C1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899382 | ECM-88102 C2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88102 C2 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-EC88102CA | U_T_SOLOAIRE EC-88102 CA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88102 C2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899383 | ECM-88102 D1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88102 D1 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-EC88102DA | U_T_SOLOAIRE EC-88102 DA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88102 D1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899384 | ECM-88102 D2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88102 D2 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-EC88102DA | U_T_SOLOAIRE EC-88102 DA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88102 D2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899333 | MGA-88101 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88101 | TRI-REF-DBP-06TDA-SCARG-GA88101 | U_T_MOTOBOMBA GA-88101 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88101 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 VL0241 | 6320C3 VL0241 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899334 | MGA-88101 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88101 R | TRI-REF-DBP-06TDA-SCARG-GA88101R | U_T_MOTOBOMBA GA-88101 R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88101 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 VL0241 | 6320C3 VL0241 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899335 | MGA-88102 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88102 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-GA88102 | U_T_MOTOBOMBA GA-88102 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88102 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZC3 | 6316ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899336 | MGA-88102 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88102 R | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-GA88102R | U_T_MOTOBOMBA GA-88102 R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88102 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZC3 | 6316ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899337 | MGA-88103 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88103 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-GA88103 | U_T_MOTOBOMBA GA-88103 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88103 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899338 | MGA-88103 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88103 R | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-GA88103R | U_T_MOTOBOMBA GA-88103 R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88103 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899339 | MGA-88104 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88104 | TRI-REF-DBP-06TDA-SCARG-GA88104 | U_T_MOTOBOMBA GA-88104 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88104 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899340 | MGA-88104 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88104 R | TRI-REF-DBP-06TDA-SCARG-GA88104R | U_T_MOTOBOMBA GA-88104 R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88104 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899379 | ECM-88102 B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88102 B1 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-EC88102BA | U_T_SOLOAIRE EC-88102 BA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88102 B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899378 | ECM-88102 A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88102 A2 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-EC88102A | U_T_SOLOAIRE EC-88102 A | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88102 A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899377 | ECM-88102 A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88102 A1 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-EC88102A | U_T_SOLOAIRE EC-88102 A | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88102 A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899376 | ECM-88101 B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88101 B2 | TRI-REF-DBP-06TDA-SDESO-EC88101BA | U_T_SOLOAIRE EC-88101 BA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88101 B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899375 | ECM-88101 B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88101 B1 | TRI-REF-DBP-06TDA-SDESO-EC88101BA | U_T_SOLOAIRE EC-88101 BA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88101 B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899374 | ECM-88101 A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88101 A2 | TRI-REF-DBP-06TDA-SDESO-EC88101AA | U_T_SOLOAIRE EC-88101 AA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88101 A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899373 | ECM-88101 A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88101 A1 | TRI-REF-DBP-06TDA-SDESO-EC88101AA | U_T_SOLOAIRE EC-88101 AA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88101 A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899342 | MGA-88105 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88105 R | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-GA88105R | U_T_MOTOBOMBA GA-88105 R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88105 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899341 | MGA-88105 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88105 | TRI-REF-DBP-06TDA-SENFR-GA88105 | U_T_MOTOBOMBA GA-88105 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-1 | MONT | DBTDA | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88105 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899347 | MGA-88203 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88203 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-GA88203 | U_T_MOTOBOMBA GA-88203 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 17.2 A |  | B | 91.0 | BOMBA |  | 143 | 89 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | MGA-88203 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899346 | MGA-88202 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88202 R | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-GA88202R | U_T_MOTOBOMBA GA-88202R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 117.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 663 | 83 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 100.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | MGA-88202 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZC3 | 6316ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899345 | MGA-88202 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88202 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-GA88202 | U_T_MOTOBOMBA GA-88202 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 117.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 663 | 83 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 100.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | MGA-88202 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZC3 | 6316ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899344 | MGA-88201 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88201 R | TRI-REF-DBP-06TDB-SCARG-GA88201R | U_T_MOTOBOMBA GA-88201R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 31.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  | 2004 | 89 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 250.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,000.0 V | MGA-88201 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 VL0241 | 6320C3 VL0241 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899343 | MGA-88201 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88201 | TRI-REF-DBP-06TDB-SCARG-GA88201 | U_T_MOTOBOMBA GA-88201 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 31.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  | 2004 | 89 | 1.1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 250.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,000.0 V | MGA-88201 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315ZC3 VL0241 | 6320C3 VL0241 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899396 | ECM-88202 D2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88202 D2 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-EC88202DA | U_T_SOLOAIRE EC-88202 DA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88202 D2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899395 | ECM-88202 D1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88202 D1 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-EC88202DA | U_T_SOLOAIRE EC-88202 DA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88202 D1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899394 | ECM-88202 C2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88202 C2 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-EC88202CA | U_T_SOLOAIRE EC-88202 CA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88202 C2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899393 | ECM-88202 C1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88202 C1 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-EC88202CA | U_T_SOLOAIRE EC-88202 CA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88202 C1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899392 | ECM-88202 B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88202 B2 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-EC88202BA | U_T_SOLOAIRE EC-88202 BA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88202 B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899391 | ECM-88202 B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88202 B1 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-EC88202BA | U_T_SOLOAIRE EC-88202 BA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88202 B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899390 | ECM-88202 A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88202 A2 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-EC88202AA | U_T_SOLOAIRE EC-88202 AA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88202 A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899389 | ECM-88202 A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88202 A1 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-EC88202AA | U_T_SOLOAIRE EC-88202 AA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88202 A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899388 | ECM-88201 B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88201 B2 | TRI-REF-DBP-06TDB-SDESO-EC88201BA | U_T_SOLOAIRE EC-88201 BA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88201 B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899387 | ECM-88201 B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88201 B1 | TRI-REF-DBP-06TDB-SDESO-EC88201BA | U_T_SOLOAIRE EC-88201 BA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88201 B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899386 | ECM-88201 A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88201 A2 | TRI-REF-DBP-06TDB-SDESO-EC88201AA | U_T_SOLOAIRE EC-88201 AA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88201 A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899385 | ECM-88201 A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88201 A1 | TRI-REF-DBP-06TDB-SDESO-EC88201AA | U_T_SOLOAIRE EC-88201 AA | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88201 A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6309-JC3 | 6209-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899352 | MGA-88205 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88205 R | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-GA88205R | U_T_MOTOBOMBA GA-88205R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88205 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899351 | MGA-88205 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88205 | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-GA88205 | U_T_MOTOBOMBA GA-88205 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88205 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899350 | MGA-88204 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88204 R | TRI-REF-DBP-06TDB-SCARG-GA88204R | U_T_MOTOBOMBA GA-88204R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88204 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899349 | MGA-88204 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88204 | TRI-REF-DBP-06TDB-SCARG-GA88204 | U_T_MOTOBOMBA GA-88204 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88204 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899348 | MGA-88203 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88203 R | TRI-REF-DBP-06TDB-SENFR-GA88203R | U_T_MOTOBOMBA GA-88203R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA SIN CO2 TREN-2 | MONT | DBTDB | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88203 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899353 | MGA-88301 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88301 | TRI-REF-DBP-06TDC-SCARG-GA88301 | U_T_MOTOBOMBA GA-88301 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88301 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899354 | MGA-88301 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88301 R | TRI-REF-DBP-06TDC-SCARG-GA88301R | U_T_MOTOBOMBA GA-88301R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88301 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899355 | MGA-88302 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88302 | TRI-REF-DBP-06TDC-SENFR-GA88302 | U_T_MOTOBOMBA GA-88302 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88302 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314C3 | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899356 | MGA-88302 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88302 R | TRI-REF-DBP-06TDC-SENFR-GA88302R | U_T_MOTOBOMBA GA-88302R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88302 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314C3 | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899357 | MGA-88303 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88303 | TRI-REF-DBP-06TDC-SENFR-GA88303 | U_T_MOTOBOMBA GA-88303 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88303 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899358 | MGA-88303 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88303 R | TRI-REF-DBP-06TDC-SENFR-GA88303R | U_T_MOTOBOMBA GA-88303R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88303 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899359 | MGA-88304 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88304 | TRI-REF-DBP-06TDC-SCARG-GA88304 | U_T_MOTOBOMBA GA-88304 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88304 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899360 | MGA-88304 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88304 R | TRI-REF-DBP-06TDC-SCARG-GA88304R | U_T_MOTOBOMBA GA-88304R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88304 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899361 | MGA-88305 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88305 | TRI-REF-DBP-06TDC-SENFR-GA88305 | U_T_MOTOBOMBA GA-88305 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88305 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899362 | MGA-88305 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88305 R | TRI-REF-DBP-06TDC-SENFR-GA88305 | U_T_MOTOBOMBA GA-88305 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88305 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899397 | ECM-88301 A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88301 A1 | TRI-REF-DBP-06TDC-SDESO-EC88301A1 | U_T_SOLOAIRE EC-88301 A1 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88301 A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899398 | ECM-88301 A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88301 A2 | TRI-REF-DBP-06TDC-SDESO-EC88301A1 | U_T_SOLOAIRE EC-88301 A1 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88301 A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899399 | ECM-88302 A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88302 A1 | TRI-REF-DBP-06TDC-SENFR-EC88302A1 | U_T_SOLOAIRE EC-88302 A1 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88302 A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899400 | ECM-88302 A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88302 A2 | TRI-REF-DBP-06TDC-SENFR-EC88302A1 | U_T_SOLOAIRE EC-88302 A1 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88302 A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899401 | ECM-88302 B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88302 B1 | TRI-REF-DBP-06TDC-SENFR-EC88302B1 | U_T_SOLOAIRE EC-88302 B1 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88302 B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-J/C3 | 6210-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899402 | ECM-88302 B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88302 B2 | TRI-REF-DBP-06TDC-SENFR-EC88302B1 | U_T_SOLOAIRE EC-88302 B1 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-1 | MONT | DBTDC | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88302 B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-J/C3 | 6210-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899363 | MGA-88401 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88401 | TRI-REF-DBP-06TDD-SCARG-GA88401 | U_T_MOTOBOMBA GA-88401 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88401 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899364 | MGA-88401 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88401 R | TRI-REF-DBP-06TDD-SCARG-GA88401R | U_T_MOTOBOMBA GA-88401 R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88401 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899365 | MGA-88402 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88402 | TRI-REF-DBP-06TDD-SENFR-GA88402 | U_T_MOTOBOMBA GA-88402 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88402 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314C3 | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899366 | MGA-88402 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88402 R | TRI-REF-DBP-06TDD-SENFR-GA88402R | U_T_MOTOBOMBA GA-88402 R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88402 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314C3 | 6314C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899367 | MGA-88403 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88403 | TRI-REF-DBP-06TDD-SENFR-GA88403 | U_T_MOTOBOMBA GA-88403 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88403 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899368 | MGA-88403 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88403 R | TRI-REF-DBP-06TDD-SENFR-GA88403R | U_T_MOTOBOMBA GA-88403 R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88403 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899369 | MGA-88404 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88404 | TRI-REF-DBP-06TDD-SCARG-GA88404 | U_T_MOTOBOMBA GA-88404 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88404 | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899370 | MGA-88404 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88404 R | TRI-REF-DBP-06TDD-SCARG-GA88404R | U_T_MOTOBOMBA GA-88404 R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88404 R | SECTOR06 | GENERAL ELECTRIC | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899371 | MGA-88405 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88405 | TRI-REF-DBP-06TDD-SENFR-GA88405 | U_T_MOTOBOMBA GA-88405 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88405 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899372 | MGA-88405 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88405 R | TRI-REF-DBP-06TDD-SENFR-GA88405R | U_T_MOTOBOMBA GA-88405 R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | MGA-88405 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206ZC3 | 6206ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899403 | ECM-88401 A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88401 A1 | TRI-REF-DBP-06TDD-SENFR-EC88401A2 | U_T_SOLOAIRE EC-88401 A2 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88401 A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899404 | ECM-88401 A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88401 A2 | TRI-REF-DBP-06TDD-SENFR-EC88401A2 | U_T_SOLOAIRE EC-88401 A2 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88401 A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899405 | ECM-88402 A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88402 A1 | TRI-REF-DBP-06TDD-SDESO-EC88402A2 | U_T_SOLOAIRE EC-88402 A2 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88402 A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-J/C3 | 6210-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899406 | ECM-88402 A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88402 A2 | TRI-REF-DBP-06TDD-SDESO-EC88402A2 | U_T_SOLOAIRE EC-88402 A2 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88402 A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-J/C3 | 6210-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899407 | ECM-88402 B1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88402 B1 | TRI-REF-DBP-06TDD-SDESO-EC88402B2 | U_T_SOLOAIRE EC-88402 B2 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88402 B1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | NU310-J/C3 | 6210-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20899408 | ECM-88402 B2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88402 B2 | TRI-REF-DBP-06TDD-SDESO-EC88402B2 | U_T_SOLOAIRE EC-88402 B2 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA CON CO2 TREN-2 | MONT | DBTDD | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | [19 empty] | ECM-88402 B2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 O GRASA SINTETICA EQUIVALENTE GRADO NLGI No. 2 | GRASA |  |  | NU310-JC3 | 6210-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923850 | M-BR-89010 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BR-89010 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BR89010 | U_T_MOTOBOMBA BR-89010 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-BR-89010 | SECTOR07 | NORD |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923849 | M-BR-89009 E | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BR-89009 E | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BR89009E | U_T_MOTOBOMBA BR-89009 E | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-BR-89009 E | SECTOR07 | NORD |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923846 | M-BR-89009 D | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BR-89009 D | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BR89009D | U_T_MOTOBOMBA BR-89009 D | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-BR-89009 D | SECTOR07 | NORD |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923844 | M-BR-89009 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BR-89009 C | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-BR89009C | U_T_MOTOBOMBA BR-89009 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-BR-89009 C | SECTOR07 | NORD |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923843 | M-BR-89009 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BR-89009 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-BR89009B | U_T_MOTOBOMBA BR-89009 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-BR-89009 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923842 | M-BR-89009 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BR-89009 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-BR89009A | U_T_MOTOBOMBA BR-89009 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-BR-89009 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923840 | M-BD-89008 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BD-89008 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BD89008B | U_T_MOTOBOMBA BD-89008B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-BD-89008 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923833 | M-BD-89011 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BD-89011 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BD89011B | U_T_MOTOBOMBA BD-89011B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-BD-89011 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923832 | M-BD-89011 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BD-89011 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BD89011A | U_T_MOTOBOMBA BD-89011A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-BD-89011 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923831 | M-BD-89007 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BD-89007 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BD89007B | U_T_MOTOBOMBA BD-89007B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-BD-89007 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923773 | M-BD-89007 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BD-89007 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BD89007A | U_T_MOTOBOMBA BD-89007 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-BD-89007 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923772 | M-SPE-89011 B4 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-SPE-89011 B4 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-SPE89011B4 | U_T_TORNILLO SPE-89011B4 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-SPE-89011 B4 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923771 | M-SPE-89011 B3 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-SPE-89011 B3 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-SPE89011B3 | U_T_TORNILLO SPE-89011B3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-SPE-89011 B3 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923770 | M-SPE-89011 B2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-SPE-89011 B2 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-SPE89011B2 | U_T_TORNILLO SPE-89011B2 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-SPE-89011 B2 | SECTOR07 | SEW EURODRIVE | CLP 220 MINER. OIL | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923866 | M-DAF-89002A-A1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-DAF-89002A-A1 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-DAF89002A | U_T_RECIPIENTE DAF-89002A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-DAF-89002A-A1 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923868 | M-DAF-89002B-B1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-DAF-89002B-B1 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-DAF89002B | U_T_RECIPIENTE DAF-89002B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-DAF-89002B-B1 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923901 | M-GA-89015 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89015 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89015A | U_T_MOTOBOMBA GA-89015 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-89015 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923902 | M-GA-89015 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89015 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89015B | U_T_MOTOBOMBA GA-89015 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-89015 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923916 | M-BR-89007 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BR-89007 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BR89007 | U_T_MOTOBOMBA BR-89007 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-BR-89007 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923918 | M-MEA-89007 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-MEA-89007 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-MEA89007A | U_T_AGITADOR MEA-89007A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-MEA-89007 A | SECTOR07 | SEW EURODRIVE | SEW GEAR OIL BASE 220 | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923919 | M-MEA-89007 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-MEA-89007 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-MEA89007B | U_T_AGITADOR MEA-89007B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-MEA-89007 B | SECTOR07 | SEW EURODRIVE | SEW GEAR OIL BASE 220 | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923924 | M-SPE-89009 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-SPE-89009 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-SPE89009 | U_T_MOTOBOMBA SPE-89009 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-SPE-89009 | SECTOR07 | SEW EURODRIVE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923933 | M-GA-09201 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-09201 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SRARS-GA09201A | U_T_MOTOBOMBA GA-09201 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-09201 A | SECTOR07 | WEG | POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923938 | M-GA-09201 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-09201 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SRARS-GA09201B | U_T_MOTOBOMBA GA-09201 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-09201 B | SECTOR07 | WEG | POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923939 | M-GA-09202 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-09202 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SRARS-GA09202A | U_T_MOTOBOMBA GA-09202 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-09202 A | SECTOR07 | WEG | POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923940 | M-GA-09202 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-09202 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SRARS-GA09202B | U_T_MOTOBOMBA GA-09202 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-09202 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923942 | M-GA-09202 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-09202 C | TRI-REF-DBP-07TDE-SRARS-GA09202C | U_T_MOTOBOMBA GA-09202 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-09202 C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923943 | M-GA-09302 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-09302 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SRARS-GA09302A | U_T_MOTOBOMBA GA-09302 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-09302 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923944 | M-GA-09302 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-09302 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SRARS-GA09302B | U_T_MOTOBOMBA GA-09302 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-09302 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923769 | M-SPE-89011 B1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-SPE-89011 B1 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-SPE89011B1 | U_T_AGITADOR SPE-89011B1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-SPE-89011 B1 | SECTOR07 | SEW EURODRIVE | CLP 220 MINER. OIL | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20906116 | GA-89029A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO GA-89029A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89029A | U_T_MOTOBOMBA GA-89029 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | GA-89029A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923672 | M-BR-89003 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BR-89003 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-BR89003A | U_T_MOTOBOMBA BR-89003A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-BR-89003 A | SECTOR07 | NORD |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923673 | M-BR-89003B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BR-89003B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-BR89003B | U_T_MOTOBOMBA BR-89003B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-BR-89003B | SECTOR07 | NORD |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923675 | M-DAF-89001A-A2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-DAF-89001A-A2 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-DAF89001AA2 | U_T_EXTRACTOR DAF-89001A-A2 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-DAF-89001A-A2 | SECTOR07 | BALDOR ELECTRIC CO. | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923676 | M-DAF-89001B-B1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-DAF-89001B-B1 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-DAF89001BB1 | U_T_MOTOBOMBA DAF-89001B-B1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-DAF-89001B-B1 | SECTOR07 | BALDOR ELECTRIC CO. | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923697 | M-DAF-89001C-C1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-DAF-89001C-C1 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-DAF89001CC1 | U_T_MOTOBOMBA DAF-89001C-C1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-DAF-89001C-C1 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923698 | M-DAF-89001C-C2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-DAF-89001C-C2 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-DAF89001CC2 | U_T_EXTRACTOR DAF-89001C-C2 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-DAF-89001C-C2 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923702 | M-GA-89002 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89002 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89002A | U_T_MOTOBOMBA GA-89002 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-89002 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923703 | M-GA-89002 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89002 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89002B | U_T_MOTOBOMBA GA-89002 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-89002 B | SECTOR07 | SIEMENS | POLYUREA BASE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923704 | M-GA-89002 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89002 C | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89002C | U_T_MOTOBOMBA GA-89002 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-89002 C | SECTOR07 | SIEMENS | POLYUREA BASE | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923708 | M-GA-89009 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89009 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89009A | U_T_MOTOBOMBA GA-89009 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-89009 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923709 | M-GA-89009 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89009 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89009B | U_T_MOTOBOMBA GA-89009 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-89009 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923748 | M-GA-89039 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89039 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89039A | U_T_MOTOBOMBA GA-89039 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-89039 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923749 | M-GA-89039 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89039 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89039B | U_T_MOTOBOMBA GA-89039 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-GA-89039 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923750 | M-API-89014-A1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-API-89014-A1 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-API89014A1 | U_T_MOTOBOMBA API-89014 A1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-API-89014-A1 | SECTOR07 | MARATHON ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923751 | M-API-89014-A2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-API-89014-A2 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-API89014A2 | U_T_MOTOBOMBA API-89014 A2 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-API-89014-A2 | SECTOR07 | MARATHON ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923752 | M-API-89014-B1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-API-89014-B1 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-API89014B1 | U_T_MOTOBOMBA API-89014 B1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-API-89014-B1 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923753 | M-API-89014-B2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-API-89014-B2 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-API89014B2 | U_T_MOTOBOMBA API-89014 B2 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-API-89014-B2 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923754 | M-API-89014-C1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-API-89014-C1 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-API89014C1 | U_T_MOTOBOMBA API-89014 C1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-API-89014-C1 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923755 | M-API-89014-C2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-API-89014-C2 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-API89014C2 | U_T_MOTOBOMBA API-89014 C2 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-API-89014-C2 | SECTOR07 | MARATHON ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923756 | M-API-89014-D1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-API-89014-D1 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-API89014D1 | U_T_MOTOBOMBA API-89014 D1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-API-89014-D1 | SECTOR07 | MARATHON ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923757 | M-API-89014-D2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-API-89014-D2 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-API89014D2 | U_T_MOTOBOMBA API-89014 D2 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-API-89014-D2 | SECTOR07 | MARATHON ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923762 | M-MEA-89008 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-MEA-89008 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-MEA89008A | U_T_AGITADOR MEA-89008A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-MEA-89008 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923763 | M-MEA-89008 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-MEA-89008 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-MEA89008B | U_T_AGITADOR MEA-89008B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-MEA-89008 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923764 | M-SPE-89010 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-SPE-89010 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-SPE89010 | U_T_MOTOBOMBA SPE-89010 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-SPE-89010 | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923765 | M-SPE-89011 A1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-SPE-89011 A1 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-SPE89011A1 | U_T_AGITADOR SPE-89011A1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [19 empty] | M-SPE-89011 A1 | SECTOR07 | SEW EURODRIVE | CLP 220 MINER. OIL | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923766 | M-SPE-89011 A2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-SPE-89011 A2 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-SPE89011A2 | U_T_TORNILLO SPE-89011A2 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-SPE-89011 A2 | SECTOR07 | SEW EURODRIVE | CLP 220 MINER. OIL | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923767 | M-SPE-89011 A3 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-SPE-89011 A3 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-SPE89011A3 | U_T_TORNILLO SPE-89011A3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-SPE-89011 A3 | SECTOR07 | SEW EURODRIVE | CLP 220 MINER. OIL | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923768 | M-SPE-89011 A4 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-SPE-89011 A4 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-SPE89011A4 | U_T_TORNILLO SPE-89011A4 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [19 empty] | M-SPE-89011 A4 | SECTOR07 | SEW EURODRIVE | CLP 220 MINER. OIL | ACEITE |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923892 | M-GA-89010 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89010 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89010A | U_T_MOTOBOMBA GA-89010 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | E |  | 35.5 A | E | B | 94.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION |  | 4,160.0 V | M-GA-89010 A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923891 | M-GA-89007 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89007 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89007B | U_T_MOTOBOMBA GA-89007 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | E |  | 41.5 A | E | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 300.00 | INDUCCION | 1,189 RPM | 4,160.0 V | M-GA-89007 B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923890 | M-GA-89007 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89007 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89007A | U_T_MOTOBOMBA GA-89007 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | E |  | 41.5 A | E | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 300.00 | INDUCCION | 1,189 RPM | 4,160.0 V | M-GA-89007 A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923888 | M-GA-89006 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89006 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89006B | U_T_MOTOBOMBA GA-89006 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | B | TEFC | G |  | 45.0 A | G | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 40.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 480.0 V | M-GA-89006 B | SECTOR07 | SIEMENS | GRASA: POLYREA BASE | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923875 | M-GA-89006 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89006 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89006A | U_T_MOTOBOMBA GA-89006 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | B | TEFC | G |  | 45.0 A | G | B | 93.6 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 40.00 | INDUCCION | 3,600 RPM | 480.0 V | M-GA-89006 A | SECTOR07 | SIEMENS | GRASA: POLYREA BASE | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923874 | M-GA-89005 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89005 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89005B | U_T_MOTOBOMBA GA-89005 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B |  | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89005 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923873 | M-GA-89005 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89005 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89005A | U_T_MOTOBOMBA GA-89005 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B |  | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89005 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923872 | M-GA-89004 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89004 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89004B | U_T_MOTOBOMBA GA-89004 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B |  | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89004 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923871 | M-GA-89004 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89004 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89004A | U_T_MOTOBOMBA GA-89004 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B | 0.8 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89004 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923869 | M-DAF-89002B-B2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-DAF-89002B-B2 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-DAF89002B | U_T_RECIPIENTE DAF-89002B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A | N | B | 0.8 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 480.0 V | M-DAF-89002B-B2 | SECTOR07 | BALDOR ELECTRIC CO. | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923867 | M-DAF-89002A-A2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-DAF-89002A-A2 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-DAF89002A | U_T_RECIPIENTE DAF-89002A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A | N | B |  | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 480.0 V | M-DAF-89002A-A2 | SECTOR07 | BALDOR ELECTRIC CO. | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923865 | M-DAF-89001A-A1 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-DAF-89001A-A1 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-DAF89001A | U_T_FLOTADOR DE AIRE DISUELTO DAF-89001A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A | N | B | 87.5 | MOTOR RASTRAS DAF DAA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 480.0 V | M-DAF-89001A-A1 | SECTOR07 | BALDOR ELECTRIC CO. | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923864 | M-CT-89001 D | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-CT-89001 D | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-CT89001D | U_T_TORRE ENFRIAMIENTO CT-89001 D | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [8 empty] | MOTOR TORRE ENFRIAMIENTO DBO5 |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 7.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-CT-89001 D | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923863 | M-CT-89001 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-CT-89001 C | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-CT89001C | U_T_TORRE ENFRIAMIENTO CT-89001 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [8 empty] | MOTOR TORRE ENFRIAMIENTO DBO5 |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 7.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-CT-89001 C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923862 | M-CT-89001 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-CT-89001 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-CT89001B | U_T_TORRE ENFRIAMIENTO CT-89001 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [8 empty] | MOTOR TORRE ENFRIAMIENTO DBO5 |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 75.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-CT-89001 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923861 | M-CT-89001 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-CT-89001 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-CT89001A | U_T_TORRE ENFRIAMIENTO CT-89001 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [8 empty] | MOTOR TORRE ENFRIAMIENTO DBO5 |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 7.50 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-CT-89001 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923860 | M-BV-89002 D | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BV-89002 D | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BV89002D | U_T_SOPLADOR BV-89002 D | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [8 empty] | MOTOR SOPLADOR TQUES MEMBRANAS |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 100.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-BV-89002 D | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923859 | M-BV-89002 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BV-89002 C | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BV89002C | U_T_SOPLADOR BV-89002 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [8 empty] | MOTOR SOPLADOR TQUES MEMBRANAS |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 100.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-BV-89002 C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923858 | M-BV-89002 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BV-89002 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BV89002B | U_T_SOPLADOR BV-89002 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [8 empty] | MOTOR SOPLADOR TQUES MEMBRANAS |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 100.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-BV-89002 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923857 | M-BV-89002 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BV-89002 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BV89002A | U_T_SOPLADOR BV-89002 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [8 empty] | MOTOR SOPLADOR TQUES MEMBRANAS |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 100.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-BV-89002 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923856 | M-BV-89001 D | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BV-89001 D | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BV89001D | U_T_SOPLADOR BV-89001 D | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [8 empty] | MOTOR SOPLADOR DESPL POSITIVO |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-BV-89001 D | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923855 | M-BV-89001 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BV-89001 C | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BV89001C | U_T_SOPLADOR BV-89001 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [8 empty] | MOTOR SOPLADOR DESPL POSITIVO |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-BV-89001 C | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923854 | M-BV-89001 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BV-89001 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BV89001B | U_T_SOPLADOR BV-89001 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [8 empty] | MOTOR SOPLADOR DESPL POSITIVO |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-BV-89001 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923852 | M-BV-89001 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BV-89001 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BV89001A | U_T_SOPLADOR BV-89001 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | [8 empty] | MOTOR SOPLADOR DESPL POSITIVO |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 40.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-BV-89001 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923839 | M-BD-89008 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-BD-89008 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-BD89008A | U_T_MOTOBOMBA BD-89008 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C | F | TEFC | H |  | 12.5 A | H | B | 0.9 | BOMBA |  |  | 70 | 1 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 1,762 RPM | 480.0 V | M-BD-89008 A | SECTOR07 | BALDOR ELECTRIC CO. | POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923838 | M-MEA-89002 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-MEA-89002 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-MEA89002B | U_T_MEZCLADOR MEA-89002B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C |  | TEFC | H |  | 12.5 A | H | B | 0.9 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | MARATHON ELECTRIC | 10.00 | INDUCCION | 1,762 RPM | 480.0 V | M-MEA-89002 B | SECTOR07 | MARATHON ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20974215 | MGA-89006 R | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89006 R | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89006R | U_T_MOTOBOMBA GA89006R | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | F |  | 66.5 A | CC6 | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 4,160.0 V | MGA-89006 R | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20974214 | MGA-89005 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89005 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89005 | U_T_MOTOBOMBA GA89005 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | F |  | 66.5 A | CC6 | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 4,160.0 V | MGA-89005 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20974213 | MGA-89004 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO MGA-89004 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCARC-GA89004 | U_T_MOTOBOMBA GA89004 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | F |  | 66.5 A | CC6 | B | 95.4 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 500.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 4,160.0 V | MGA-89004 | SECTOR07 | TECO WESTINGHOUSE |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923917 | M-MEA-89002 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-MEA-89002 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-MEA89002A | U_T_MEZCLADOR MEA-89002A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255104300 | C |  | TEFC | H |  | 12.5 A | H | B | 0.9 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | MARATHON ELECTRIC | 10.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-MEA-89002 A | SECTOR07 | MARATHON ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923915 | M-GA-89030 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89030 C | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89030C | U_T_MOTOBOMBA GA-89030 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 61.8 A | G | B |  | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89030 C | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923914 | M-GA-89030 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89030 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89030B | U_T_MOTOBOMBA GA-89030 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 61.8 A | G | B |  | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89030 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923913 | M-GA-89030 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89030 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89030A | U_T_MOTOBOMBA GA-89030 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 61.8 A | G | B |  | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89030 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923912 | M-GA-89029 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89029 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89029B | U_T_MOTOBOMBA GA-89029 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | E |  | 91.3 A | E | B | 95.8 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 700.00 | INDUCCION |  | 4,160.0 V | M-GA-89029 B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923911 | M-GA-89026 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89026 C | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89026C | U_T_MOTOBOMBA GA-89026 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 49.7 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 40.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89026 C | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923910 | M-GA-89026 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89026 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89026B | U_T_MOTOBOMBA GA-89026 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 49.7 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 40.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89026 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923909 | M-GA-89026 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89026 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89026A | U_T_MOTOBOMBA GA-89026 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 49.7 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 40.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89026 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923908 | M-GA-89025 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89025 | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89025 | U_T_MOTOBOMBA GA-89025 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | H |  | 9.2 A | H | B | 91.7 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 7.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | M-GA-89025 | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923907 | M-GA-89019 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89019 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89019B | U_T_MOTOBOMBA GA-89019 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89019 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923906 | M-GA-89019 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89019 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89019A | U_T_MOTOBOMBA GA-89019 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89019 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923905 | M-GA-89017 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89017 C | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89017C | U_T_MOTOBOMBA GA-89017 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 32.1 A | G | B | 93.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 1,180 RPM | 480.0 V | M-GA-89017 C | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923904 | M-GA-89017 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89017 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89017B | U_T_MOTOBOMBA GA-89017 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 32.1 A | G | B | 93.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 1,180 RPM | 480.0 V | M-GA-89017 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923903 | M-GA-89017 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89017 A | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89017A | U_T_MOTOBOMBA GA-89017 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 32.1 A | G | B | 93.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 25.00 | INDUCCION | 1,180 RPM | 480.0 V | M-GA-89017 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923900 | M-GA-89010 F | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89010 F | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89010F | U_T_MOTOBOMBA GA-89010 F | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | E |  | 35.5 A | E | B | 94.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION |  | 4,160.0 V | M-GA-89010 F | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923899 | M-GA-89010 E | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89010 E | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89010E | U_T_MOTOBOMBA GA-89010 E | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | E |  | 35.5 A | E | B | 94.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION |  | 4,160.0 V | M-GA-89010 E | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923895 | M-GA-89010 D | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89010 D | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89010D | U_T_MOTOBOMBA GA-89010 D | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | E |  | 35.5 A | E | B | 94.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION |  | 4,160.0 V | M-GA-89010 D | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923894 | M-GA-89010 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89010 C | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89010C | U_T_MOTOBOMBA GA-89010 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | E |  | 35.5 A | E | B | 94.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION |  | 4,160.0 V | M-GA-89010 C | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923893 | M-GA-89010 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89010 B | TRI-REF-DBP-07TDE-SCADB-GA89010B | U_T_MOTOBOMBA GA-89010 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | E |  | 35.5 A | E | B | 94.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION |  | 4,160.0 V | M-GA-89010 B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923740 | M-GA-89023 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89023 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89023B | U_T_MOTOBOMBA GA-89023 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B | 0.8 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | "TM10 | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89023 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923739 | M-GA-89023 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89023 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89023A | U_T_MOTOBOMBA GA-89023 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B | 0.8 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89023 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923738 | M-GA-89022 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89022 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89022B | U_T_MOTOBOMBA GA-89022 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | J |  | 6.6 A | J | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | M-GA-89022 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923737 | M-GA-89022 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89022 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89022A | U_T_MOTOBOMBA GA-89022 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | C4 | TEFC | J |  | 6.6 A | J | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 5.00 | INDUCCION | 1,755 RPM | 480.0 V | M-GA-89022 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923736 | M-GA-89020 D | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89020 D | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89020D | U_T_MOTOBOMBA GA-89020 D | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | L |  | 4.0 A | L | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | M-GA-89020 D | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923733 | M-GA-89020 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89020 C | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89020C | U_T_MOTOBOMBA GA-89020 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | L |  | 4.0 A | L | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | M-GA-89020 C | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923732 | M-GA-89020 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89020 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89020B | U_T_MOTOBOMBA GA-89020 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | L |  | 4.0 A | L | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | M-GA-89020 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923731 | M-GA-89020 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89020 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89020A | U_T_MOTOBOMBA GA-89020 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | L |  | 4.0 A | L | B | 89.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 480.0 V | M-GA-89020 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923730 | M-GA-89016 E | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89016 E | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89016E | U_T_MOTOBOMBA GA-89016 E | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | G |  | 121.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 1,187 RPM | 480.0 V | M-GA-89016 E | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923729 | M-GA-89016 D | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89016 D | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89016D | U_T_MOTOBOMBA GA-89016 D | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | G |  | 121.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 1,187 RPM | 480.0 V | M-GA-89016 D | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923728 | M-GA-89016 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89016 C | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89016C | U_T_MOTOBOMBA GA-89016 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | G |  | 121.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 1,187 RPM | 480.0 V | M-GA-89016 C | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923725 | M-GA-89016 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89016 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89016B | U_T_MOTOBOMBA GA-89016 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | G |  | 121.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 1,187 RPM | 480.0 V | M-GA-89016 B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923724 | M-GA-89016 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89016 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89016A | U_T_MOTOBOMBA GA-89016 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | G |  | 121.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 1,187 RPM | 480.0 V | M-GA-89016 A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923716 | M-GA-89012 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89012 C | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89012C | U_T_MOTOBOMBA GA-89012 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B | 0.8 | BOMBA |  | 3 |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89012 C | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923713 | M-GA-89012 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89012 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89012B | U_T_MOTOBOMBA GA-89012 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B | 0.8 | BOMBA |  |  | 3 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89012 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923712 | M-GA-89012 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89012 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89012A | U_T_MOTOBOMBA GA-89012 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B | 0.8 | BOMBA |  |  | 3 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89012 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923707 | M-GA-89003 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89003 C | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89003C | U_T_MOTOBOMBA GA-89003 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 61.8 A | G | B | 0.9 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89003 C | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923706 | M-GA-89003 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89003 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89003B | U_T_MOTOBOMBA GA-89003 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 61.8 A | G | B | 0.9 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89003 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923705 | M-GA-89003 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89003 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89003A | U_T_MOTOBOMBA GA-89003 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 61.8 A | G | B | 0.9 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89003 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923701 | M-GA-89001 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89001 C | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89001C | U_T_MOTOBOMBA GA-89001 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 73.8 A | G | B | 94.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 480.0 V | M-GA-89001 C | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923700 | M-GA-89001 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89001 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89001B | U_T_MOTOBOMBA GA-89001 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 73.8 A | G | B | 94.5 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 480.0 V | M-GA-89001 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923699 | M-GA-89001 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89001 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89001A | U_T_MOTOBOMBA GA-89001 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 73.8 A | G | B | 94.5 | BOMBA |  | 0.8 |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 60.00 | INDUCCION | 1,190 RPM | 480.0 V | M-GA-89001 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923696 | M-DAF-89001B-B2 | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-DAF-89001B-B2 | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-DAF89001BB2 | U_T_EXTRACTOR DAF-89001B-B2 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | N |  | 1.5 A | N | B |  | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR ELECTRIC CO. | 1.00 | INDUCCION | 1,765 RPM | 480.0 V | M-DAF-89001B-B2 | SECTOR07 | BALDOR ELECTRIC CO. |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923761 | M-MEA-89004 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-MEA-89004 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-MEA89004B | U_T_MEZCLADOR MEA-89004B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [8 empty] | MOTOR MEZCLADOR TANQUE LODOS |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 12.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-MEA-89004 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923760 | M-MEA-89004 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-MEA-89004 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-MEA89004A | U_T_MEZCLADOR MEA-89004A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [8 empty] | MOTOR MEZCLADOR TANQUE LODOS |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 12.00 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-MEA-89004 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923759 | M-MEA-89001 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-MEA-89001 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-MEA89001B | U_T_MEZCLADOR MEA-89001B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [8 empty] | MOTOR MEZCL TQUE IGUALCIÓN DAA |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 4.70 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-MEA-89001 B | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923758 | M-MEA-89001 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-MEA-89001 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-MEA89001A | U_T_MEZCLADOR MEA-89001A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | [8 empty] | MOTOR MEZCL TQUE IGUALCIÓN DAA |  |  |  |  | 60.0 Hz |  | 4.70 | INDUCCION |  | 480.0 V | M-MEA-89001 A | SECTOR07 |  |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923741 | M-GA-89023 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89023 C | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89023C | U_T_MOTOBOMBA GA-89023 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | K |  | 4.3 A | K | B | 0.8 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | M-GA-89023 C | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923742 | M-GA-89033 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89033 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89033A | U_T_MOTOBOMBA GA-89033 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 61.8 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89033 A | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923743 | M-GA-89033 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89033 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89033B | U_T_MOTOBOMBA GA-89033 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 61.8 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89033 B | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923744 | M-GA-89033 C | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89033 C | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89033C | U_T_MOTOBOMBA GA-89033 C | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 61.8 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89033 C | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923745 | M-GA-89033 D | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89033 D | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89033D | U_T_MOTOBOMBA GA-89033 D | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | H | TEFC | G |  | 61.8 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 50.00 | INDUCCION | 1,185 RPM | 480.0 V | M-GA-89033 D | SECTOR07 | GENERAL ELECTRIC | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923746 | M-GA-89035 A | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89035 A | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89035A | U_T_MOTOBOMBA GA-89035 A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | G |  | 112.0 A | G | B | 93.3 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,573 RPM | 480.0 V | M-GA-89035 A | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20923747 | M-GA-89035 B | SECTOR07 | MOTOR ELECTRICO M-GA-89035 B | TRI-REF-DBP-07TDE-STDAA-GA89035B | U_T_MOTOBOMBA GA-89035 B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | MONT | DBTDE | ZPM000129 | X | 1255307200 | C | F | TEFC | G |  | 112.0 A | G | B | 93.3 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 100.00 | INDUCCION | 3,573 RPM | 480.0 V | M-GA-89035 B | SECTOR07 | WEG | GRASA POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987579 | MGA-88508 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88508 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88508 | U_T_MOTOBOMBA GA-88508 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 75.8 A | G | DN2B | 95.4 | BOMBA |  | 2804 |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 600.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,160.0 V | MGA-88508 | SECTOR06 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6326C3 | 6322CE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987580 | MGA-88508 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88508 R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88508R | U_T_MOTOBOMBA GA-88508R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 75.8 A | G | DN2B | 95.4 | BOMBA |  | 2804 |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 600.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 4,160.0 V | MGA-88508 R | SECTOR06 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6326C3 | 6322CE | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987581 | MGA-88509 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88509 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88509 | U_T_MOTOBOMBA GA-88509 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 98.3 A | G | DN2B | 95.5 | BOMBA |  | 2804 |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 800.00 | INDUCCION | 3,582 RPM | 4,160.0 V | MGA-88509 | SECTOR06 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315C3 | 6315C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987582 | MGA-88509R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88509R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88509R | U_T_MOTOBOMBA GA-88509R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 98.3 A | G | DN2B | 95.5 | BOMBA |  | 2804 |  | 1.15 | 60.0 Hz | TECO WESTINGHOUSE | 800.00 | INDUCCION | 3,582 RPM | 4,160.0 V | MGA-88509R | SECTOR06 | TECO WESTINGHOUSE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6315C3 | 6315C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987583 | MGA-88511 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88511 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88511 | U_T_MOTOBOMBA GA-88511 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 36.0 A | G | DN2B | 91.7 | BOMBA |  | 286 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 30.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-88511 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987584 | MGA-88511 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88511 R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88511R | U_T_MOTOBOMBA GA-88511R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 36.0 A | G | DN2B | 91.7 | BOMBA |  | 286 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 30.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 460.0 V | MGA-88511 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6312ZC3 | 6312ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987585 | MGA-88512 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88512 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88512 | U_T_MOTOBOMBA GA-88512 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 22.6 A | G | DN2B | 91.0 | BOMBA |  | 209 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 20.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | MGA-88512 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987586 | MGA-88512 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88512 R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88512R | U_T_MOTOBOMBA GA-88512R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 22.6 A | G | DN2B | 91.0 | BOMBA |  | 209 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 20.00 | INDUCCION | 3,550 RPM | 460.0 V | MGA-88512 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6310ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987587 | MGA-88510 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88510 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88510 | U_T_MOTOBOMBA GA-88510 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 11.6 A | H | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 100 | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 10.00 | INDUCCION | 3,530 RPM | 460.0 V | MGA-88510 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987588 | MGA-88510 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88510 R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88510R | U_T_MOTOBOMBA GA-88510R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 11.6 A | H | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 100 | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 10.00 | INDUCCION | 3,530 RPM | 460.0 V | MGA-88510 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987589 | ECM-88501 A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88501 A1 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-EC88501A1 | U_T_SOLOAIRE EC-88501 A1 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 12.8 A | H | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 81.7 | 79 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-88501 A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987590 | ECM-88501 A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88501 A2 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-EC88501A2 | U_T_SOLOAIRE EC-88501 A2 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 12.8 A | H | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 81.7 | 79 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 10.00 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-88501 A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987591 | ECM-88502 A1 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88502 A1 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-EC88502A1 | U_T_SOLOAIRE EC-88502 A1 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 9.6 A | H | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 77 | 79 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 7.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-88502 A1 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987592 | ECM-88502 A2 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO ECM-88502 A2 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-EC88502A2 | U_T_SOLOAIRE EC-88502 A2 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 9.6 A | H | DN2B | 91.7 | VENTILADOR |  | 77 | 79 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 7.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | ECM-88502 A2 | SECTOR06 | US MOTORS | GRASA MOBILITH SHC 100 | GRASA |  |  | 6208-JC3 | 6206-JC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987565 | MGA-88502 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88502 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88502 | U_T_MOTOBOMBA GA-88502 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 70.3 A | G | DN2B | 94.5 | BOMBA |  | 440 | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 460.0 V | MGA-88502 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987566 | MGA-88502 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88502 R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88502R | U_T_MOTOBOMBA GA-88502R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 70.3 A | G | DN2B | 94.5 | BOMBA |  | 440 | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 60.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 460.0 V | MGA-88502 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314ZC3 | 6314ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987567 | MGA-88503 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88503 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88503 | U_T_MOTOBOMBA GA-88503 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 9.1 A | H | DN2B | 91.7 | BOMBA |  | 91 | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 7.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | MGA-88503 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987568 | MGA-88503R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88503R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88503R | U_T_MOTOBOMBA GA-88503R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 9.1 A | H | DN2B | 91.7 | BOMBA |  | 91 | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 7.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | MGA-88503R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987569 | MGA-88504 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88504 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88504 | U_T_MOTOBOMBA GA-88504 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 11.5 A | H | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 100 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 10.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MGA-88504 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987570 | MGA-88504 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88504 R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88504R | U_T_MOTOBOMBA GA-88504R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 11.5 A | H | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 100 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 10.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MGA-88504 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987571 | MGA-88501 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88501 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88501 | U_T_MOTOBOMBA GA-88501 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 117.0 A | G | DN2B | 94.5 | BOMBA |  | 663 | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 100.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | MGA-88501 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZC3 | 6316ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987578 | MGA-88507 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88507 R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88507R | U_T_MOTOBOMBA GA-88507R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 17.0 A | G | DN2B | 91.0 | BOMBA |  | 143 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 15.00 | INDUCCION | 3,545 RPM | 460.0 V | MGA-88507 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987577 | MGA-88507 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88507 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88507 | U_T_MOTOBOMBA GA-88507 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 17.0 A | G | DN2B | 91.0 | BOMBA |  | 140 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 15.00 | INDUCCION | 3,545 RPM | 460.0 V | MGA-88507 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6310ZC3 | 6309ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987576 | MGA-88506 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88506 R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88506R | U_T_MOTOBOMBA GA-88506R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 11.5 A | H | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 100 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 10.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MGA-88506 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987575 | MGA-88506 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88506 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88506 | U_T_MOTOBOMBA GA-88506 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 11.5 A | H | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 100 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 10.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MGA-88506 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6309ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987572 | MGA-88501 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88501 R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88501R | U_T_MOTOBOMBA GA-88501R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | G |  | 117.0 A | G | DN2B | 94.5 | BOMBA |  | 663 | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 100.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | MGA-88501 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316ZC3 | 6316ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987573 | MGA-88505 | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88505 | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88505 | U_T_MOTOBOMBA GA-88505 | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 11.5 A | H | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 100 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 10.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MGA-88505 | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20987574 | MGA-88505 R | SECTOR06 | MOTOR ELECTRICO MGA-88505 R | TRI-REF-DBP-06TDF-SALMC-GA88505R | U_T_MOTOBOMBA GA-88505R | U-DE TRATAMIENTO DE AMINA AREA COMUN | MONT | DBTDF | ZPM000129 | X | 1255106400 | C | F | TEFC | H |  | 11.5 A | H | DN2B | 90.2 | BOMBA |  | 100 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 10.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 460.0 V | MGA-88505 R | SECTOR06 | GE | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6208ZC3 | 6208ZC3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921880 | GAM-11002 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11002 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11002A | U_T_MOTOBOMBA GA-11002-A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEAAC | G |  | 180.4 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 6214 | 78 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | GAM-11002-A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 150TS93 | 180BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921879 | GAM-11001 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11001 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11001C | U_T_MOTOBOMBA GA-11001 C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | F |  | 104.0 A | F | B | 94.1 | BOMBA |  | 4530 | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 800.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | GAM-11001-C | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 170TS93 | 140BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921882 | GAM-11002 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11002 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11002C | U_T_MOTOBOMBA GA-11002-C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEAAC | G |  | 180.4 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 6214 | 78 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | GAM-11002-C | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 150TS93 | 180BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921884 | GAM-11003 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11003 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11003A | U_T_MOTOBOMBA GA-11003-A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEAAC | F |  | 104.0 A | F | B | 94.1 | BOMBA |  | 4530 | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 800.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | GAM-11003-A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 170TS93 | 140BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921877 | GAM-11001 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11001 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11001A | U_T_MOTOBOMBA GA-11001 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | F |  | 104.0 A | F | B | 94.1 | BOMBA |  | 4530 | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 800.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | GAM-11001-A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 170TS93 | 140BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921876 | MFB-00203 G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MFB-00203 G | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-FB00203G | U_T_MOTOBOMBA FB-00203G | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 5.0 A | L | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 2.00 | INDUCCION | 3,515 RPM | 460.0 V | MFB-00203 G | SECTOR08 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6205-Z-C3 | 6205-Z-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921875 | MFB-00203 F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MFB-00203 F | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-FB00203F | U_T_MOTOBOMBA FB-00203F | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 5.0 A | L | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 2.00 | INDUCCION | 3,515 RPM | 460.0 V | MFB-00203 F | SECTOR08 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6205-Z-C3 | 6205-Z-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921874 | MBD-00203 L | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 L | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203F | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 F | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 L | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921886 | GAM-11003 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11003 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11003C | U_T_MOTO-BOMBA GA-11003-C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEAAC | F |  | 104.0 A | F | B | 94.1 | BOMBA |  | 4530 | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 800.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | GAM-11003-C | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 170TS93 | 140BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921888 | CTM-00202 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00202 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-CT00202A | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00202 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | B |  | 217.0 A | B | B | 96.2 | VENTILADOR |  | 3680 | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00202-A | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921889 | CTM-00202 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00202 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-CT00202B | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00202 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | B |  | 217.0 A | B | B | 96.2 | VENTILADOR |  | 3680 | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00202-B | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921890 | CTM-00202 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00202 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-CT00202C | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00202 C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | B |  | 217.0 A | B | B | 96.2 | VENTILADOR |  | 3680 | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00202-C | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921891 | CTM-00202 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00202 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-CT00202D | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00202 D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | B |  | 217.0 A | B | B | 96.2 | VENTILADOR |  | 3680 | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00202-D | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921892 | CTM-00202 E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00202 E | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-CT00202E | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00202 E | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | B |  | 217.0 A | B | B | 96.2 | VENTILADOR |  | 3680 | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00202-E | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921893 | CTM-00202 F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00202 F | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-CT00202F | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00202 F | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | B |  | 217.0 A | B | B | 96.2 | VENTILADOR |  | 3680 | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00202-F | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921894 | CTM-00202 G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00202 G | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-CT00202G | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00202 G | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | B |  | 217.0 A | B | B | 96.2 | VENTILADOR |  | 3680 | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00202-G | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921895 | CTM-00202 H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00202 H | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-CT00202H | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00202 H | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | B |  | 217.0 A | B | B | 96.2 | VENTILADOR |  | 3680 | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00202-H | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921873 | MBD-00203 K | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 K | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203F | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 F | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 K | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921872 | MBD-00203 J | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 J | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203E | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203E | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 J | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921871 | MBD-00203 I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 I | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203E | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203E | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 I | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921870 | MBD-00203 H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 H | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203D | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 H | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921869 | MBD-00203 G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 G | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203D | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 G | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921868 | MBD-00203 F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 F | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203C | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 F | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921867 | MBD-00203 E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 E | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203C | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 E | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921866 | MBD-00203 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203B | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 D | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921865 | MBD-00203 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203B | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 C | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921864 | MBD-00203 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203A | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921863 | MBD-00203 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00203 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-TQ00203A | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00203 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921862 | MBV-00203 I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00203 I | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-BV00203I | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00203 I | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 31.9 A | F |  | 95.0 |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00203I | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921861 | MBV-00203 H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00203 H | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-BV00203H | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00203 H | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 31.9 A | F |  | 95.0 |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00203H | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921860 | MBV-00203 G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00203 G | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-BV00203G | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00203 G | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 31.9 A | F |  | 95.0 |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00203G | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921859 | MBV-00203 F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00203 F | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-BV00203F | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00203 F | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 31.9 A | F |  | 95.0 |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00203F | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921858 | MBV-00203 E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00203 E | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-BV00203E | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00203 E | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 31.9 A | F |  | 95.0 |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00203E | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921857 | MBV-00203 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00203 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-BV00203D | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00203 D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 31.9 A | F |  | 95.0 |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00203D | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921856 | MBV-00203 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00203 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-BV00203C | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00203 C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 31.9 A | F |  | 95.0 |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00203C | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921896 | CTM-00202 I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00202 I | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-CT00202I | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00202 I | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | B |  | 217.0 A | B | B | 96.2 | VENTILADOR |  | 3680 | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00202-I | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913217 | GAM-00201 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-00201 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-GA00201A | U_T_MOTOBOMBA GA-00201 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | GAM-00201 A | SECTOR08 | TOSHIBA MITSUBISHI-ELECT CORP. | GRASA RAREMAX SUPER | GRASA |  |  | 7340BDB | 6232C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913231 | GAM-11001 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11001 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11001B | U_T_MOTOBOMBA GA-11001 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | GAM-11001-B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 170TS93 | 140BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921846 | MGA-00203 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00203 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-GA00203A | U_T_MOTOBOMBA GA-00203-A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | MGA-00203 A | SECTOR08 | [7 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921848 | MGA-00203 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00203 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-GA00203C | U_T_MOTOBOMBA GA-00203-C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | MGA-00203 C | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921850 | MGA-00203 R | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00203 R | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-GA00203R | U_T_MOTOBOMBA GA-00203-R | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | MGA-00203 R | SECTOR08 | [7 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921852 | MGA-00213 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00213 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-GA00213B | U_T_MOTOBOMBA GA-00213-B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | MGA-00213 B | SECTOR08 | [7 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20980934 | BDM-SPE-00205 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-SPE-00205 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TCL_SPE_00205 | U_T_ PAQUETE DOSIFICADOR TCL-SPE-00205 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC |  |  | 0.3 A |  | 4X | 80.0 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GRUNDFOS | 62.00 | INDUCCION |  | 120.0 V | BDM-SPE-00205 C | SECTOR08 | GRUNDFOS | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20980933 | BDM-SPE-00205 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-SPE-00205 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TCL_SPE_00205 | U_T_ PAQUETE DOSIFICADOR TCL-SPE-00205 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC |  |  | 0.3 A |  | 4X | 80.0 | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GRUNDFOS | 62.00 | INDUCCION |  | 120.0 V | BDM-SPE-00205 B | SECTOR08 | GRUNDFOS | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20980932 | BDM-SPE-00205 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-SPE-00205 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TCL_SPE_00205 | U_T_ PAQUETE DOSIFICADOR TCL-SPE-00205 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEFC | J |  | 11.8 A | J | B | 88.0 | BOMBA |  |  |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 3,500 RPM | 230.0 V | BDM-SPE-00205 A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921908 | BVM-11001 BA | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BVM-11001 BA | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-BV11001BA | U_T_SOPLADOR BV-11001 BA | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | G |  | 23.8 A | G | B | 93.0 | BANDA TRANSPORTADORA/POLEA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 1,767 RPM | 460.0 V | BVM-11001 BA | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6209-C3 (45BC02X30) | NU-309-C3 (45RU03X30) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921907 | BVM-11001 AA | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BVM-11001 AA | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-BV11001AA | U_T_SOPLADOR BV-11001 AA | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | G |  | 23.8 A | G | B | 93.0 | COMPRESOR |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 1,767 RPM | 460.0 V | BVM-11001 AA | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6209-C3 (45BC02X30) | NU-309-C3 (45RU03X30) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921906 | BDM-11505 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-11505 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-TQ11505 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ11505 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | B |  | 1.4 A | B | B | 85.5 | BOMBA |  | 21 | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BDM-11505 B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921905 | BDM-11505 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-11505 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-TQ11505 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ11505 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | B |  | 1.4 A | B | B | 85.5 | BOMBA |  | 21 | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BDM-11505 A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921904 | BDM-11504 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-11504 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-TQ11504 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ11504 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | B |  | 1.4 A | B | B | 85.5 | BOMBA |  | 21 | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BDM-11504 B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921903 | BDM-11504 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-11504 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-TQ11504 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ11504 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | B |  | 1.4 A | B | B | 85.5 | BOMBA |  | 21 | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BDM-11504 A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921902 | BDM-11503 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-11503 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-TQ11503 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ11503 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | B |  | 1.4 A | B | B | 85.5 | BOMBA |  | 21 | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BDM-11503 B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921901 | BDM-11503 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-11503 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-TQ11503 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ11503 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | B |  | 1.4 A | B | B | 85.5 | BOMBA |  | 21 | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BDM-11503 A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921900 | BDM-11502 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-11502 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-TQ11502 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ11502 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | B |  | 1.4 A | B | B | 85.5 | BOMBA |  | 21 | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BDM-11502 B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921899 | BDM-11502 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-11502 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-TQ11502 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ11502 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | B |  | 1.4 A | B | B | 85.5 | BOMBA |  | 21 | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BDM-11502 A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921898 | BDM-11501 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-11501 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-TQ11501 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ11501 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | B |  | 1.4 A | B | B | 85.5 | BOMBA |  | 21 | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BDM-11501 B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921897 | BDM-11501 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-11501 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-TQ11501 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ11501 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | B |  | 1.4 A | B | B | 85.5 | BOMBA |  | 21 | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | BDM-11501 A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921815 | MGA-00205 R | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00205 R | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00205R | U_T_MOTOBOMBA GA-00205-R | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 174.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 81 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00205 R | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT | ACEITE |  |  | 180BC10J | 150TS93 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921814 | MGA-00205 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00205 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00205C | U_T_MOTOBOMBA GA-00205-C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 174.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 81 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00205 C | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT | ACEITE |  |  | 180BC10J | 150TS93 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921813 | MGA-00205 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00205 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00205B | U_T_MOTOBOMBA GA-00205-B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 174.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 81 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00205 B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT | ACEITE |  |  | 180BC10J | 150TS93 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921812 | MGA-00205 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00205 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00205A | U_T_MOTOBOMBA GA-00205-A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 174.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 81 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00205 A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT | ACEITE |  |  | 180BC10J | 150TS93 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921811 | BDM-00217 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-00217 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TQ00217B | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00217 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | N |  | 1.6 A | N | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-00217 B | SECTOR08 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921810 | BDM-00217 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-00217 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TQ00217A | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00217 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | N |  | 1.6 A | N | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-00217 A | SECTOR08 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921809 | BDM-00204 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-00204 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TQ00204 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00204 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | N |  | 1.6 A | N | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-00204 B | SECTOR08 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921808 | BDM-00204 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-00204 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TQ00204 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00204 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | N |  | 1.6 A | N | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-00204 A | SECTOR08 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921807 | BDM-00203 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-00203 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TQ00203 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | N |  | 1.6 A | N | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-00203 B | SECTOR08 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921806 | BDM-00203 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-00203 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TQ00203 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00203 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | N |  | 1.6 A | N | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-00203 A | SECTOR08 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921805 | BDM-00202 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-00202 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TQ00202 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00202 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | N |  | 1.6 A | N | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-00202 B | SECTOR08 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921804 | BDM-00202 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-00202 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TQ00202 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00202 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | N |  | 1.6 A | N | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-00202 A | SECTOR08 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921803 | BDM-00201 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-00201 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TQ00201 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00201 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | N |  | 1.6 A | N | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-00201 B | SECTOR08 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921802 | BDM-00201 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BDM-00201 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-TQ00201 | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00201 | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | N |  | 1.6 A | N | B | 82.5 | BOMBA |  |  | 70 | 1.15 | 60.0 Hz | US MOTORS | 0.50 | INDUCCION | 1,770 RPM | 460.0 V | BDM-00201 A | SECTOR08 | US MOTORS | GRASA | GRASA |  |  | 6203-J/C3 | 6205-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921801 | BVM-00201 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BVM-00201 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-BV00201B | U_T_SOPLADOR BV-00201 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | G |  | 17.6 A | G | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 15.00 | INDUCCION | 1,767 RPM | 460.0 V | BVM-00201B | SECTOR08 | WEG | GRASA POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 (45BC02X30) | NU-3093C3 (45RU03X30) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913218 | GAM-00201 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-00201 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-GA00201B | U_T_MOTOBOMBA GA-00201 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | G |  | 170.0 A | G | B | 95.7 | BOMBA |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | TOSHIBA MITSUBISHI-ELECT CORP. | 1,250.00 | INDUCCION | 890 RPM | 4,160.0 V | GAM-00201 B | SECTOR08 | TOSHIBA MITSUBISHI-ELECT CORP. | GRASA RAREMAX SUPER | GRASA |  |  | 7340BDB | 6232C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913219 | GAM-00201 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-00201 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-GA00201C | U_T_MOTOBOMBA GA-00201 C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | G |  | 170.0 A | G | B | 95.7 | BOMBA |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | TOSHIBA MITSUBISHI-ELECT CORP. | 1,250.00 | INDUCCION | 890 RPM | 4,160.0 V | GAM-00201 C | SECTOR08 | TOSHIBA MITSUBISHI-ELECT CORP. | GRASA RAREMAX SUPER | GRASA |  |  | 7340BDB | 6232C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913220 | GAM-00201 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-00201 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-GA00201D | U_T_MOTOBOMBA GA-00201 D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | G |  | 170.0 A | G | B | 95.7 | BOMBA |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | TOSHIBA MITSUBISHI-ELECT CORP. | 1,250.00 | INDUCCION | 890 RPM | 4,160.0 V | GAM-00201 D | SECTOR08 | TOSHIBA MITSUBISHI-ELECT CORP. | GRASA RAREMAX SUPER | GRASA |  |  | 7340BDB | 6232C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913221 | GAM-00201 E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-00201 E | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-GA00201E | U_T_MOTOBOMBA GA-00201 E | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | G |  | 170.0 A | G | B | 95.7 | BOMBA |  |  | 85 | 1 | 60.0 Hz | TOSHIBA MITSUBISHI-ELECT CORP. | 1,250.00 | INDUCCION | 890 RPM | 4,160.0 V | GAM-00201 E | SECTOR08 | TOSHIBA MITSUBISHI-ELECT CORP. | GRASA RAREMAX SUPER | GRASA |  |  | 7340BDB | 6232C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913222 | MGA-00203 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00203 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-GA00203B | U_T_MOTOBOMBA GA-00203-B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TCCVE | E | 0.8 A | 56.9 A | E | B | 94.5 | BOMBA |  | 337 |  | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,180 RPM | 4,160.0 V | MGA-00203 B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20913224 | MGA-00203 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00203 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-GA00203D | U_T_MOTOBOMBA GA-00203-D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEEAAC | G |  | 174.8 A | G | B |  | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,180 RPM | 4,160.0 V | MGA-00203 D | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20913226 | MGA-00213 R | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00213 R | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-GA00213R | U_T_MOTOBOMBA GA-00213-R | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEEAAC | G |  | 174.8 A | G | B |  | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,180 RPM | 4,160.0 V | MGA-00213 R | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20913228 | MGA-00213 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00213 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-GA00213A | U_T_MOTOBOMBA GA-00213-A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEEAAC | G |  | 174.8 A | G | B |  | BOMBA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,180 RPM | 4,160.0 V | MGA-00213 A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20913233 | GAM-11002 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11002 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11002B | U_T_MOTOBOMBA GA-11002-B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEAAC | G |  | 180.4 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 6214 |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 460.0 V | GAM-11002-B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 150TS93 | 180BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913235 | GAM-11002 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11002 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11002D | U_T_MOTOBOMBA GA-11002-D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEAAC | G |  | 180.4 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 6214 |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 460.0 V | GAM-11002-D | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 150TS93 | 180BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913237 | GAM-11003 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11003 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11003B | U_T_MOTO-BOMBA GA-11003-B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEAAC | G |  | 180.4 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 6214 |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 460.0 V | GAM-11003-B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 170TS93 | 140BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913239 | GAM-11003 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO GAM-11003 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT202-GA11003D | U_T_MOTO-BOMBA GA-11003-D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00202 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F | TEAAC | G |  | 180.4 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 6214 |  | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 460.0 V | GAM-11003-D | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | ACEITE | ACEITE |  |  | 170TS93 | 140BC02J | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921795 | CTM-00201 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00201 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-CT00201A | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00201 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 217.0 A | G | B | 95.4 | VENTILADOR |  |  | 9 | 1 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00201 A | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921796 | CTM-00201 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00201 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-CT00201B | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00201 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 217.0 A | G | B | 95.4 | VENTILADOR |  |  | 9 | 1 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00201 B | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921797 | CTM-00201 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00201 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-CT00201C | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00201 C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 217.0 A | G | B | 95.4 | VENTILADOR |  |  | 9 | 1 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00201 C | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921798 | CTM-00201 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00201 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-CT00201D | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00201 D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 217.0 A | G | B | 95.4 | VENTILADOR |  |  | 9 | 1 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00201 D | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921799 | CTM-00201 E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO CTM-00201 E | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-CT00201E | U_T_MOTOVENTILADOR CT-00201 E | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 217.0 A | G | B | 95.4 | VENTILADOR |  |  | 9 | 1 | 60.0 Hz | BALDOR RELIANCE | 200.00 | INDUCCION | 1,785 RPM | 460.0 V | CTM-00201 E | SECTOR08 | BALDOR RELIANCE | GRASA | GRASA |  |  | 90BC03J30X | 110BC02J30X | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921800 | BVM-00201 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO BVM-00201 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT201-BV00201A | U_T_SOPLADOR BV-00201 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00201 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | G |  | 17.6 A | G | B | 92.4 | BOMBA |  |  | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 15.00 | INDUCCION | 1,767 RPM | 460.0 V | BVM-00201A | SECTOR08 | WEG | GRASA POLYREX | GRASA |  |  | 6209-C3 (45BC02X30) | NU-3093C3 (45RU03X30) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921816 | MGA-00215 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00215 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00215A | U_T_MOTOBOMBA GA-00215-A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 174.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 81 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00215 A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT | ACEITE |  |  | 180BC10J | 150TS93 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921855 | MBV-00203 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00203 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-BV00203B | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00203 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 31.9 A | F |  | 95.0 |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00203B | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921854 | MBV-00203 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00203 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT203-BV00203A | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00203 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00203 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F | TEFC | F |  | 31.9 A | F |  | 95.0 |  |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00203A | SECTOR08 | WEG | GRASA | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6320-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921845 | MFB-00205 G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MFB-00205 G | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-FB00205G | U_T_MOTOBOMBA FB-00205G | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 5.0 A | L | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 2.00 | INDUCCION | 3,515 RPM | 460.0 V | MFB-00205 G | SECTOR08 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6205-Z-C3 | 6205-Z-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921844 | MFB-00205 F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MFB-00205 F | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-FB00205F | U_T_MOTOBOMBA FB-00205F | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | L |  | 5.0 A | L | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | SIEMENS | 2.00 | INDUCCION | 3,515 RPM | 460.0 V | MFB-00205 F | SECTOR08 | SIEMENS | GRASA | GRASA |  |  | 6205-Z-C3 | 6205-Z-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921843 | MBD-00205 L | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 L | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205F | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 F | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 L | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921842 | MBD-00205 K | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 K | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205F | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 F | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 K | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921841 | MBD-00205 J | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 J | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205E | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 E | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 J | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921840 | MBD-00205 I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 I | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205E | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 E | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 I | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921839 | MBD-00205 H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 H | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205D | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 H | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921838 | MBD-00205 G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 G | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205D | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 G | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921837 | MBD-00205 F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 F | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205C | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 F | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921836 | MBD-00205 E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 E | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205C | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 E | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921835 | MBD-00205 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205B | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 D | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921834 | MBD-00205 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205B | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 C | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921817 | MGA-00215 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00215 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00215B | U_T_MOTOBOMBA GA-00215-B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 174.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 81 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00215 B | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT | ACEITE |  |  | 180BC10J | 150TS93 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921818 | MGA-00215 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00215 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00215C | U_T_MOTOBOMBA GA-00215-C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 174.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 81 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00215 C | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT | ACEITE |  |  | 180BC10J | 150TS93 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921819 | MGA-00215 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00215 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00215D | U_T_MOTOBOMBA GA-00215-D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 174.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 81 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00215 D | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT | ACEITE |  |  | 180BC10J | 150TS93 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921820 | MGA-00215 R | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00215 R | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00215R | U_T_MOTOBOMBA GA-00215-R | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 174.8 A |  | B | 95.0 | BOMBA |  |  | 81 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 1,250.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00215 R | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 300 SSU AT | ACEITE |  |  | 180BC10J | 150TS93 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921821 | MGA-00225 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00225 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00225A | U_T_MOTOBOMBA GA-00225-A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 65.7 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  |  | 87 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 500.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00225 A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 150 SSU AT/450 SSU AT | ACEITE |  |  | 140BC02J | 150TS03 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921822 | MGA-00225 R | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MGA-00225 R | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-GA00225R | U_T_MOTOBOMBA GA-00225-R | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | CBR7 |  | 65.7 A |  | B | 94.1 | BOMBA |  |  | 87 | 1 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 500.00 | INDUCCION | 1,188 RPM | 4,000.0 V | MGA-00225 R | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | 150 SSU AT/450 SSU AT | ACEITE |  |  | 140BC02J | 150TS03 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921823 | MBV-00205 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00205 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-BV00205A | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00205 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | SIN DATOS |  | 31.9 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00205 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320-C3 | 6316-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921824 | MBV-00205 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00205 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-BV00205B | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00205 B | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | SIN DATOS |  | 31.9 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00205 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320-C3 | 6316-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921825 | MBV-00205 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00205 C | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-BV00205C | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00205 C | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | SIN DATOS |  | 31.9 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00205 C | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320-C3 | 6316-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921826 | MBV-00205 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00205 D | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-BV00205D | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00205 D | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | SIN DATOS |  | 31.9 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00205 D | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320-C3 | 6316-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921827 | MBV-00205 E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00205 E | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-BV00205E | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00205 E | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | SIN DATOS |  | 31.9 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00205 E | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320-C3 | 6316-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921828 | MBV-00205 F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00205 F | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-BV00205F | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00205 F | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | SIN DATOS |  | 31.9 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00205 F | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320-C3 | 6316-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921829 | MBV-00205 G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00205 G | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-BV00205G | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00205 G | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | SIN DATOS |  | 31.9 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00205 G | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320-C3 | 6316-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921830 | MBV-00205 H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00205 H | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-BV00205H | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00205 H | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | SIN DATOS |  | 31.9 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00205 H | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320-C3 | 6316-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921831 | MBV-00205 I | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBV-00205 I | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-BV00205I | U_T_MOTOVENTILADOR BV-00205 I | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | SIN DATOS |  | 31.9 A |  |  | 95.0 | VENTILADOR |  |  | 88 | 1 | 60.0 Hz | WEG | 250.00 | INDUCCION | 1,780 RPM | 4,000.0 V | MBV-00205 I | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6320-C3 | 6316-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921832 | MBD-00205 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 A | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205A | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921833 | MBD-00205 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO MBD-00205 B | TRI-REF-DBP-08TEA-CT205-TQ00205A | U_T_PAQUETE DOSIFICADOR TQ00205 A | SECCION TORRE DE ENFRIAMIENTO CT-00205 | MONT | DBTEA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | M |  | 1.4 A | M | B | 85.5 | VENTILADOR |  |  | 75 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 480.0 V | MBD-00205 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921405 | TG_100_88AC-1B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88AC-1B | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_100_88AC-1B | SECTOR08 | WEG | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921403 | TG_100_88HQ-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88HQ-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_100_88HQ-1 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921402 | TG_100_88VL-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88VL-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_100_88VL-2 | SECTOR08 | BALDOR | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921399 | TG_100_88QV-1A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88QV-1A | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_100_88QV-1A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921443 | TG_100_88CR-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88CR-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_100_88CR-1 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921442 | TG_100_88BT-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88BT-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_100_88BT-2 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921441 | TG_100_88QA-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88QA-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_100_88QA-1 | SECTOR08 | BALDOR | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921440 | TG_100_88TK-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88TK-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_100_88TK-2 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921438 | TG_100_88BT-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88BT-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_100_88BT-1 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921412 | ME-BV-10502 | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO ME-BV-10502 | TRI-REF-DBP-08COG-SAICO-BC10501 | U_T_MOTOCOMPRESOR BC-10501 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | ME-BV-10502 | SECTOR08 | INGERSOLL RAND | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  | 6209 2Z C3 | 6309 2Z C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921411 | ME-BR-10501B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE TG_10100 ME-BR-10501B | TRI-REF-DBP-08COG-SAICO-BC10501 | U_T_MOTOCOMPRESOR BC-10501 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | ME-BR-10501B | SECTOR08 | 0 | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  | 0 | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921410 | ME-BR-10501A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE TG_10100 ME-BR-10501A | TRI-REF-DBP-08COG-SAICO-BC10501 | U_T_MOTOCOMPRESOR BC-10501 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | ME-BR-10501A | SECTOR08 | 0 | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  | 0 | 0 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921408 | ME-GA-10501B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO TG_10100 ME-GA-10501B | TRI-REF-DBP-08COG-SECCW-GA10501B | U_T_MOTOBOMBA GA-10501 B | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | ME-GA-10501B | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA-MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6320C3 | 6324C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921407 | ME-GA-10501A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO TG_10100 ME-GA-10501A | TRI-REF-DBP-08COG-SECCW-GA10501A | U_T_MOTOBOMBA GA-10501 A | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | ME-GA-10501A | SECTOR08 | WESTINGHOUSE | GRASA-MOBIL POLIREX EM | GRASA |  |  | 6320C3 | 6324C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921406 | TG_100_88QE-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88QE-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_100_88QE-1 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921400 | TG_100_88VL-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88VL-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | H | 0.0 A | 2.0 A | H | B | 85.5 | VENTILADOR |  | 3450 | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.50 | INDUCCION | 3,450 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20921401 | TG_100_88AC-1A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88AC-1A | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | G | 0.0 A | 23.2 A | G | B | 91.0 | VENTILADOR |  | 146 | 89 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20921404 | TG_100_88TM-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88TM-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | [11 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | AUMA |  | INDUCCION | 26 RPM | 480.0 V | TG_100_88TM-1 | SECTOR08 | AUMA | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921409 | ME-BC-10501 | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO TG_10100 ME-BC-10501 | TRI-REF-DBP-08COG-SAICO-BC10501 | U_T_MOTOCOMPRESOR BC-10501 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | H |  | K | 0.0 A | 44.0 A | K | A | 95.0 |  |  | 2475 | 898 | 1.15 | 60.0 Hz | INGERSOLL RAND | 350.00 | INDUCCION | 3,580 RPM | 4,000.0 V | ME-BC-10501 | SECTOR08 | INGERSOLL RAND | 0 | PENDIENTE DEFINIR |  |  | 6215-J/C3 | 6313-J/C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921435 | TG_100_88VG-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88VG-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | I |  | 8.1 A | B | B | 89.5 | VENTILADOR |  | 112 | 8 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20921436 | TG_100_88TK-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88TK-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G | 0.0 A | 258.0 A | G | B | 94.5 | VENTILADOR |  | 3575 | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20921439 | TG_100_88VG-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10100 88VG-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10100 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | I | 0.0 A | 8.1 A | B | B | 89.5 | VENTILADOR |  | 112 | 8 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | [9 empty] | SIN DATO | SIN COINCIDENCIA
070 | 20921451 | TG_200_88CR-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88CR-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F |  | G | 0.0 A | 102.0 A | G |  | 93.8 |  |  | 3570 | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 800.00 | INDUCCION | 3,570 RPM | 4,160.0 V | TG_200_88CR-2 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921450 | TG_200_88BT-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88BT-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G | 0.0 A | 24.2 A | G | B |  | VENTILADOR |  | 1175 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | TG_200_88BT-2 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921449 | TG_200_88QA-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88QA-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F |  | G | 0.0 A | 66.0 A | G | B | 93.6 | BOMBA |  | 3560 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 3,560.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 480.0 V | TG_200_88QA-1 | SECTOR08 | BALDOR | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921448 | TG_200_88TK-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88TK-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G | 0.0 A | 258.0 A | G | B | 94.5 | VENTILADOR |  | 3575 | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 480.0 V | TG_200_88TK-2 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921447 | TG_200_88VG-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88VG-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | I | 0.0 A | 8.1 A | B | B | 89.5 | VENTILADOR |  | 112 | 8 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | TG_200_88VG-2 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921446 | TG_200_88BT-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88BT-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G | 0.0 A | 24.2 A | G | B |  | VENTILADOR |  | 1175 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | TG_200_88BT-1 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921445 | TG_200_88TK-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88TK-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G | 0.0 A | 258.0 A | G | B | 94.5 | VENTILADOR |  | 3575 | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 480.0 V | TG_200_88TK-1 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921444 | TG_200_88VG-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88VG-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | I |  | 8.1 A | B | B | 89.5 | VENTILADOR |  | 112 | 8 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | TG_200_88VG-1 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921420 | TG_200_88QE-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE TG_10200 88QE-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | 0 | TEFC |  | 0.0 A | 56.0 A | [5 empty] | 1750 |  | 1.15 |  | GENERAL ELECTRIC | 7.50 | INDUCCION | 1,750 RPM | 125.0 V | TG_200_88QE-1 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921419 | TG_200_88AC-1B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88AC-1B | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | G | 0.0 A | 23.2 A |  | B | 91.0 | VENTILADOR |  | 146 | 89 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | TG_200_88AC-1B | SECTOR08 | WEG | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921418 | TG_200_88TM-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88TM-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TECF | G |  | 24.4 A | G | A | 93.0 | BOMBA |  | 159 |  | 1.15 | 60.0 Hz | GE | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | TG_200_88TM-1 | SECTOR08 | GE | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921417 | TG_200_88HQ-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88HQ-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TECF | G | 0.0 A | 24.4 A | G | A | 93.0 | BOMBA |  | 159 | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | TG_200_88HQ-1 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921416 | TG_200_88VL-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88VL-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | H | 0.0 A | 2.0 A | H | B | 85.5 | VENTILADOR |  | 3450 | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.50 | INDUCCION | 3,450 RPM | 480.0 V | TG_200_88VL-2 | SECTOR08 | BALDOR |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20921415 | TG_200_88AC-1A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88AC-1A | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | G | 0.0 A | 23.2 A | G | B | 91.0 | VENTILADOR |  | 146 | 89 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | TG_200_88AC-1A | SECTOR08 | WEG | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921414 | TG_200_88VL-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88VL-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | H | 0.0 A | 2.0 A | H | B | 85.5 | VENTILADOR |  | 3450 | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.50 | INDUCCION | 3,450 RPM | 480.0 V | TG_200_88VL-1 | SECTOR08 | BALDOR | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921413 | TG_200_88QV-1A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10200 88QV-1A | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10200 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10200 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGB | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TECF | G | 0.0 A | 24.4 A | G | A | 93.0 | BOMBA |  | 159 | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | TG_200_88QV-1A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921421 | TG_300_88QV-1A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88QV-1A | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TECF | G | 0.0 A | 24.4 A | G | A | 93.0 | BOMBA |  | 159 | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | TG_300_88QV-1A | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921422 | TG_300_88VL-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88VL-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | H | 0.0 A | 2.0 A | H | B | 85.5 | VENTILADOR |  | 3450 | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.50 | INDUCCION | 3,450 RPM | 480.0 V | TG_300_88VL-1 | SECTOR08 | BALDOR | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921423 | TG_300_88AC-1A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88AC-1A | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | G | 0.0 A | 23.2 A | G | B | 91.0 | VENTILADOR |  | 146 | 89 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | TG_300_88AC-1A | SECTOR08 | WEG | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921424 | TG_300_88VL-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88VL-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | H | 0.0 A | 2.0 A | H | B | 85.5 | VENTILADOR |  | 3450 | 83 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 1.50 | INDUCCION | 3,450 RPM | 480.0 V | TG_300_88VL-2 | SECTOR08 | BALDOR | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921425 | TG_300_88HQ-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88HQ-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TECF | G | 0.0 A | 24.4 A | G | A | 93.0 | BOMBA |  | 159 | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | GENERAL ELECTRIC | 15.00 | INDUCCION | 1,775 RPM | 480.0 V | TG_300_88HQ-1 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921426 | TG_300_88TM-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88TM-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | [11 empty] | 1.15 | 60.0 Hz | AUMA |  | INDUCCION | 26 RPM | 480.0 V | TG_300_88TM-1 | SECTOR08 | AUMA | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921427 | TG_300_88AC-1B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88AC-1B | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TCVE | G | 0.0 A | 23.2 A |  | B | 91.0 | VENTILADOR |  | 146 | 89 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 3,520 RPM | 480.0 V | TG_300_88AC-1B | SECTOR08 | WEG | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921428 | TG_300_88QE-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88QE-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | 0 | TEFC |  | 0.0 A | 56.0 A | [5 empty] | 1750 |  | 1.15 |  | GENERAL ELECTRIC | 7.50 | INDUCCION | 1,750 RPM | 125.0 V | TG_300_88QE-1 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | [6 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921452 | TG_300_88VG-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88VG-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | I |  | 8.1 A | B | B | 89.5 | VENTILADOR |  | 112 | 8 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | TG_300_88VG-1 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921453 | TG_300_88TK-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88TK-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G | 0.0 A | 258.0 A | G | B | 94.5 | VENTILADOR |  | 3575 | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 480.0 V | TG_300_88TK-1 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921459 | TG_300_88CR-3 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88CR-3 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | [19 empty] | TG_300_88CR-3 | SECTOR08 | GENERAL ELECTRIC | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921454 | TG_300_88BT-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88BT-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G | 0.0 A | 24.2 A | G | B |  | VENTILADOR |  | 1175 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | TG_300_88BT-1 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921455 | TG_300_88VG-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88VG-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | I | 0.0 A | 8.1 A | B | B | 89.5 | VENTILADOR |  | 112 | 8 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 5.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 480.0 V | TG_300_88VG-2 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921456 | TG_300_88TK-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88TK-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G | 0.0 A | 258.0 A | G | B | 94.5 | VENTILADOR |  | 3575 | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,575 RPM | 480.0 V | TG_300_88TK-2 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921457 | TG_300_88QA-1 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88QA-1 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F |  | G | 0.0 A | 66.0 A | G | B | 93.6 | BOMBA |  | 3560 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | BALDOR | 3,560.00 | INDUCCION | 3,560 RPM | 480.0 V | TG_300_88QA-1 | SECTOR08 | BALDOR | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20921458 | TG_300_88BT-2 | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DEL TG_10300 88BT-2 | TRI-REF-DBP-08COG-SGELE-TG_10300 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10300 | PLANTA DE COGENERACIÓN | MONT | DBTGC | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC | G | 0.0 A | 24.2 A | G | B |  | VENTILADOR |  | 1175 |  | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 20.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 480.0 V | TG_300_88BT-2 | SECTOR08 | WEG | GRASA | [5 empty] | Hoja1 | CON DATOS (PARCIAL)
070 | 20913182 | ME-10623 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10623 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-GA10623A | U_T_MOTOBOMBA GA-10623 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | F |  | 219.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1195 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,571 RPM | 460.0 V | ME-10623 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913183 | ME-10623 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10623 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-GA10623B | U_T_MOTOBOMBA GA-10623 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | F |  | 219.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1195 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,571 RPM | 460.0 V | ME-10623 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913184 | ME-10623 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10623 C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-GA10623C | U_T_MOTOBOMBA GA-10623 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | F |  | 219.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1195 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,571 RPM | 460.0 V | ME-10623 C | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913185 | ME-10623 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10623 D | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-GA10623D | U_T_MOTOBOMBA GA-10623 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | F |  | 219.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1195 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,571 RPM | 460.0 V | ME-10623 D | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913186 | ME-10623 E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10623 E | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-GA10623E | U_T_MOTOBOMBA GA-10623 E | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | F |  | 219.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1195 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,571 RPM | 460.0 V | ME-10623 E | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913187 | ME-10623 F | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10623 F | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-GA10623F | U_T_MOTOBOMBA GA-10623 F | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | F |  | 219.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1195 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,571 RPM | 460.0 V | ME-10623 F | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913188 | ME-10623 G | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10623 G | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-GA10623G | U_T_MOTOBOMBA GA-10623 G | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | F |  | 219.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1195 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,571 RPM | 460.0 V | ME-10623 G | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913189 | ME-10623 H | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10623 H | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-GA10623H | U_T_MOTOBOMBA GA-10623 H | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | F |  | 219.0 A |  | B | 95.4 | BOMBA |  | 1195 | 91 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 3,571 RPM | 460.0 V | ME-10623 H | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913190 | ME-10641 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10641 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10641A | U_T_MOTOBOMBA GA-10641 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | F |  | 47.1 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  | 293 KG | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 40.00 | INDUCCION | 1,774 RPM | 460.0 V | ME-10641 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913191 | ME-10641 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10641 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10641B | U_T_MOTOBOMBA GA-10641 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | CA1F |  | F |  | 47.1 A | G | B | 94.1 | BOMBA |  | 293 KG | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 40.00 | INDUCCION | 1,774 RPM | 460.0 V | ME-10641 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913192 | ME-10603 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10603 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-GA10603A | U_T_MOTOBOMBA GA-10603 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | G |  | 29.2 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  | 221 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 25.00 | INDUCCION | 1,762 RPM | 460.0 V | ME-10603 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6311 - C3 (18 g) | 6211- C3 (11 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913193 | ME-10603 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10603 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-GA10603B | U_T_MOTOBOMBA GA-10603 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | G |  | 29.2 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  | 221 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 25.00 | INDUCCION | 1,762 RPM | 460.0 V | ME-10603 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6311 - C3 (18 g) | 6211- C3 (11 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913194 | ME-10633 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10633 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-GA10633A | U_T_MOTOBOMBA GA-10633 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | F |  | 81.9 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  | 573 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 75.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | ME-10633 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314 -C3 (27g) | 6314 -C3 (27g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913195 | ME-10633 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10633 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-GA10633B | U_T_MOTOBOMBA GA-10633 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | F |  | 81.9 A |  | B | 93.6 | BOMBA |  | 573 | 90 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 75.00 | INDUCCION | 3,555 RPM | 460.0 V | ME-10633 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314 -C3 (27g) | 6314 -C3 (27g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913196 | ME-10621 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10621 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10621A | U_T_MOTOBOMBA GA-10621 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | G |  | 230.0 A |  | B | 96.2 | BOMBA |  | 1048 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 460.0 V | ME-10621 A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913197 | ME-10621 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10621 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10621B | U_T_MOTOBOMBA GA-10621 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | F |  | G |  | 230.0 A |  | B | 96.2 | BOMBA |  | 1048 | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG | 200.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 460.0 V | ME-10621 B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913198 | ME-10621 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10621 C | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10621C | U_T_MOTOBOMBA GA-10621 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10621 C | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913199 | ME-10622 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10622 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10622A | U_T_MOTOBOMBA GA-10622 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10622 A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913200 | ME-10622 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10622 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10622B | U_T_MOTOBOMBA GA-10622 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10622 B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913201 | ME-10622 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10622 C | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10622C | U_T_MOTOBOMBA GA-10622 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10622 C | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913202 | ME-10622 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10622 D | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10622D | U_T_MOTOBOMBA GA-10622 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10622 D | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913203 | ME-10622 E | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10622 E | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10622E | U_T_MOTOBOMBA GA-10622 E | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10622 E | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913204 | ME-10628 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10628 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SCEDI-GA10628A | U_T_MOTOBOMBA GA-10628 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10628 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913205 | ME-10628 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10628 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SCEDI-GA10628B | U_T_MOTOBOMBA GA-10628 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10628 B | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913206 | ME-10628 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10628 C | TRI-REF-DBP-08UDA-SCEDI-GA10628C | U_T_MOTOBOMBA GA-10628 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10628 C | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913207 | ME-10628 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10628 D | TRI-REF-DBP-08UDA-SCEDI-GA10628D | U_T_MOTOBOMBA GA-10628 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10628 D | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6319 -C3 (45 G) | 6316 - C3 (34 G) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913208 | ME-10625 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10625 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-GA10625A | U_T_MOTOBOMBA GA-10625 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10625 A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913209 | ME-10625 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10625 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-GA10625B | U_T_MOTOBOMBA GA-10625 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10625 B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913210 | ME-10625 C | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10625 C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-GA10625C | U_T_MOTOBOMBA GA-10625 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10625 C | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913211 | ME-10625 D | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10625 D | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-GA10625D | U_T_MOTOBOMBA GA-10625 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10625 D | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314- C3 (27 g) | 6314- C3 (27 g) | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913213 | ME-10632 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10632 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-GA10632A | U_T_MOTOBOMBA GA-10632 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10632 A | SECTOR08 | WEG | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913214 | ME-10632 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10632 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-GA10632B | U_T_MOTOBOMBA GA-10632 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10632 B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913215 | ME-10634 A | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10634 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-GA10634A | U_T_MOTOBOMBA GA-10634 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10634 A | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20913216 | ME-10634 B | SECTOR08 | MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION ME-10634 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-GA10634B | U_T_MOTOBOMBA GA-10634 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308200 | C | [19 empty] | ME-10634 B | SECTOR08 | WEG | GRASA MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922958 | ME-BD-10653 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10653 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10653A | U_T_MOTOBOMBA BD-10653 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | L |  | 5.5 A | L | B | 86.5 | BOMBA |  | 52 LB | 79 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 2.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | ME-BD-10653 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922959 | ME-BD-10653 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10653 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10653B | U_T_MOTOBOMBA BD-10653 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | L |  | 5.5 A | L | B | 86.5 | BOMBA |  | 52 LB | 79 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 2.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | ME-BD-10653 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922960 | ME-BD-10655 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10655 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10655A | U_T_MOTOBOMBA BD-10655 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10655 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922961 | ME-BD-10655 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10655 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10655B | U_T_MOTOBOMBA BD-10655 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10655 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922962 | ME-BD-10661 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10661 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10661A | U_T_MOTOBOMBA BD-10661 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | K |  | 8.8 A | K | B | 89.5 | BOMBA |  | 160 LB | 7 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 460.0 V | ME-BD-10661 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-ZZ | 6308-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922963 | ME-BD-10661 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10661 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10661B | U_T_MOTOBOMBA BD-10661 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | K |  | 8.8 A | K | B | 89.5 | BOMBA |  | 160 LB | 7 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 3.00 | INDUCCION | 1,175 RPM | 460.0 V | ME-BD-10661 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6207-ZZ | 6308-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922964 | ME-BD-10662 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10662 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10662A | U_T_MOTOBOMBA BD-10662 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10662 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922965 | ME-BD-10662 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10662 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10662B | U_T_MOTOBOMBA BD-10662 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10662 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922966 | ME-BD-10663 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10663 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10663A | U_T_MOTOBOMBA BD-10663 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | L |  | 5.5 A | L | B | 86.5 | BOMBA |  | 52 LB | 79 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 2.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | ME-BD-10663 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922967 | ME-BD-10663 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10663 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10663B | U_T_MOTOBOMBA BD-10663 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | L |  | 5.5 A | L | B | 86.5 | BOMBA |  | 52 LB | 79 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 2.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | ME-BD-10663 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922968 | ME-BD-10671 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10671 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10671A | U_T_MOTOBOMBA BD-10671 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10671 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922969 | ME-BD-10671 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10671 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10671B | U_T_MOTOBOMBA BD-10671 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10671 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922970 | ME-BD-10672 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10672 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10672A | U_T_MOTOBOMBA BD-10672 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10672 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922971 | ME-BD-10672 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10672B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10672B | U_T_MOTOBOMBA BD-10672 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10672 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922972 | ME-BD-10681 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10681 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10681A | U_T_MOTOBOMBA BD-10681 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10681 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922973 | ME-BD-10681 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10681 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10681B | U_T_MOTOBOMBA BD-10681 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10681 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922974 | ME-BD-10682 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10682 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10682A | U_T_MOTOBOMBA BD-10682 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10682 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922975 | ME-BD-10682 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10682 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10682B | U_T_MOTOBOMBA BD-10682 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10682 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922976 | ME-BD-10692 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10692 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10692A | U_T_MOTOBOMBA BD-10692 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10692 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922977 | ME-BD-10692 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10692 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10692B | U_T_MOTOBOMBA BD-10692 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10692 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965055 | ME-AV-10656A | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-AV-10656A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-AV-10656A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965056 | ME-AV-10656B | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-AV-10656B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-AV-10656B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965057 | ME-AV-10656C | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-AV-10656C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-AV-10656C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965058 | ME-AV-10656D | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-AV-10656D | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620D | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-AV-10656D | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965059 | ME-FV-10647A | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-FV-10647A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-FV-10647A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965060 | ME-FV-10647B | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-FV-10647B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-FV-10647B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922935 | ME-10629 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10629 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SCEDI-GA10629A | U_T_MOTOBOMBA GA-10629 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 33.8 A | G | B | 91.7 | BOMBA |  | 263 KG | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 30.00 | INDUCCION | 3,558 RPM | 460.0 V | ME-10629 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922936 | ME-10629 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10629 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SCEDI-GA10629B | U_T_MOTOBOMBA GA-10629 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 33.8 A | G | B | 91.7 | BOMBA |  | 263 KG | 89 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 30.00 | INDUCCION | 3,558 RPM | 460.0 V | ME-10629 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6212-C3 | 6312-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922937 | ME-10624 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10624 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SNEUT-GA10624A | U_T_MOTOBOMBA GA-10624 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 117.0 A | G | B | 95.4 | BOMBA |  | 757 KG | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 100.00 | INDUCCION | 1,781 RPM | 460.0 V | ME-10624 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922938 | ME-10624 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10624 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SNEUT-GA10624B | U_T_MOTOBOMBA GA-10624 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 117.0 A | G | B | 95.4 | BOMBA |  | 757 KG | 84 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 100.00 | INDUCCION | 1,781 RPM | 460.0 V | ME-10624 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922939 | ME-10627 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10627 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SNEUT-GA10627A | U_T_MOTOBOMBA GA-10627 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 23.0 A | G | B | 91.0 | BOMBA |  | 164 KG | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 20.00 | INDUCCION | 3,521 RPM | 460.0 V | ME-10627 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922940 | ME-10627 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10627 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SNEUT-GA10627B | U_T_MOTOBOMBA GA-10627 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 23.0 A | G | B | 91.0 | BOMBA |  | 164 KG | 9 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 20.00 | INDUCCION | 3,521 RPM | 460.0 V | ME-10627 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6209-C3 | 6309-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922941 | ME-10626 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10626 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-GA10626A | U_T_MOTOBOMBA GA-10626 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 165.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 833 KG | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 150.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 460.0 V | ME-10626 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922942 | ME-10626 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10626 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-GA10626B | U_T_MOTOBOMBA GA-10626 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 165.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 833 KG | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 150.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 460.0 V | ME-10626 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922943 | ME-10626 C | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10626 C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-GA10626C | U_T_MOTOBOMBA GA-10626 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 165.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 833 KG | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 150.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 460.0 V | ME-10626 C | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922944 | ME-10626 D | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10626 D | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-GA10626D | U_T_MOTOBOMBA GA-10626 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 165.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 833 KG | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 150.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 460.0 V | ME-10626 D | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922945 | ME-10626 E | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10626 E | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-GA10626E | U_T_MOTOBOMBA GA-10626 E | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 165.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 833 KG | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 150.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 460.0 V | ME-10626 E | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922946 | ME-10626 F | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10626 F | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-GA10626F | U_T_MOTOBOMBA GA-10626 F | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 165.0 A | G | B | 95.0 | BOMBA |  | 833 KG | 88 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 150.00 | INDUCCION | 3,572 RPM | 460.0 V | ME-10626 F | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6314-C3 | 6314-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922947 | ME-10631 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10631 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-GA10631A | U_T_MOTOBOMBA GA-10631 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | H |  | 6.4 A | H | B | 89.5 | BOMBA |  | 52 KG | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 5.00 | INDUCCION | 1,747 RPM | 460.0 V | ME-10631 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206-ZZ | 6207-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922948 | ME-10631 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10631 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-GA10631B | U_T_MOTOBOMBA GA-10631 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | H |  | 6.4 A | H | B | 89.5 | BOMBA |  | 52 KG | 81 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 5.00 | INDUCCION | 1,747 RPM | 460.0 V | ME-10631 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6206-ZZ | 6207-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922949 | ME-10620 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10620 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10620A | U_T_MOTOBOMBA GA-10620 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 230.0 A | G | B | 96.2 | BOMBA |  | 1048 KG | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 200.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 460.0 V | ME-10620 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922950 | ME-10620 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10620 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10620B | U_T_MOTOBOMBA GA-10620 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 230.0 A | G | B | 96.2 | BOMBA |  | 1048 KG | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 200.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 460.0 V | ME-10620 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922951 | ME-10620 C | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN ME-10620 C | TRI-REF-DBP-08UDA-SISUF-GA10620C | U_T_MOTOBOMBA GA-10620 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | G |  | 230.0 A | G | B | 96.2 | BOMBA |  | 1048 KG | 85 | 1.15 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 200.00 | INDUCCION | 1,783 RPM | 460.0 V | ME-10620 C | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6316-C3 | 6319-C3 | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922952 | ME-BD-10642 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10642 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10642A | BOMBA DOSIFICADORA BD-10642 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F | [5 empty] | B | 85.5 | BOMBA |  |  |  | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10642 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922953 | ME-BD-10642 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10642 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10642B | BOMBA DOSIFICADORA BD-10642 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10642 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922954 | ME-BD-10644 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10644 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10644A | U_T_MOTOBOMBA BD-10644 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10644 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922955 | ME-BD-10644 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10644 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10644B | U_T_MOTOBOMBA BD-10644 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | M |  | 2.9 A | M | B | 85.5 | BOMBA |  | 47 LB | 75 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 1.00 | INDUCCION | 1,760 RPM | 460.0 V | ME-BD-10644 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922956 | ME-BD-10651 A | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10651 A | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10651A | U_T_MOTOBOMBA BD-10651 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | L |  | 5.5 A | L | B | 86.5 | BOMBA |  | 52 LB | 79 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 2.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | ME-BD-10651 A | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20922957 | ME-BD-10651 B | SECTOR08 | MOTOR ELÉCTRICO INDUCCIÓN ME-BD-10651 B | TRI-REF-DBP-08UDA-SDOSQ-BD10651B | U_T_MOTOBOMBA BD-10651 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255105100 | C | F |  | L |  | 5.5 A | L | B | 86.5 | BOMBA |  | 52 LB | 79 | 1.25 | 60.0 Hz | WEG NEMA PREMIUM W22 | 2.00 | INDUCCION | 1,750 RPM | 460.0 V | ME-BD-10651 B | SECTOR08 | WEG NEMA PREMIUM W22 | MOBIL POLYREX EM | GRASA |  |  | 6204-ZZ | 6205-ZZ | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965087 | XV-10685B | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10685B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10685B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965088 | XV-10685C | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10685C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10685C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965089 | XV-10685D | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10685D | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620D | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10685D | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965090 | XV-10686A | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10686A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10686A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965091 | XV-10686B | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10686B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10686B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965092 | XV-10686C | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10686C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10686C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965093 | XV-10686D | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10686D | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620D | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10686D | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965094 | XV-10687A | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10687A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10687A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965095 | XV-10687B | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10687B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10687B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965096 | XV-10687C | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10687C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10687C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965097 | XV-10687D | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10687D | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620D | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10687D | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965061 | ME-FV-10647C | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-FV-10647C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-FV-10647C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965062 | ME-FV-10647D | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-FV-10647D | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620D | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-FV-10647D | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965063 | ME-FV-10651A | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-FV-10651A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-FV-10651A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965064 | ME-FV-10651B | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-FV-10651B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-FV-10651B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965065 | ME-FV-10651C | SECTOR08 | MOTOR VALVULA MOTORIZADA ME-FV-10651C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-FV-10651C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 | CON DATOS
070 | 20965066 | XV-10661A | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10661A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10661A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965067 | XV-10661B | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10661B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10661B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965068 | XV-10661C | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10661C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10661C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965069 | XV-10662A | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10662A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10662A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965070 | XV-10662B | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10662B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10662B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965071 | XV-10662C | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10662C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10662C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965072 | XV-10663A | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10663A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10663A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965073 | XV-10663B | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10663B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10663B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965074 | XV-10663C | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10663C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10663C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965075 | XV-10664A | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10664A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10664A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965076 | XV-10664B | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10664B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10664B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965077 | XV-10664C | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10664C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI2P-RO10621C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10664C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965078 | XV-10683A | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10683A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10683A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965079 | XV-10683B | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10683B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10683B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965080 | XV-10683C | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10683C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10683C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965081 | XV-10683D | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10683D | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620D | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10683D | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965082 | XV-10684A | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10684A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10684A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965083 | XV-10684B | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10684B | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620B | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10684B | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965084 | XV-10684C | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10684C | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620C | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10684C | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965085 | XV-10684D | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10684D | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620D | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10684D | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)
070 | 20965086 | XV-10685A | SECTOR08 | VALVULA MOTORIZADA XV-10685A | TRI-REF-DBP-08UDA-SOI1P-RO10620A | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | UNIDAD DESMINERALIZADORA DE AGUA | MONT | DBUDA | ZPM000129 | X | 1255308100 | C | F | TEFC |  | 0.8 A | 0.8 A |  |  |  | VALVULA |  |  |  | 1 | 60.0 Hz | AUMA | 0.13 | INDUCCION | 1,860 RPM | 460.0 V | ME-XV-10685A | SECTOR08 | AUMA |  | PENDIENTE DEFINIR |  |  |  |  | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO) | CON DATOS (EQUIV. PREFIJO)

## EQUIVALENCIAS_APLICADAS
TAG LISTADO SAP | TAG BASE LUBRICACION | Local | Denominación | REGLA APLICADA
ECM-21601 A | MEC-21601A | SECTOR03 | U_T_SOLOAIRE EC-21601A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
GB-61001-BC01 | MGB-61001-BC01 | SECTOR05 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
GB-61001-SPE01 | MGB-61001-SPE01 | SECTOR05 | U_T_COMPRESOR GB-61001 | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
SPE-61004-SPE02 | MSPE-61004-SPE02 | SECTOR05 | U_T_SIS LUBRICACION POR NIEBLA SPE-61004 | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
EC-61052B | MEC-61052B | SECTOR05 | U_T_ SOLOAIRE EC-61052 B | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
EC-61052A | MEC-61052A | SECTOR05 | U_T_ SOLOAIRE EC-61052 A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10685B | ME-XV-10685B | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10685C | ME-XV-10685C | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10685D | ME-XV-10685D | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10686A | ME-XV-10686A | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10686B | ME-XV-10686B | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10686C | ME-XV-10686C | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10686D | ME-XV-10686D | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10687A | ME-XV-10687A | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10687B | ME-XV-10687B | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10687C | ME-XV-10687C | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10687D | ME-XV-10687D | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10661A | ME-XV-10661A | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10661B | ME-XV-10661B | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 B | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10661C | ME-XV-10661C | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 C | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10662A | ME-XV-10662A | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10662B | ME-XV-10662B | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 B | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10662C | ME-XV-10662C | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 C | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10663A | ME-XV-10663A | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10663B | ME-XV-10663B | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 B | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10663C | ME-XV-10663C | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 C | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10664A | ME-XV-10664A | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10664B | ME-XV-10664B | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 B | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10664C | ME-XV-10664C | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 2DO RO-10621 C | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10683A | ME-XV-10683A | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10683B | ME-XV-10683B | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10683C | ME-XV-10683C | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10683D | ME-XV-10683D | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10684A | ME-XV-10684A | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10684B | ME-XV-10684B | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 B | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10684C | ME-XV-10684C | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 C | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10684D | ME-XV-10684D | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 D | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)
XV-10685A | ME-XV-10685A | SECTOR08 | U_T_TREN OSMOSIS INVERSA 1ER RO-10620 A | Tabla_2 (EQUIV. PREFIJO)

## SIN_DATOS_LUBRICACION
NºIdentif.técn. | Equipo | Local | Denominación | PLANTA | MARCA DEL MOTOR ELEC | OBSERVACION
ME-BD-101225 | 20989909 | SECTOR08 | U_T_RECUPERADOR DE CALOR CB-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | WEG | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31009-3-2 | 21010088 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | KONECRANES | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31009-3-3 | 21010089 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | KONECRANES | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31009-3-4 | 21010090 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | KONECRANES | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002A-2 | 21010091 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | SKF / LINCOLN | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002A-3 | 21010092 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | VARVEL | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002B-2 | 21010093 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | SKF / LINCOLN | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002B-3 | 21010094 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | VARVEL | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002C-2 | 21010095 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | SKF / LINCOLN | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002C-3 | 21010096 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | VARVEL | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31026 B-M101 | 21010097 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31026 B-M102 | 21010098 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31026 B-M160 | 21010099 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | SIEMENS | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31026 B-M140 | 21010100 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31026 B-M120 | 21010101 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | ORANGE 1 | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31027 A-M101 | 21010102 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31027 A-M102 | 21010103 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31027 A-M103 | 21010104 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31027 A-M160 | 21010105 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | SIEMENS | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31027 A-M140 | 21010106 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31027 A-M130 | 21010107 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MOTOREN GMBH | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31027 A-M131 | 21010108 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MOTOREN GMBH | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31009-3-1 | 21010087 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | KONECRANES | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31009-2-2 | 21010086 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | KONECRANES | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31026 B-M131 | 21010085 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MOTOREN GMBH | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31026 B-M130 | 21010084 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE APILAMIENTO SPE-31026 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | MOTOREN GMBH | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002C-6 | 21010083 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | AC MOTOREN GMBH | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002C-5 | 21010082 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | HOYER | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002C-4 | 21010081 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 C | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | HOYER | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002B-6 | 21010080 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | AC MOTOREN GMBH | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002B-5 | 21010079 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | HOYER | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002B-4 | 21010078 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 B | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | HOYER | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002A-6 | 21010077 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | AC MOTOREN GMBH | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002A-5 | 21010076 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | HOYER | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31002A-4 | 21010075 | SECTOR02 | U_T_GRUA PEDESTAL SPE-31002 A | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | HOYER | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31009-2-1 | 21010074 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | KONECRANES | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31010-6 | 21010115 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | ELVEM | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31010-5 | 21010114 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | SEW-EURODRIVE | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31010-4 | 21010113 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | SEW-EURODRIVE | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31010-3 | 21010112 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | SEW-EURODRIVE | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31010-2 | 21010111 | SECTOR02 | U_T_TAMBOR DE COQUE TC-31001 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | SEW-EURODRIVE | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31027 A-M121 | 21010110 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | ORANGE 1 | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
SPE-31027 A-M120 | 21010109 | SECTOR02 | U_T_SISTEMA DE RECLAMO SPE-31027 | U-DE COQUIZACIÓN RETARDADA | ORANGE 1 | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-51003 C | 21011070 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-51003 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-51003 B | 21011069 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-51003 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-51003 A | 21011068 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-51003 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI1) T-1 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-52002 C | 21011067 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-52002 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-52003 A | 21011071 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-52003 A | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-52003 B | 21011072 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-52003 B | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-52003 C | 21011073 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-52003 C | U-HIDROTRAT DESTILADOS INTER (HDDI2) T-2 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
TE-CC-01/P | 21003777 | TALLERES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | WEG | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
BAH-01/R | 21003776 | TALLERES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
BAH-01/P | 21003775 | TALLERES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
BAE-01/R | 21003774 | TALLERES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
BAE-01/P | 21003773 | TALLERES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
GAMCCC-01R | 21003772 | TALLERES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | ABB | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
TE-CC-01 | 21003778 | TALLERES | U_T_EDIFICACIONES | BUNKER | WEG | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-42004 B | 21011066 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-42004 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-42004 A | 21011065 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-42004 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-41004 B | 21011064 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-41004 B | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-41004 A | 21011063 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-41004 A | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-40051 | 21011062 | SECTOR04 | U_T_SOLOAIRE EC-40051 | U-HIDROTRAT DE GASÓLEOS (HDTGO) NÚM. 1 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
ECM-23004 | 21011075 | SECTOR03 | U_T_SOLOAIRE EC-23004 | U-ISOMERIZADORA BUTANOS (ISO C4) NÚM. 1 |  | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
TG_100_88VL-1 | 20921400 | SECTOR08 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | BALDOR | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
TG_100_88AC-1A | 20921401 | SECTOR08 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | WEG | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
TG_100_88VG-1 | 20921435 | SECTOR08 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | WEG | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
TG_100_88TK-1 | 20921436 | SECTOR08 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | WEG | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos
TG_100_88VG-2 | 20921439 | SECTOR08 | U_T_TURBOGENERADOR TG-10100 | PLANTA DE COGENERACIÓN | WEG | Requiere alta en base de datos de lubricación y rodamientos

## NOTAS_CRUCE
CRUCE: LISTADO DE MOTORES (SAP PM) vs BASE DE LUBRICACION Y RODAMIENTOS
Archivo destino | PM_MOTOR_planta.xlsx / hoja LISTADO DE MOTORES
Archivo fuente | motores_04112024_LUBRICACION_y_rodamientos.xlsx
Hojas fuente | Tabla_2 (primaria, 9 campos) y Hoja1 (secundaria, marca y lubricante)
Llave de cruce | NºIdentif.técn. (destino) contra TAG (fuente)
Normalizacion de llave | Mayusculas, sin espacios, guiones (incluido guion Unicode U+2010), puntos ni guion bajo. Ej: "ME-004001 A" = "ME004001A"
Equivalencia de prefijo (autorizada por Coordinacion Electrica) | Se consideran el mismo activo los prefijos designadores de motor EC- = MEC- = ECM- = ME- = M-. Ej: EC-61052A = MEC-61052A; XV-10661A = ME-XV-10661A
Condicion de seguridad del algoritmo | La equivalencia solo se aplica cuando NO existe coincidencia exacta y cuando la raiz sin prefijo apunta a un unico registro en la fuente. Los casos con dos o mas candidatos se dejan sin cruzar
Coincidencia aproximada (fuzzy) | NO aplicada
RESULTADOS
Registros en listado de motores | 3528
Coincidencia exacta, datos completos | 3361
Coincidencia exacta, datos parciales (Hoja1) | 61
Equivalencia de prefijo, datos completos | 38
Equivalencia de prefijo, datos parciales | 0
Sin coincidencia | 68
% de cobertura | 98.1%
CODIGO DE COLOR EN LA HOJA LISTADO DE MOTORES
Sin relleno | Cruce por coincidencia exacta de TAG
Azul claro | Cruce por equivalencia de prefijo (verificar en hoja EQUIVALENCIAS_APLICADAS)
Amarillo | Sin coincidencia; se relaciona en la hoja SIN_DATOS_LUBRICACION
NOTAS TECNICAS
1 | MARCA (BD LUB) se conserva separada de MARCA DEL MOTOR ELEC del extracto SAP para permitir validacion cruzada de placa de datos
2 | En la fuente el TAG MGA-21404A aparece duplicado con dos escrituras distintas y mismos datos; se conservo el primer registro
3 | Los registros con TIPO LUBRICACION = PENDIENTE DEFINIR conservan el valor tal como aparece en la fuente
4 | Los motores SPE-31002/31009/31010/31026/31027 (gruas de coquizacion) aparecen en la fuente solo a nivel de equipo padre, sin desglose por motor individual; no se cruzaron para no asignar rodamientos equivocados
5 | No se modifico ninguna columna original del listado de motores (columnas A a AG)