## PRUEBAS COMPLETAS
1.- ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ACEITE
N° | PRUEBA | METODO DE PRUEBA (ASTM) | LIMITES ACEPTACION | LIMITE ALARMA
1 | PUNTO ANILINA °C | D-611 | <0.1°C ACEITES CLAROS <2 °C ACEITES OSCUROS | ≥0.1°C ACEITES CLAROS ≥2 °C ACEITES OSCUROS
2 | COLOR ASTM (Adimencional) | D-1500 | <0.5 | ≥0.5
3 | PUNTO DE INFLAMACION °C | D-92 Ó D3828
4 | TENSION INTERFACIAL @ 25°C dyn/cm | D-971 | <40 mN/m | ≥40 mN/m
5 | TEMPERATURA DE FLUIDEZ °C | D-97 ó D5949 | <-40 °C | ≥ -40 °C
6 | GRAVEDAD ESPECIFICA Y DENSIDAD | D-4052 ó D-1298, ó D-287
| 6.1.- GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15°C/15°C , kg/m3 ó gr/ml |  | < 0.91 @ 15°C | ≥ 0.91 @ 15°C
6.2.- DENSIDAD 20/4 °C (gr / ml)
6.3.- GRAVEDAD API (°API)
7 | VISCOSIDAD Cst (SUS) | D-445
a 100°C
| a 40°C |  | <12 cSt | ≥12 cSt
a 0 °C
a -40°C
8 | EXAMINACION VISUAL | D-1524 | BRILLANTE, CLARO Y LIBRE DE PARTÍCULAS | OPACO, OBSCURO Y CON PRESENCIA DE PARTICULAS
9 | VOLTAJE DE RIGIDEZ DIELECTRICA (RUPTURA) , 60HZ, ELECTRODOS , kV VDE (gap 2mm). | D-1816 | ≥35 KV @ 2mm GAP ≥20 KV @ 1mm GAP | <35 KV @ 2mm GAP <20 KV @ 1mm GAP
10 | VOLTAJE DE RIGIDEZ DIELECTRICA (RUPTURA) , 60HZ, ELECTRODOS , kV (gap 2.54mm). | D-877 | ≥30 KV @ 2.54mm GAP | <30 KV @ 2.54mm GAP
10 | IMPULSO DE RUTURA DIELECTRICA , impulse cond 25°c, 1 in (25.4mm) gap. | D-3300
11 | FACTOR DE POTENCIA 60HZ @25°C % | D-924 | < 0.05 @ 25°C, % MAX | ≥ 0.05 @ 25°C, % MAX
| FACTOR DE POTENCIA 60HZ @100°C % |  | < 0.30 @ 100°C, % MAX | ≥ 0.30 @ 100°C, % MAX
RESISTIVIDAD
12 | POLICLOROBIFENILOS PCB ppm | D-4059
13 | TENDENCIA DE GASES uL/min | D-2300 B
14 | CONTENIDO DE AGUA ppm | D-1533
15 | ACIDEZ ( NUMERO NEUTRALIZACION) mg KOH/g | D-664 O D-974
16 | ESTABILIDAD A OXIDACION @ 72 HRS | D-2440
Lodos total %
Numero de Acidez total mg KOH / g
17 | ESTABILIDAD A OXIDACION @ 164 HRS
Lodos total %
Numero de Acidez total mg KOH / g
18 | PRUEBA DE OXIDACIÓN EN RECIPIENTE PRESURIZADO ROTATORIO (RPVOT) (minutos) | D-2272
19 | AZUFRE CORROSIVO (adimencional) | D-1275 B | 0% DE CONTENIDO | CONTENIDO DE AZUFRE CORROSIVO INDICA DEGRADACION O CONTAMINACION.
20 | INHIBIDOR DE OXIDACION % | D-2668
21 | EXTRACTO DMSO EN PESO % | D-2225
22 | CONTENIDO DE FURANOS | D5837
Grado de polimerización - ASTM D4243
Nota : | 1.- 16 y 17 son requeridos para aceites nuevos.
2.- Para el aceite en las boquillas no se requiere la prueba de FUranos
3.- Las pruebas de la 1 a la 21 son pruebas que el fabricante cross OIL ha realizdo para aceite nuevo para entrega en tambo.
2.- ANALISIS DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DIELECTRICO MEDIANTE CROMATOGRAFIA DE GASES (RECOMENDADA IEEE.C57-104)
Análisis de gases disueltos (AGD) -ASTM D-3612 Ó IEC 60567 e IEC 60599 ó EQUIVALENTE ASTM
H2 = Hidrógeno.
O2= | Oxigeno
CO2= | Bioxido de carbono
C2H2 = Acetileno.
C2H4 = | Etileno
N2= | Nitrogeno
CO = | Monoxido
C2H6 = | Etano
CH4 = | Metano
La detección de estos gases como hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, CO y CO₂,
revelan fallas incipientes como descargas parciales, arcos eléctricos, puntos calientes ETC.
Se requiere el analisis y el diagnóstico.

## PRUEBAS COTIZADAS POR LADAA MI (hidden)
1.- ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ACEITE
N° | PRUEBA | METODO DE PRUEBA (ASTM) | LIMITES ACEPTACION | LIMITE ALARMA
1 | PUNTO ANILINA °C | D-611
2 | COLOR ASTM (Adimencional) | D-1500
3 | PUNTO DE INFLAMACION °C | D-92 Ó D3828
4 | TENSION INTERFACIAL @ 25°C dyn/cm | D-971
5 | TEMPERATURA DE FLUIDEZ °C | D-97 ó D5949
6 | GRAVEDAD ESPECIFICA Y DENSIDAD | D-4052 ó D-1298, ó D-287
GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15°C/15°C , kg/m3 ó gr/ml
DENSIDAD RELATIVA 20/4 °C
GRAVEDAD API (°API)
7 | VISCOSIDAD Cst (SUS) | D-445
a 100°C
a 40°C
a 0 °C
a -40°C
8 | EXAMINACION VISUAL | D-1524
9 | VOLTAJE DE RIGIDEZ DIELECTRICA (RUPTURA) , 60HZ, ELECTRODOS , kV VDE (gap 2mm). | D-1816
10 | IMPULSO DE RUTURA DIELECTRICA , impulse cond 25°c, 1 in (25.4mm) gap. | D-3300
11 | FACTOR DE POTENCIA 60HZ @25°C % | D-924
FACTOR DE POTENCIA 60HZ @100°C %
RESISTIVIDAD
12 | POLICLOROBIFENILOS PCB ppm | D-4059
13 | TENDENCIA DE GASES uL/min | D-2300 B
14 | CONTENIDO DE AGUA ppm | D-1533
15 | ACIDEZ ( NUMERO NEUTRALIZACION) mg KOH/g | D-664 O D-974
16 | ESTABILIDAD A OXIDACION @ 72 HRS | D-2440
Lodos total %
Numero de Acidez total mg KOH / g
17 | ESTABILIDAD A OXIDACION @ 164 HRS
Lodos total %
Numero de Acidez total mg KOH / g
18 | PRUEBA DE OXIDACIÓN EN RECIPIENTE PRESURIZADO ROTATORIO (RPVOT) (minutos) | D-2272
19 | AZUFRE CORROSIVO (adimencional) | D-1275 B
20 | INHIBIDOR DE OXIDACION % | D-2668
21 | EXTRACTO DMSO EN PESO % | D-2225
22 | CONTENIDO DE FURANOS | D5837
Nota : | 1.- 16 y 17 son requeridos para aceites nuevos.
2.- Para el aceite en las boquillas no se requiere la prueba de FUranos
3.- Las pruebas de la 1 a la 21 son pruebas que el fabricante cross OIL ha realizdo para aceite nuevo para entrega en tambo.
4.- Puede utilizarse el método de prueba de la norma NMX-J-123-ANCE
2.- ANALISIS DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DIELECTRICO MEDIANTE CROMATOGRAFIA DE GASES (RECOMENDADA IEEE.C57-104)
Análisis de gases disueltos (AGD) -ASTM D-3612 Ó IEC 60567 e IEC 60599 ó EQUIVALENTE ASTM
H2 = Hidrógeno.
O2= | Oxigeno
CO2= | Bioxido de carbono
C2H2 = Acetileno.
C2H4 = | Etileno
N2= | Nitrogeno
CO = | Monoxido
C2H6 = | Etano
CH4 = | Metano
La detección de estos gases como hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, CO y CO₂,
revelan fallas incipientes como descargas parciales, arcos eléctricos, puntos calientes ETC.
Se requiere el analisis y el diagnóstico.

## PRUEBAS COTIZADAS SOLURGETICA (hidden)
1.- ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ACEITE
N° | PRUEBA | METODO DE PRUEBA (ASTM) | LIMITES ACEPTACION | LIMITE ALARMA
1 | PUNTO ANILINA °C | D-611
2 | COLOR ASTM (Adimencional) | D-1500
3 | PUNTO DE INFLAMACION @101.3kPA,°C | D-92 Ó D3828
4 | TENSION INTERFACIAL @ 25°C dyn/cm | D-971
5 | TEMPERATURA DE FLUIDEZ °C | D-97 ó D5949
6 | GRAVEDAD ESPECIFICA Y DENSIDAD | D-4052 ó D-1298, ó D-287
GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15°C/15°C , kg/m3 ó gr/ml
DENSIDAD RELATIVA 20/4 °C (adimencional)
GRAVEDAD API (°API)
7 | VISCOSIDAD Cst (SUS) | D-445
a 100°C
a 40°C
a 0 °C
a -40°C
8 | EXAMINACION VISUAL | D-1524
9 | VOLTAJE DE RIGIDEZ DIELECTRICA (RUPTURA) , 60HZ, ELECTRODOS , kV VDE (gap 2mm). | D-1816 |  | Pedirlo a 2mm
10 | IMPULSO DE RUTURA DIELECTRICA , impulse cond 25°c, 1 in (25.4mm) gap. | D-3300
11 | FACTOR DE POTENCIA 60HZ @25°C % | D-924
FACTOR DE POTENCIA 60HZ @100°C %
| RESISTIVIDAD @2500V Mohm-cm | D-1169-19a
12 | POLICLOROBIFENILOS PCB ppm | D-4059
13 | TENDENCIA DE GASES @10kV, uL/min | D-2300 B
14 | CONTENIDO DE AGUA ppm | D-1533
15 | ACIDEZ ( NUMERO NEUTRALIZACION) mg KOH/g | D-664 O D-974
16 | ESTABILIDAD A OXIDACION @ 72 HRS | D-2440
Lodos total %
Numero de Acidez total mg KOH / g
17 | ESTABILIDAD A OXIDACION @ 164 HRS
Lodos total %
Numero de Acidez total mg KOH / g
18 | PRUEBA DE OXIDACIÓN EN RECIPIENTE PRESURIZADO ROTATORIO (RPVOT) (minutos) | D-2272
19 | AZUFRE CORROSIVO (adimencional) | D-1275 B
20 | INHIBIDOR DE OXIDACION % | D-2668
21 | EXTRACTO DMSO EN PESO % | D-2225
22 | CONTENIDO DE FURANOS | D5837
Nota : | 1.- 16 y 17 son requeridos para aceites nuevos.
2.- Para el aceite en las boquillas no se requiere la prueba de FUranos
3.- Las pruebas de la 1 a la 21 son pruebas que el fabricante cross OIL ha realizdo para aceite nuevo para entrega en tambo.
4.- La prueba de conteo de particulas no es requerida
5.- Puede utilizarse el método de prueba de la norma NMX-J-123-ANCE
2.- ANALISIS DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DIELECTRICO MEDIANTE CROMATOGRAFIA DE GASES (RECOMENDADA IEEE.C57-104)
Análisis de gases disueltos (AGD) -ASTM D-3612 Ó IEC 60567 e IEC 60599 ó EQUIVALENTE ASTM
H2 = Hidrógeno.
O2= | Oxigeno
CO2= | Bioxido de carbono
C2H2 = Acetileno.
C2H4 = | Etileno
N2= | Nitrogeno
CO = | Monoxido
C2H6 = | Etano
CH4 = | Metano
La detección de estos gases como hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, CO y CO₂,
revelan fallas incipientes como descargas parciales, arcos eléctricos, puntos calientes ETC.
Se requiere el analisis y el diagnóstico.

## PRUEBAS POR PEMEX
1.- ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ACEITE
N° | PRUEBA | METODO DE PRUEBA (ASTM) | LIMITES ACEPTACION | LIMITE ALARMA | OBSERVACIONES
1 | PUNTO ANILINA °C | D-611
2 | COLOR ASTM (Adimencional) | D-1500
3 | PUNTO DE INFLAMACION °C | D-92 Ó D3828 |  |  | Si tiene los medios para realizarla pero, no esta disponible el equipo
4 | TENSION INTERFACIAL @ 25°C dyn/cm | D-971
5 | TEMPERATURA DE FLUIDEZ °C | D-97 ó D5949
6 | GRAVEDAD ESPECIFICA Y DENSIDAD | D-4052 ó D-1298, ó D-287
GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15°C/15°C , kg/m3 ó gr/ml
DENSIDAD RELATIVA 20/4 °C
GRAVEDAD API (°API)
7 | VISCOSIDAD Cst (SUS) | D-445
a 100°C
a 40°C
a 0 °C
a -40°C
8 | EXAMINACION VISUAL | D-1524
9 | VOLTAJE DE RIGIDEZ DIELECTRICA (RUPTURA) , 60HZ, ELECTRODOS , kV VDE (gap 2mm). | D-1816
10 | IMPULSO DE RUTURA DIELECTRICA , impulse cond 25°c, 1 in (25.4mm) gap. | D-3300
11 | FACTOR DE POTENCIA 60HZ @25°C % | D-924
FACTOR DE POTENCIA 60HZ @100°C %
RESISTIVIDAD
12 | POLICLOROBIFENILOS PCB ppm | D-4059
13 | TENDENCIA DE GASES uL/min | D-2300 B
14 | CONTENIDO DE AGUA ppm | D-1533 |  |  | Si tiene los medios para realizarla pero, no esta disponible el HVAC
15 | ACIDEZ ( NUMERO NEUTRALIZACION) mg KOH/g | D-664 O D-974 |  |  | DE PREFERENCIA D974
16 | ESTABILIDAD A OXIDACION @ 72 HRS | D-2440
Lodos total %
Numero de Acidez total mg KOH / g
17 | ESTABILIDAD A OXIDACION @ 164 HRS
Lodos total %
Numero de Acidez total mg KOH / g
18 | PRUEBA DE OXIDACIÓN EN RECIPIENTE PRESURIZADO ROTATORIO (RPVOT) (minutos) | D-2272
19 | AZUFRE CORROSIVO (adimencional) | D-1275 B
20 | INHIBIDOR DE OXIDACION % | D-2668
21 | EXTRACTO DMSO EN PESO % | D-2225
22 | CONTENIDO DE FURANOS | D5837
23 | INDICE DE VISCOSIDAD (adimencional) | D-2270
Grado de polimerización - ASTM D4243
Nota : | 1.- 16 y 17 son requeridos para aceites nuevos.
2.- Para el aceite en las boquillas no se requiere la prueba de FUranos
3.- Las pruebas de la 1 a la 21 son pruebas que el fabricante cross OIL ha realizdo para aceite nuevo para entrega en tambo.
4.- Puede utilizarse el método de prueba de la norma NMX-J-123-ANCE
Estas pruebas marcadas con este color si las realiza el laboratorio de quimica de la RO
Estas pruebas marcadas con este color si las realiza el laboratorio de quimica de la RO, pero
por ahora no esta dispobible el equipo

## PRUEBAS IEEE-C57-106 recomendad
PRUEBAS IEEE-C57-106 RECOMENDADAS PARA ACEITE DIELECTRICO
1.- ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ACEITE
N° | PRUEBA | METODO DE PRUEBA (ASTM) | LIMITES ACEPTACION | LIMITE ALARMA
1 | PUNTO ANILINA °C | D-611 | <0.1°C ACEITES CLAROS <2 °C ACEITES OSCUROS | ≥0.1°C ACEITES CLAROS ≥2 °C ACEITES OSCUROS
2 | COLOR ASTM (Adimencional) | D-1500 | <0.5 | ≥0.5
3 | PUNTO DE INFLAMACION °C | D-92 Ó D3828
4 | TENSION INTERFACIAL @ 25°C dyn/cm | D-971 | <40 mN/m | ≥40 mN/m
5 | TEMPERATURA DE FLUIDEZ °C | D-97 ó D5949 | <-40 °C | ≥ -40 °C
6 | PESO, ESPECIFICO, DENSIDAD | D-4052 ó D-1298, ó D-287
| GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15°C/15°C , kg/m3 ó gr/ml |  | < 0.91 @ 15°C | ≥ 0.91 @ 15°C
7 | VISCOSIDAD Cst (SUS) | D-445
a 100°C
| a 40°C |  | <12 cSt | ≥12 cSt
a 0 °C
a -40°C
8 | EXAMINACION VISUAL | D-1524 | BRILLANTE, CLARO Y LIBRE DE PARTÍCULAS | OPACO, OBSCURO Y CON PRESENCIA DE PARTICULAS
9 | VOLTAJE DE RIGIDEZ DIELECTRICA (RUPTURA) , 60HZ, ELECTRODOS , kV VDE (gap 2mm). | D-1816 | ≥35 KV @ 2mm GAP ≥20 KV @ 1mm GAP | <35 KV @ 2mm GAP <20 KV @ 1mm GAP
10 | IMPULSO DE RUTURA DIELECTRICA , impulse cond 25°c, 1 in (25.4mm) gap. | D-3300
11 | FACTOR DE POTENCIA 60HZ @25°C % | D-924 | < 0.05 @ 25°C, % MAX | ≥ 0.05 @ 25°C, % MAX
| FACTOR DE POTENCIA 60HZ @100°C % |  | < 0.30 @ 100°C, % MAX | ≥ 0.30 @ 100°C, % MAX
12 | POLICLOROBIFENILOS PCB ppm | D-4059
13 | TENDENCIA DE GASES uL/min | D-2300 B
14 | CONTENIDO DE GAS | D-2945 D-3284 D-3612
15 | CONTENIDO DE AGUA ppm | D-1533
16 | ACIDEZ ( NUMERO NEUTRALIZACION) mg KOH/g | D-664 D-974
17 | AZUFRE CORROSIVO (adimencional) | D-1275 B | 0% DE CONTENIDO | CONTENIDO DE AZUFRE CORROSIVO INDICA DEGRADACION O CONTAMINACION.
18 | CONTENIDO DE INHIBIDOR DE OXIDACION | D2668 D4768
19 | CONTENIDO DE AGUA | D1533
20 | CONTENIDO DE FURANOS | D5837
Pruebas minimas recomendadas al aceite dielectrico para transformadores por IEEE C57.106
2.- ANALISIS DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DIELECTRICO MEDIANTE CROMATOGRAFIA DE GASES (RECOMENDADA IEEE.C57-104)
Análisis de gases disueltos (AGD) -ASTM D-3612 Ó IEC 60567 e IEC 60599 ó EQUIVALENTE ASTM
H2 = Hidrógeno.
O2= | Oxigeno
CO2= | Bioxido de carbono
C2H2 = Acetileno.
C2H4 = | Etileno
N2= | Nitrogeno
CO = | Monoxido
C2H6 = | Etano
CH4 = | Metano
La detección de estos gases como hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, CO y CO₂,
revelan fallas incipientes como descargas parciales, arcos eléctricos, puntos calientes ETC.
Se requiere el analisis y el diagnóstico.

## ACEITE MEJORES CARACTERISTICAS
SE RECOMIENDA ADQUIRIR Y SUMINISTRAR Y REEMPLAZAR ACEITE XIAMETER PMX-561 SILICONE FLUID

## PRUEBAS COMPLETAS FR3
1.- ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ACEITE
N° | PRUEBA | METODO DE PRUEBA (ASTM) | LIMITES ACEPTACION | LIMITE ALARMA
1 | PUNTO ANILINA °C | D-611 | <0.1°C ACEITES CLAROS <2 °C ACEITES OSCUROS | ≥0.1°C ACEITES CLAROS ≥2 °C ACEITES OSCUROS
2 | COLOR ASTM (Adimencional) | D-1500 | <0.5 | ≥0.5
3 | PUNTO DE INFLAMACION °C | D-92 Ó D3828
4 | TENSION INTERFACIAL @ 25°C dyn/cm | D-971 | <40 mN/m | ≥40 mN/m
5 | TEMPERATURA DE FLUIDEZ °C | D-97 ó D5949 | <-40 °C | ≥ -40 °C
6 | GRAVEDAD ESPECIFICA Y DENSIDAD | D-4052 ó D-1298, ó D-287
| 6.1.- GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15°C/15°C , kg/m3 ó gr/ml |  | < 0.91 @ 15°C | ≥ 0.91 @ 15°C
6.2.- GRAVEDAD ESPECIFICA ó DENSIDAD RELATIVA 20/4 °C (adimencional).
6.3.- GRAVEDAD API (°API)
| 6.4.- DENSIDAD @20°C (gr/ml.) | ISO 3675
7 | VISCOSIDAD Cst (SUS) | D-445
a 100°C
| a 40°C |  | <12 cSt | ≥12 cSt
a 0 °C
a -40°C
8 | EXAMINACION VISUAL | D-1524 | BRILLANTE, CLARO Y LIBRE DE PARTÍCULAS | OPACO, OBSCURO Y CON PRESENCIA DE PARTICULAS
9 | VOLTAJE DE RIGIDEZ DIELECTRICA (RUPTURA) , 60HZ, ELECTRODOS , kV VDE (gap 2mm). | D-1816 | ≥35 KV @ 2mm GAP ≥20 KV @ 1mm GAP | <35 KV @ 2mm GAP <20 KV @ 1mm GAP SIMILAR A MINERAL
10 | IMPULSO DE RUTURA DIELECTRICA , impulse cond 25°c, 1 in (25.4mm) gap. | D-3300
11 | FACTOR DE POTENCIA 60HZ @25°C % | D-924 | < 0.05 @ 25°C, % MAX | ≥ 0.05 @ 25°C, % MAX
| FACTOR DE POTENCIA 60HZ @100°C % |  | < 0.30 @ 100°C, % MAX | ≥ 0.30 @ 100°C, % MAX
RESISTIVIDAD
12 | POLICLOROBIFENILOS PCB ppm | D-4059
13 | TENDENCIA DE GASES uL/min | D-2300 B
14 | CONTENIDO DE AGUA ppm | D-1533
15 | ACIDEZ ( NUMERO NEUTRALIZACION) mg KOH/g | D-664 O D-974
16 | ESTABILIDAD A OXIDACION @ 72 HRS | D-2440
Lodos total %
Numero de Acidez total mg KOH / g
17 | ESTABILIDAD A OXIDACION @ 164 HRS
Lodos total %
Numero de Acidez total mg KOH / g
18 | PRUEBA DE OXIDACIÓN EN RECIPIENTE PRESURIZADO ROTATORIO (RPVOT) (minutos) | D-2272
19 | AZUFRE CORROSIVO (adimencional) | D-1275 B | 0% DE CONTENIDO | CONTENIDO DE AZUFRE CORROSIVO INDICA DEGRADACION O CONTAMINACION.
20 | INHIBIDOR DE OXIDACION % | D-2668
21 | EXTRACTO DMSO EN PESO % | D-2225
22 | CONTENIDO DE FURANOS | D5837
0.- CRITERIOS DE ACEPTACION ES SEGÚN IEEE C57.147 Y LA IEEE C57.155 PARA CROMATOGRAFIA.
Nota : | 1.- 16 y 17 son requeridos para aceites nuevos.
2.- Para el aceite en las boquillas no se requiere la prueba de FUranos
3.- Las pruebas de la 1 a la 21 son pruebas que el fabricante cross OIL ha realizdo para aceite nuevo para entrega en tambo.
4.- Puede utilizarse el método de prueba de la norma NMX-J-123-ANCE
5.- Las Pruebas marcadas en rojo no son obligatorias.
2.- ANALISIS DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DIELECTRICO MEDIANTE CROMATOGRAFIA DE GASES (RECOMENDADA IEEE.C57-104)
Análisis de gases disueltos (AGD) -ASTM D-3612 Ó IEC 60567 e IEC 60599 ó EQUIVALENTE ASTM
H2 = Hidrógeno.
O2= | Oxigeno
CO2= | Bioxido de carbono
C2H2 = Acetileno.
C2H4 = | Etileno
N2= | Nitrogeno
CO = | Monoxido
C2H6 = | Etano
CH4 = | Metano
La detección de estos gases como hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, CO y CO₂,
revelan fallas incipientes como descargas parciales, arcos eléctricos, puntos calientes ETC.
Se requiere el analisis y el diagnóstico.