## Hoja1
VALORES DE AJUSTE DE ALARMA Y DISPARO DE TEMPERATURA DE MOTORES ELECTRICOS BT Y MT
**MONITOREO MPD TEMPERATURA MOTORES 13.8KV Y 4160V (MEDICION CON RTD) |  |  |  | MONITOREO MPD TEMPERATURA MOTORES 13.8KV Y 4160V (MEDICION CON RTD)
DEVANADOS |  | CLASE | RODAMIENTOS | DEVANADOS |  | CLASE | CHUMACERA
ALERTA 1 : | 120°C | F | 70°C | ALERTA 1 : | 120°C | F | 70°C
ALERTA 2 : | 135 °C | F | 75 °C | ALERTA 2 : | 135 °C | F | 85°C
DISPARO: | 155 °C | F | 95°C | DISPARO: | 155 °C | F | 110°C
DELTA : | 15°C POR FASE | F | NA | DELTA : | 15°C POR FASE | F | NA
MONITOREO MPD TEMPERATURA MOTORES 13.8KV Y 4160V (MEDICION CON RTD) |  |  |  | MONITOREO MPD TEMPERATURA MOTORES 13.8KV Y 4160V (MEDICION CON RTD)
DEVANADOS |  | CLASE | RODAMIENTOS | DEVANADOS |  | CLASE | CHUMACERA
ALERTA 1 : | 125°C | H | 70°C | ALERTA 1 : | 125°C | F | 70°C
ALERTA 2 : | 135 °C | H | 75°C | ALERTA 2 : | 135 °C | F | 85°C
DISPARO: | 175 °C | H | 95°C | DISPARO: | 175 °C | F | 110°C
DELTA : | 15°C POR FASE | H | NA | DELTA : | 15°C POR FASE | F | NA
MONITOREO MPD TEMPERATURA MOTORES 480V (MEDICION CON PIROMETRO) |  |  |  | MONITOREO MPD TEMPERATURA MOTORES 480V (MEDICION CON PIROMETRO)
DEVANADOS |  | CLASE | RODAMIENTOS | DEVANADOS |  | CLASE | RODAMIENTOS
ALERTA 1 : | 100°C | F | 70°C | ALERTA 1 : | 110°C | H | 70°C
ALERTA 2 : | 110 °C | F | 80°C | ALERTA 2 : | 120 °C | H | 80°C
DISPARO: | 120 °C | F | 95°C | DISPARO: | 130 °C | H | 95°C
DELTA : | 15°C POR FASE | F | NA | DELTA : | 15°C POR FASE | H | NA
** AL MEDIR CON PIROMETRO REDUCIR 20°C EL VALOR DE ALARMA Y DISPARO | [5 empty] | ALERTA CORREO
EN MOTORES DE 4.16 Y 13.8KV | [5 empty] | AVISO SAP PM
PARO DE EQUIPO