PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL — SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS

Refinería Olmeca · Superintendencia de Ingeniería de Confiabilidad y Mantenimiento (SICM) · Área Eléctrica

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL DÍA — MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO

Fecha: 02/10/2026 · Sectores 1, 2 y 6 · 12 folios · 102 registros de equipo (86 equipos distintos)

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Folios revisados | ROLM-SCM-SICM- … -021026: S01-ELE-SFI-ELE2-0022 · S01-ELE-BAT-ELE2-0021 · S01-ELE-EAS-ELE3-0008 · S06-ELE-TBL-ELE4-0027 · S02-ELE-SUB-ELE1-0014 · S06-ELE-TMO-ELE4-0027 · S06-ELE-TRAN-ELE4-0025 · S01-ELE-MOT-ELE5-0088 · S01-ELE-DSL-ELE5-0085 · S01-ELE-DSL-ELE1-0061 · S01-ELE-MOT-ELE1-0064 · S01-ELE-DSL-ELE1-0062 |
| Plantas | UDC1 Tren 1 y UDC2 Tren 2 (S1) · Coquizadora Retardada SE-15 (S2) · PRA1 Tren 1 y PRA2 Tren 2 (S6) |
| Personal de campo | G. E. Olivares Ramos (917794) · F. Banda Ventura (490712) · O. González Berroeta (494821) · P. Arellano Madrigal (566560) · J. G. Galicia Pacheco (929556) · J. A. Garza Murillo (292263) |
| Ingenieros de sector | S1 Sergio Martín Parra · S2 Jorge Henry Cherrington Torres · S6 Jesús Octavio Vasquez Sánchez |
| Equipo de medición | Cámara Fotric 348 A (termografía) · multímetro no disponible en SFI SCD/TEL y SIS/F&G · lecturas de desaladoras y motores tomadas de panel/HMI |

# 1. Resumen ejecutivo

Los folios reportan 100 de 102 registros en condición satisfactoria. Esa cifra no se sostiene: contrastando cada folio contra su propia evidencia (fotos, alarmas de HMI, lecturas, campos vacíos y comparación entre equipos gemelos), la revisión técnica deja 70 satisfactorios, 30 condicionados y 2 deficientes. El resumen automático del folio solo cuenta lo que el operario marcó. Los formatos de desaladoras y motores ni siquiera imprimen límites de alarma, de modo que "satisfactoria" es el valor por omisión.

| Folio / Actividad | Registros | Folio: Sat/Cond/Def | Rev: Sat | Rev: Cond | Rev: Def | Motivo principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFI-0022 — UPS BORRI SE-12-1 (UDC1) | 3 | 3 / 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | SFI-12_1-01 fuera de servicio, en bypass externo |
| BAT-0021 — Cargador/banco CB-121-01 (UDC1) | 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | Sin medición por celda; placa SAP vacía |
| EAS-0008 — Soloaires UDC2 | 26 | 26 / 0 / 0 | 19 | 7 | 0 | 6 motores fuera de operación; 1 con 4 de 5 bandas |
| TBL-0027 — Tableros PRA1 (ANSI 37.20) | 8 | 6 / 2 / 0 | 5 | 3 | 0 | CCM-02-01 A/B con V=0 en F2; TDA BUS B −182 °C |
| SUB-0014 — SE-15-1 y SE-15 Coquizadora | 2 | 2 / 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | Presurización perdida, HVAC en alarma, corrosión |
| TMO-0027 — Arrancadores PRA1/PRA2 | 12 | 12 / 0 / 0 | 8 | 4 | 0 | 3 con ΔT entre fases 6–13 °C; 1 sin captura |
| TRAN-0025 — Transformadores secos PRA1 | 10 | 10 / 0 / 0 | 6 | 4 | 0 | Núcleo 147–154 °C en TR-02-11/12; datos incompletos |
| MOT-0088 — Motores con variador UDC1+UDC2 (3 lecturas) | 16 | 16 / 0 / 0 | 10 | 6 | 0 | Sensores RTD inválidos, GAM-11202 B con 74 A detenido, datos clonados |
| DSL-0085 — Transf. desaladora UDC1+UDC2 (3 lecturas) | 8 | 8 / 0 / 0 | 6 | 2 | 0 | PU-11701 A en caída; PU-11701 B con 2.5× la corriente de su par |
| DSL-0061 — Transf. desaladora UDC1 (16:44) | 4 | 4 / 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | Sin anomalía respecto al patrón del día |
| MOT-0064 — Motores con variador UDC1 (16:45 y 18:00) | 8 | 8 / 0 / 0 | 6 | 2 | 0 | GAM-11103 A inconsistente; BVIM-11101 B con RTD abierto |
| DSL-0062 — Transf. desaladora UDC1 (18:23) | 4 | 4 / 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | Sin anomalía respecto al patrón del día |
| TOTAL | 102 | 100 / 2 / 0 | 70 | 30 | 2 |  |

Criterio de reclasificación: del ingeniero revisor. En los folios con límites impresos (ANSI 37.20, NMX-J-351-ANCE, NFPA 496/ASHRAE) se usan esos límites y NETA/ISO 18434-1 para ΔT. En desaladoras y motores con variador no hay límites en el formato: se compara contra equipos gemelos, tendencia del día y consistencia eléctrica (V·I·FP contra kW). Requiere validación del Ingeniero de Sector antes de generar avisos.

# 2. Bitácora de actividades del día

| # | Folio | Actividad / formato | Planta (Sector) | Realizó | Horario de captura | Registros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFI-0022 | Inspección de sistemas de fuerza ininterrumpida (LV 1255-SICM-ME-PO-005) | UDC1 (S1) | Olivares Ramos | 09:46 – 10:04 | 3 SFI |
| 2 | BAT-0021 | Mantenimiento a cargador y banco, medición por celda (Anexo 9.4/9.5) | UDC1 (S1) | Olivares Ramos | 10:03 | 1 banco |
| 3 | EAS-0008 | Estado aparente de soloaires (motores y CCM) | UDC2 (S1) | Arellano Madrigal | 10:12 – 11:50 | 26 motores |
| 4 | TBL-0027 | Termografía en tableros eléctricos (ANSI 37.20) | PRA1 (S6) | González Berroeta | 10:16 – 10:32 | 8 interruptores |
| 5 | SUB-0014 | Inspección de estado aparente de subestaciones (PO-002-6), SE-15-1 y SE-15 | Coquizadora (S2) | Banda Ventura | 10:40 y 11:37 | 2 SE |
| 6 | TMO-0027 | Termografía a arrancadores (POE-009 Anexo 2) | PRA1 y PRA2 (S6) | González Berroeta | 10:49 – 11:15 | 12 arrancadores |
| 7 | TRAN-0025 | Termografía en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE) | PRA1 (S6) | González Berroeta | 11:19 – 11:31 | 10 transformadores |
| 8 | MOT-0088 | Monitoreo de motores con variador, 3 lecturas (UDC1 09:45/11:00/12:00; UDC2 10:00/12:00/14:00) | UDC1 y UDC2 (S1) | Galicia Pacheco | 12:05 – 12:20 y 15:18 – 16:12 | 16 motores |
| 9 | DSL-0085 | Monitoreo de transformadores de desaladora, 3 lecturas (UDC1 09:45/11:13/12:23; UDC2 12:57/16:20/16:25) | UDC1 y UDC2 (S1) | Galicia Pacheco | 12:25 – 12:28 y 16:26 – 16:30 | 8 PU |
| 10 | DSL-0061 | Monitoreo de transformadores de desaladora, lectura 16:44 | UDC1 (S1) | Garza Murillo | 17:33 – 17:38 | 4 PU |
| 11 | MOT-0064 | Monitoreo de motores con variador, lecturas 16:45 y 18:00 | UDC1 (S1) | Garza Murillo | 17:48 – 18:21 | 8 motores |
| 12 | DSL-0062 | Monitoreo de transformadores de desaladora, lectura 18:23 | UDC1 (S1) | Garza Murillo | 18:30 | 4 PU |
|  | TOTAL | 12 folios · 6 operarios · 3 sectores · de 09:45 a 18:30 h |  |  |  | 102 registros |

Cobertura: UDC1 tiene 5 lecturas de desaladoras (09:45 a 18:23) y 5 de motores (09:45 a 18:00), suficientes para ver tendencia; UDC2 solo se midió entre 10:00 y 16:29. Los registros de UDC1 se repiten en 3 folios (MOT-0088/-0064, DSL-0085/-0061/-0062), por eso los 102 registros corresponden a 86 equipos distintos: 62 de los 7 folios originales, 8 transformadores de desaladora (PU) y 16 motores.

# 3. Hallazgos prioritarios

## P1 — Atención inmediata (turno / 24 h)

| # | Equipo | Hallazgo y evidencia | Causa probable / riesgo | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFI-12_1-01 (SAP 20930492) UDC1 SE-12-1 | Marcado "Fuera de servicio" y "En bypass externo". Los 5 LED apagados, ITM de entrada CA y de banco ABIERTOS, sin mediciones eléctricas. Banco BB-SFI-12_1-01 (GAZ KGM 1350 P, Ni-Cd, 100 celdas) sin verificación. El folio lo cuenta como Satisfactoria. | El folio no registra libranza ni aviso. Si no es maniobra programada, la carga conectada opera sin acondicionamiento ni respaldo de 1.5 h. [Suposición] la carga alimentada es crítica de planta: el folio no la identifica. | Confirmar con Operación UDC1 si existe libranza. Si no, aviso IW21 y restablecer con prueba de ITM, LED test y medición de banco. Documentar la carga en bypass. |
| 2 | SE-15-1 (S2) Coquizadora — HVAC / presurización | HMI TCAA-31002: baja presión en cuarto de tableros (LoLo), HR alta, sensores MDC en falla, UMA 31002A y B en alarma; UMA 31002A en alarma desde 31/08/26 y UMA 31002B sin comunicación desde 22/09/26. Monitor ECM Cosasco: ΔP 0.00 inWG (mín. 0.1 = 25 Pa), HR 62 % (máx. 60 %), sensor 2 con LED G4 y GX encendidos (corrosividad severa, ISA-71.04). Cuarto de baterías sucio con coque. | Pérdida de presión positiva: ingreso de atmósfera de proceso y partículas de coque a tableros de 13.8 kV/4.16 kV. Con corrosión G4/GX el deterioro de contactos, tarjetas de relevadores y aislamiento es acumulativo. | Aviso IW21 urgente y orden para UMA 31002A/B y sensores MDC. Medir ΔP con manómetro calibrado. Limpiar cuarto de baterías. Evaluar muestreo de corrosividad (cupones) y revisión de relevadores. |
| 3 | SE-15 (S2) Coquizadora — HVAC | HMI TCAA-31001: falla de motores UPF y VFD "2" UPF-31001 (01/10/26 05:33), alarma crítica UMA 31001B (02/10/26 00:16), sin comunicación UMA 31001A (desde 29/09/26). ECM: ΔP 0.03 inWG (≈7.5 Pa), HR 51 %, G1 normal. | Presión por debajo de 25 Pa con falla de ventilación de presurizador. El ítem 36 quedó marcado Conforme. | Aviso IW21 para VFD 2 UPF-31001 y UMA 31001A/B. Verificar alarma de baja presión hacia cuarto de control. |
| 4 | PU-11701 A (SAP 20977970) desaladora FA-11201 X, UDC2 | Tres lecturas (12:57, 16:20, 16:25) con caída continua: V bus máx 201 → 183 → 148 V; I bus máx 62.9 → 59.9 → 42.9 A; V positivo máx 7,100 → 6,400 → 5,100 V. La última lectura registra mín > máx (46.1 / 42.9 A). Su par PU-11701 B opera con 105–155 A y 7,600–11,400 V (≈2.5× la corriente). En las otras 3 desaladoras A y B difieren como máximo 11 %. | [Probable] colapso del campo electrostático (emulsión, agua o sales en la interfase) o falla en la unidad A (rectificador/toma). Riesgo: desalado deficiente, arrastre de sales a la torre y corrosión aguas abajo. El folio no registra T° de crudo ni flujo de UDC2. | Avisar hoy a Operación UDC2. Repetir lectura con instrumento independiente, revisar toma (SLATE 4 en A y B), aislamiento y corriente de B. Comparar con histórico. |

## P2 — Programar en 7 a 15 días

| # | Equipo | Hallazgo y evidencia | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ECM-82001 A (PRA2) 10 hp, SAP 20984194 | Arrancador — salida: F1 52.5 / F2 46.8 / F3 39.4 °C. ΔT F1–F3 = 13.1 °C con corriente balanceada de 5.9 A. | [Probable] terminal floja o contacto degradado en contactor/relé en F1; empeora con la carga. | Re-termografía con carga, reapriete con torque y verificación de contactos en libranza. NETA: deficiencia probable. |
| 5 | ECM-81002 A (PRA1) 10 hp, SAP 20984192 | Interruptor — entrada: F1 44.7 vs F2 38.5 / F3 38.7 °C (ΔT 6.2 °C) con 7.1 A balanceados. | [Probable] conexión floja en terminal F1 del interruptor. | Reapriete y re-termografía en 15 días. |
| 6 | GAM-81004 A (PRA1) 60 hp, SAP 20984244 | Interruptor — salida: F1 35.3 / F2 42.2 / F3 38.3 °C (ΔT 6.9 °C) con 40 A. | [Probable] terminal F2 con resistencia elevada. | Reapriete y re-termografía a mayor carga. |
| 7 | CCM-02-01 A y B (PRA1) SE-2 | Tensión F2 = 0.0 V con F1/F3 en 478 V (A) y 469 V (B); corrientes presentes y balanceadas (130/129/126 A y 77/78/78 A). El folio los marca "Atención" sin describir el hallazgo. | [Probable] error de captura o punta de prueba: con 129 A circulando no hay fase sin tensión, y se repite en ambos CCM. [Suposición] hasta remedir. | Remedir tensión en barras y descartar apertura de fase. Si persiste, revisar fusibles/alimentación. |
| 8 | Soloaires UDC2: ECM-11204AA/BA, 11207B, 11211BA*, 11205A/B | 6 de 26 motores fuera de operación (23 %): EC-11204 A y B con un motor cada uno, EC-11207, EC-11211 y EC-11205 completo (2 de 2). Solo ECM-11204AA registra "en mantenimiento"; los otros 5 sin causa. | Capacidad de enfriamiento reducida en la unidad; causa desconocida en 5 de 6. | Verificar avisos IW21 abiertos; abrir los faltantes con la causa. (*ver calidad de datos: TAG duplicado). |
| 9 | ECM-11210DB (SAP 20911265) y ECM-11210CB (SAP 20911263) | DB opera con cuatro de cinco bandas. CB con carcasa en 49 °C contra 38–45 °C de sus pares con la misma carga (11–12 A). | Banda faltante: pérdida de transmisión y desbalance del juego. CB: [Suposición] rodamiento o fricción; sin datos de vibración para confirmar. | Cambiar el juego completo de bandas en DB. Vibración/ultrasonido en CB. |
| 10 | BVIM-11101 B (SAP 20911037) UDC1 | RTD T4 (cuerpo) en 0.0 °C en las 5 lecturas del día. Rodamiento lado cople (T1/T2) sube de 47 a 53 °C durante el día; su par BVIM-11101 A se queda en 43–45 °C con la misma corriente (22.6 A): +8 °C. | RTD abierto: protección por temperatura sin ese canal. [Probable] fricción o lubricación en el rodamiento lado cople. | Reemplazar RTD T4. Vibración, ultrasonido y análisis de grasa (MLA) del rodamiento T1/T2. Seguimiento semanal. |
| 11 | BVIM-11201 A y B (SAP 20911188/189) UDC2 | A (en servicio, 23.4 A): T1/T2 = 4–7 °C y 1–5 °C (imposibles); T4 = 68–71 °C contra T3 = 44–46 °C; T10 = 41–43 °C contra T9 = 64–67 °C. B (reserva, I=0): T2 = 0, T3/T4 = 5–9 / 0 °C. | Cableado o módulo RTD con canales inválidos en un motor de 4.16 kV (215 hp). Cualquier disparo por temperatura (49/38) dependería de lecturas no confiables. | Revisar cableado, bornes y módulo de RTD; verificar en prueba la alarma y el disparo por temperatura. Aviso IW21. |
| 12 | GAM-11202 B (SAP 20911170) UDC2 | Reserva con 0 kW, 0 rpm y 0 A de salida, pero 74 A de línea, FP 0.0 y 4.11–4.13 kV en las 3 lecturas. Si fuera real: ≈529 kVA reactivos sin carga. | [Probable] error de captura o display congelado. [Suposición] si es real, filtro o capacitores de entrada del variador en espera. | Verificar en sitio con pinza amperimétrica o analizador y corregir el folio. |
| 13 | GAM-11103 A (SAP 20911019) UDC1 | Corriente de salida oscilante en la mañana (Imáx/Imín 90/69, 94/73, 91/84 A); FP de línea 0.54–0.82 contra 0.97–0.99 de sus pares. En la lectura 1 la potencia de entrada calculada (≈305 kW) es menor que los 370 kW de salida, físicamente imposible. Opera a 240–370 kW y 2,500–2,890 rpm contra 1,000 kW y 3,570 rpm de GAM-11103 B, con la misma presión de descarga (45–48). | [Probable] FP o kW mal capturado. [Suposición] oscilación por regulación del variador o bomba A cerca de bajo flujo. | Analizador de calidad de energía en la alimentación del variador (IEEE 519). Revisar con Operación el punto de operación de la bomba A. |
| 14 | PU-11501 B (SAP 20977965) UDC1 | Tensión negativa con mín = máx en las 5 lecturas y deriva de 6,900 → 8,000 → 8,100 → 9,700 → 10,200 V (+48 %); su par A se mantiene en 9,300–9,700 V. | [Suposición] medición congelada o deriva de la fuente. Sin dispersión no hay forma de ver el comportamiento real. | Medición directa y comparación con la lectura local del panel. |
| 15 | BVFM-11201 BF (SAP 20911219) UDC2 | Sin temperaturas ("-----"), I línea = 0.0 y kW (63.081 / 62.243 / 62.2298) idénticos a los de BVFM-11201 AF. | [Seguro] datos copiados del equipo AF: el registro no es válido. | Repetir la captura del equipo y anular el registro. |

# 4. Detalle por folio

## 4.1 Subestaciones SE-15-1 y SE-15 (S2) — contradicciones del formato

El resumen del folio dice "sin hallazgos". Estos ítems quedaron marcados Conforme (C) y la evidencia del mismo folio los contradice:

| SE | Ítem del formato | Registro | Evidencia en el folio |
| --- | --- | --- | --- |
| SE-15-1 | 36. Presión positiva > 0.1" H₂O (25 Pa) | C | ECM: 0.00 inWG; alarma LoLo "baja presión en cuarto de tableros" |
| SE-15-1 | 37. Humedad relativa 30–60 % | C | ECM: 62 %; alarma HR alta activa |
| SE-15-1 | 38. Corrosión < 1000 Å (ISA-71.04) | C | ECM sensor 2: LED G4 y GX encendidos |
| SE-15-1 | 48. Cuarto de baterías limpio | C | Observación: suciedad (coque); foto lo confirma |
| SE-15-1 | 34. HVAC operando | C | UMA 31002A y B en alarma/sin comunicación |
| SE-15-1 | 10. Alarma/disparo temperatura de transformador | NC | Marcado No Conforme sin TAG ni comentario |
| SE-15 | 36. Presión positiva > 25 Pa | C | ECM: 0.03 inWG (≈7.5 Pa) |
| SE-15 | 34. HVAC operando | C | Falla de motores UPF y VFD "2"; UMA 31001B crítica |
| Ambas | 50. Voltaje de celda en flotación | N/A | Existe cuarto de baterías; no se midió |

| Fig. 1 — ECM SE-15-1: 21 °C, 62 % HR, 0.00 inWG; sensor 2 con G4/GX | Fig. 2 — HMI TCAA-31002 (SE-15-1): baja presión, UMA en alarma |
| --- | --- |
| Fig. 3 — HMI TCAA-31001 (SE-15): falla de motores UPF / VFD "2" | Fig. 4 — SFI-12_1-01: LED apagados, equipo fuera de servicio |

## 4.2 Baterías y SFI — UDC1 (S1)

| Parámetro | SFI-12_1-01 | SFI-12_1-SCD/TEL | SFI-12_1-SIS/F&G | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAP / Marca / Modelo | 20930492 / BORRI E3001 | 20930494 / BORRI E3001 | 20930493 / BORRI E3001 |  |
| Condición | FUERA DE SERVICIO (bypass ext.) | En operación | En operación | Hora de captura: 10:04 / 09:46 / 09:49 |
| LED test L1–L5 | Apagados | Todos verdes | Todos verdes |  |
| V entrada CA / I entrada | — | 473 V / 28 A | 469 V / 20 A | −1.5 % a −2.3 % vs 480 V |
| V bus CD | — | 142.9 V | 143.0 V | Flotación nominal 143 V: correcto |
| V / I salida CA | — | 128 V / 29 A | 128 V / 22 A |  |
| Carga SFI / Frecuencia | — | 13 % / 60 Hz | 14 % / 60 Hz | Holgura amplia de capacidad |
| Banco (GAZ, Ni-Cd, 100 c.) | KGM 1350 P · 1,350 Ah · 1.5 h | KGM 950 P · 950 Ah · 0.5 h | KGM 690 P · 690 Ah · 0.5 h | Autonomía de diseño 0.5 h en SCD/SIS |
| Temp. baterías | 30 °C | 33 °C | 35 °C | Dentro de rango |
| V/I total del banco | No capturado (bypass) | No capturado: sin multímetro | No capturado: sin multímetro | Sin verificación eléctrica de ningún banco |
| Inspección visual banco | Conforme | Conforme | Conforme | Sin fugas, bornes y soportería OK |

Cargador CB-121-01 (SAP 20939887, BORRI 125 Vcc / 100 A): entrada 482 V / 4 A, salida 142.9 V / 12.8 A en carga flotante; banco a 142.2 V con 0.5 A (flotación 142.2 V, igualación 145 V). El HMI de la foto coincide (Vout 142.9 V, Iout 12.7 A). Todas las alarmas inactivas y LED en verde. Temperatura de baterías 35 °C. El formato es de "medición por celda" y quedó "Sin celdas registradas"; N° de celdas, capacidad, modelo y corriente de salida de placa SAP vacíos. [Probable] el cargador está sano; el banco sigue sin verificarse. Referencia: IEEE 1106 (Ni-Cd) y manual del fabricante.

## 4.3 Termografía en tableros — PRA1 SE-2 (S6)

| Equipo (SAP) | kV | I (A) F1/F2/F3 | T línea/carga °C | ΔT vs ambiente | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP-02-01 A (20950498) | 13.8 | 131/131/131 | 29/29 | +7 (22 °C) | Sin anomalía |
| IP-02-02 B (20950499) | 13.7 | 195/195/195 | 30/30 | −2 (32 °C) | Ambiente 32 °C vs 22 °C en el resto, mismo horario |
| TDA-02-01 BUS A (20950468) | 13.8 | 110/110/110 | 33/31 | +11 | Sin anomalía |
| TDA-02-01 BUS B (20950469) | 13.6 | 108/109/109 | −182 / 32 / 33 | — | Lectura F1 línea inválida (−182 °C): repetir |
| TDM-02-01 BUS A (20950131) | 4.16/4.16/4.61 | 34/34/33 | 33/30 | +11 | 4.61 kV en F3: [Probable] dígitos invertidos (4.16) |
| TDM-02-01 BUS B (20950132) | 4.07 | 181/181/181 | 27/24 | +5 | Sin anomalía |
| CCM-02-01 A | 478/0.0/478 | 130/129/126 | 31/31 | +9 | V en F2 = 0.0 V: validar |
| CCM-02-01 B | 469/0.00/469 | 77/78/78 | 31/30 | +9 | V en F2 = 0.00 V: validar |

Todos los puntos térmicos quedan muy por debajo del límite ANSI 37.20 (70 °C total, Δ30 °C) y con ΔT entre fases ≤ 1 °C. El hallazgo térmico no existe en este folio; los dos "Atención" son de captura de tensión. Lectura con puertas cerradas: [Suposición] puede subestimar la temperatura real de las conexiones; confirmar si se usó ventana IR.

## 4.4 Transformadores secos — PRA1 SE-2 (S6)

| TAG (SAP) | kVA placa | Carga sec. % | BT X1/X2/X3 °C | Núcleo °C | Margen a 165 °C | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-02-01 (20940447) | 4,512 (13.8/4.16 kV) | 5.6 | 63/69/60 | 119 | 46 | Núcleo alto con carga mínima |
| TR-02-02 (20940448) | 4,512 | 30.2 | 67/62/65 | 117 | 48 | Seguimiento |
| TR-02-03 (20940449) | 862 (4.16/0.48 kV) | 15.2 | 55/58/51 | 103 | 62 |  |
| TR-02-04 (20940450) | 862 | 9.4 | 53/58/51 | 101 | 64 |  |
| TR-02-05 (20940451) | 862 | 12.6 | 55/61/53 | No capturado | — | Falta lectura de núcleo |
| TR-02-06 (20940452) | 862 | 7.5 | 53/55/58 | 98 | 67 |  |
| TR-02-09 (20956255) | 500 (SAP: 500,000) | 4.5 | 47/51/48 | 80 | 85 | Capacidad SAP errónea |
| TR-02-10 (20956254) | 500 (SAP: 500,000) | 5.7 | 48/52/44 | 85 | 80 | Capacidad SAP errónea |
| TR-02-11 (20956253) | 12,000 (SAP: 12,000,000) | 25.9 | 69/71/69 | 147 | 18 | Seguimiento: 89 % del límite |
| TR-02-12 (20956252) | 12,000 (SAP: 12,000,000) | 38.5 | 77/83/76 | 154 | 11 | Seguimiento: 93 % del límite |

Corrientes primarias medidas consistentes con los tableros (TR-02-11 132 A ≈ IP-02-01 A 131 A; TR-02-12 194 A ≈ IP-02-02 B 195 A; TR-02-02 secundario 180.6 A ≈ TDM BUS B 181 A). Los devanados de BT (44–83 °C) están bien. El formato tiene un solo campo "Núcleo" y H1–H3 y Xo quedaron vacíos: [Suposición] el valor único corresponde al núcleo. Si fuera el devanado de alta, 6 de 9 lecturas superan el límite de operación de 100 °C y TR-02-01 (119 °C) estaría a 1 °C de la alarma de 120 °C. Hay que aclarar qué punto se midió antes de cerrar la condición. TR-02-01 y -02 también tienen capacidad inconsistente en SAP (4,512 kVA contra 598.5 A a 4.16 kV ≈ 4,312 kVA).

## 4.5 Arrancadores — PRA1 / PRA2 (S6)

| TAG (SAP) | hp | I (A) | Punto con mayor dispersión entre fases | ΔT máx. °C | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-81002 A (20984192) | 10 | 7.1 | Interruptor entrada 44.7/38.5/38.7 | 6.2 | Condicionada |
| ECM-82001 A (20984194) | 10 | 5.9 | Arrancador salida 52.5/46.8/39.4 | 13.1 | Condicionada (alta) |
| BRM-BV-81002 BB (20984178) | 1.5 | 1.4 | Sin dispersión relevante | 1 | Satisfactoria |
| FNM-81001 A (20984198) | 5 | 4.1 | Interruptor salida F3 capturado "3539" | — | Satisfactoria; corregir dato |
| GAM-81004 A (20984244) | 60 | 40 | Interruptor salida 35.3/42.2/38.3 | 6.9 | Condicionada |
| GAM-82004 A (20984253) | 60 | 45.2 | Interruptor 36–40 °C | 2 | Satisfactoria |
| ECM-81001 A (20984191) | 10 | 9.8 | Arrancador salida 39/39/37 | 2 | Satisfactoria |
| FNM-81001 B (20984199) | 5 | 4.3 | Sin dispersión relevante | 1 | Satisfactoria |
| FNM-82001 A (20984200) | 5 | 4.1 | Emisividad 0.65 (resto 0.95) | 1 | Satisfactoria; revisar ε |
| BRM-BV-82002 AA (20984179) | 1.5 | 1.3 | Sin dispersión relevante | 1 | Satisfactoria |
| ECM-82002 A (20984196) | 10 | 8.9 | Arrancador salida 40/39/37 | 3 | Satisfactoria; vigilar |
| ECM-82001 B (20984195) | 10 | 9.1 | Arrancador entrada/salida sin captura | — | Incompleta |

## 4.6 Soloaires UDC2 Tren 2 (S1) — 26 motores

Operando (20 motores): tensión 463–475 V, corrientes balanceadas y entre 55 % y 83 % de placa (40 hp: 28–30 A de 46 A; 15 hp: 10–12 A de 18.2 A; 7.5 hp: 6 A de 9.1 A; 10 hp: 10 A de 12 A). Temperaturas de carcasa 38–49 °C contra alarma de 70 °C y disparo de 135 °C. Sin guardas faltantes ni motores sin banda. Excepciones en la sección 3 (P2, #8 y #9).

## 4.7 Transformadores de desaladora (unidades de potencia PU) — UDC1 y UDC2 (S1)

Corriente de barra máxima (A) por hora, UDC1. Los cuatro PU suben 7–8 % hacia las 11–12 h y bajan 11–12 % por la tarde; el patrón es igual en las cuatro unidades. Con T° de crudo de 132.5 °C (mañana) contra 129.9 °C (tarde) y flujo de 908 contra 928 m³/h, [Probable] la variación viene del proceso y no del equipo. Las tensiones de barra (189–258 V) y las secundarias (9,300–9,700 V) se mantienen estables.

| PU (SAP) | 09:45 | 11:13 | 12:23 | 16:44 | 18:23 | V bus máx / V pos máx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-11501 A (20977964) | 92.3 | 99.0 | 98.7 | 88.8 | 88.1 | 253 V / 9,400–9,600 V |
| PU-11501 B (20977965) | 92.7 | 100.2 | 100.9 | 90.4 | 90.2 | 258 V / 9,700 V · V neg con mín=máx (deriva) |
| PU-11502 A (20977968) | 94.5 | 97.0 | 96.1 | 87.8 | 88.9 | 322 V / 11,800–11,900 V |
| PU-11502 B (20977969) | 85.3 | 89.0 | 87.2 | 79.2 | 80.4 | 294–295 V / 11,200–11,300 V |

UDC2, tres lecturas (≈12:57, ≈16:20 y ≈16:25). Valores de la primera y la última:

| PU (SAP) | I bus máx (A) | V bus máx (V) | V pos máx (V) | V neg máx (V) | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-11701 A (20977970) | 62.9 → 42.9 | 201 → 148 | 7,100 → 5,100 | 7,300 → 5,300 | Caída continua; mín > máx en la última |
| PU-11701 B (20977971) | 154.7 → 154.1 | 212 → 213 | 11,400 → 11,200 | 12,100 → 12,000 | 2.5× la corriente de A |
| PU-11702 A (20977972) | 93.2 → 95 | 326 → 326 | 12,000* → 12,100 | 12,300 → 12,500 | *capturado "1200" |
| PU-11702 B (20977973) | 83.1 → 84.7 | 303 → 303 | 11,400 → 11,500 | 11,500 → 11,400 | Estable |

Nota de unidades: "Carga Total = 140.036 BPD" debe leerse 140,036 BPD. El flujo de 927.74 m³/h × 24 × 6.2898 = 140,050 bpd confirma la lectura (y 908.37 m³/h ↔ 137,112 bpd). UDC2 no registra T° de crudo, flujo ni carga en las observaciones de las 4 PU, por lo que no se puede correlacionar la caída de PU-11701 A con el proceso.

## 4.8 Motores con variador y arranque directo — UDC1 y UDC2 (S1)

Verificación cruzada: kW de entrada calculado (√3·V·I·FP) contra kW de salida del variador da 93–95 % en 5 de los 6 variadores energizados (GAM-11102 A/B, GAM-11103 B, GAM-11202 A, GAM-11203 A). Solo GAM-11103 A no cierra el balance. Los BVIM y BVFM son de arranque directo: el formato "con variador" les asigna columnas que el pie de página redefine (V salida = tensión de placa, I motor = corriente de placa, Torque P.U. = hp).

| Motor (UDC) | kW (rango del día) | I línea (A) | FP | Temperaturas (°C) | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAM-11102 A (1) | 395–400 | 61–62 | 0.99 | dev. ≤59, rod. 60 | Satisf. | Picos aislados de 68 °C en un canal |
| GAM-11102 B (1) | 395–400 | 60–61 | 0.99 | dev. ≤60, rod. 60 | Satisf. | Pico aislado de 68 °C; P succión 5.0 |
| GAM-11103 A (1) | 240–370 | 70–78 | 0.54–0.82 | dev. ≤53, rod. 57 | Cond. | Corriente oscilante; FP y kW inconsistentes |
| GAM-11103 B (1) | 910–1,030 | 151–159 | 0.97 | dev. 72–76, rod. 55–56 | Satisf. | El más caliente de UDC1 (76 °C); seguimiento |
| BVIM-11101 A (1) | 119 | 22.6–22.7 | 0.74–0.75 | dev. 58–66, rod. 43–45 | Satisf. | 75 % de la corriente de placa (30 A) |
| BVIM-11101 B (1) | 118–119 | 22.5–22.6 | 0.74–0.75 | dev. 57–69, rod. 47–53, T4 = 0.0 | Cond. | RTD T4 abierto; rodamiento +8 °C vs A |
| BVFM-11101 AF (1) | 52.1–52.5 | 85–86 | 0.75 | carcasa 44–45 | Satisf. | 59 % de la corriente de placa (144 A) |
| BVFM-11101 BF (1) | 52.6–52.7 | 85 | 0.75–0.76 | carcasa 45–50 | Satisf. | V salida 450 V en una lectura (placa 480 V) |
| GAM-11202 A (2) | 610–630 | 93–96 | 1.0 | dev. 67–72, rod. 65–66 | Satisf. | Rodamientos 66 °C: seguimiento |
| GAM-11202 B (2) | 0 | 74 | 0.0 | dev. 33–34, rod. 40–42 | Cond. | 74 A con equipo detenido (ver P2 #12) |
| GAM-11203 A (2) | 1,000–1,030 | 152–153 | 0.99 | dev. 73–76, rod. 58, cuerpo 66 | Satisf. | P descarga capturada en 0 |
| GAM-11203 B (2) | 0 | 0 (V=0) | — | 31–33 | Satisf. | Reserva desenergizada |
| BVIM-11201 A (2) | 125–126 | 23.4–23.5 | 0.76 | RTD T1/T2, T4, T10 inválidos | Cond. | Ver P2 #11 |
| BVIM-11201 B (2) | 0 | 0 | — | RTD T2, T3, T4 inválidos | Cond. | Reserva con 4.1 kV en línea; ver P2 #11 |
| BVFM-11201 AF (2) | 62.2–63.1 | 98.75 | 0.79 | carcasa 54–57 | Satisf. | I línea 98.75 A idéntica en 3 lecturas |
| BVFM-11201 BF (2) | — | 0.0 | 0.775 | sin captura | Cond. | Datos copiados de AF |

Tensión de línea 4,043–4,182 V en UDC1 y UDC2 (−3 % a +0.5 % de 4,160 V) y 464–477 V en 480 V. En los motores en servicio los devanados están entre 57 y 76 °C. No hay valores de alarma ni de disparo en el formato, por lo que no pude clasificar contra límite del fabricante: el criterio es comparación con el equipo gemelo, tendencia del día y consistencia eléctrica.

# 5. Calidad de captura — correcciones a los folios

- TBL: TDA-02-01 BUS B F1 línea −182 °C; TDM-02-01 BUS A F3 4.61 kV; CCM-02-01 A/B con V=0 en F2; tabla "Hallazgos que requieren atención" sin descripción ni prioridad; ambiente 32 °C en IP-02-02 B contra 22 °C en los demás.

- TRAN: capacidades SAP 500,000 kVA (TR-02-09/10) y 12,000,000 kVA (TR-02-11/12); campo "Elev. temp./Impedancia" con "115 %"; H1–H3 y Xo vacíos en las 10 unidades; TR-02-05 sin núcleo.

- TMO: FNM-81001 A F3 capturado "3539"; FNM-82001 A con emisividad 0.65; ECM-82001 B sin lecturas de arrancador.

- EAS: ECM-11211BB aparece dos veces (hojas 23 y 25, mismo SAP 20911270). [Probable] la hoja 25 es ECM-11211BA (SAP 20911269 no aparece en el folio). EC-11204 C1 y D con doble motor son correctos.

- SFI/BAT: sin multímetro en SCD/TEL y SIS/F&G; observaciones generales vacías; datos de placa SAP vacíos en CB-121-01.

- DSL: "1200" capturado en V positivo de PU-11502 A (11:14) y PU-11702 A (12:58), probable 11,900 y 12,000 V; PU-11701 A con mín > máx (16:25); mín = máx en V negativo de PU-11501 B y en V positivo de PU-11502 B (0061); "grados ent." por "cent."; UDC2 sin T° de crudo, flujo ni carga; "140.036 BPD" con coma de miles.

- MOT: "Carga planta" 134.112 en una lectura de GAM-11103 B (137.112), y en UDC2 768.6868 / 796.7684 / 798.3029 (unidad distinta a UDC1 y 768 en lugar de 798 en la primera lectura de 3 equipos); P succión 0.0 en GAM-11102 A y GAM-11103 A/B en servicio; P descarga 0 en GAM-11203 A en servicio; textos mal capturados ("168--165", "11892", "52.7146.2 488", "09;45", "10/00").

- Formato "Motores con variador" aplicado a motores de arranque directo (BVIM, BVFM), con columnas redefinidas en el pie. Se recomienda una plantilla propia con límites de alarma/disparo impresos, como tienen TBL y TRAN.

- Resumen automático: no evalúa estados "Fuera de servicio/FO/bypass", campos vacíos ni inconsistencias. Reglas sugeridas para la app de captura: estado ≠ En operación → Deficiente o Condicionada; ΔP < 25 Pa o HR > 60 % → NC automático; T < −50 °C o V = 0 con I > 0 → rechazar captura; ΔT entre fases ≥ 4 °C → Condicionada; campos obligatorios vacíos → folio Incompleto.

# 6. Plan de acción propuesto

| # | Acción | Responsable (sector) | Plazo propuesto | Aviso SAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFI-12_1-01: confirmar libranza/bypass con Operación; restablecer, LED test, ITM y medición de banco | Ing. S. Martín Parra (S1) | Inmediato | IW21 si no hay libranza |
| 2 | SE-15-1 y SE-15: reparar UMA 31001A/B, 31002A/B, VFD 2 UPF-31001 y sensores MDC; medir ΔP; limpiar cuarto de baterías | Ing. J. H. Cherrington T. (S2) | 24–72 h | IW21 urgente (HVAC) |
| 3 | ECM-82001 A: reapriete y re-termografía con carga | Ing. J. O. Vasquez S. (S6) | 7 días | IW21 / PM02 |
| 4 | ECM-81002 A y GAM-81004 A: reapriete y re-termografía | Ing. J. O. Vasquez S. (S6) | 15 días | IW21 |
| 5 | CCM-02-01 A/B: remedir tensión; TDA-02-01 BUS B: repetir lectura | Ing. J. O. Vasquez S. (S6) | Próximo recorrido | — |
| 6 | Transformadores: definir punto de medición (núcleo/H/X), repetir TR-02-01, -02, -11, -12 y TR-02-05; corregir kVA en SAP | Ing. J. O. Vasquez S. (S6) | 15 días | Corrección de datos maestros |
| 7 | Soloaires: documentar causa de 6 motores FO; cambiar bandas de ECM-11210DB; vibración en ECM-11210CB | Ing. S. Martín Parra (S1) | 7–15 días | IW21 |
| 8 | Medición celda por celda de CB-121-01 y de los 3 bancos SFI con multímetro; completar placa SAP | Ing. S. Martín Parra (S1) | 15 días | PM02 |
| 9 | PU-11701 A: avisar a Operación UDC2, repetir lectura con instrumento independiente, revisar toma, aislamiento y corriente de PU-11701 B | Ing. S. Martín Parra (S1) | Inmediato (turno) | IW21 urgente |
| 10 | BVIM-11101 B y BVIM-11201 A/B: reemplazar/verificar RTD y probar alarma-disparo por temperatura; vibración, ultrasonido y grasa en BVIM-11101 B | Ing. S. Martín Parra (S1) | 15 días | IW21 / PM02 |
| 11 | GAM-11202 B: verificar 74 A en sitio. GAM-11103 A: analizador de calidad de energía y revisión del punto de operación con Operación | Ing. S. Martín Parra (S1) | 7 días | IW21 |
| 12 | Repetir captura de BVFM-11201 BF y PU-11501 B (V negativo); corregir valores tipográficos de DSL y MOT | Operarios de S1 | Próximo recorrido | — |
| 13 | Corregir folios (TAG ECM-11211BA, ítems de SE-15 y SE-15-1), crear plantilla con límites para DSL/MOT y aplicar reglas de validación en la app | Coordinación Eléctrica / SICM | Próximo ciclo | — |

Plazos y responsables son propuestos por el revisor; la asignación definitiva sigue la jerarquía Coordinación Eléctrica → SICM → SCM → Gerencia ROLM.

# 7. Alcance y limitaciones

- Se revisó el texto de los 12 folios y las fotos de evidencia de SFI, BAT y SE-15/SE-15-1. Los folios de desaladoras y motores no traen fotos. Los termogramas de TBL/TMO/TRAN no se interpretaron imagen por imagen; el análisis térmico usa las temperaturas capturadas.

- Sin valores de diseño de las unidades de potencia de desaladora ni límites de alarma de los motores con variador: la clasificación de DSL y MOT es comparativa (gemelos, tendencia, balance eléctrico) y puede cambiar con los datos del fabricante.

- Sin históricos de tendencia ni de recorridos previos: las condiciones "seguimiento" no pueden confirmarse como tendencia creciente.

- La clasificación ΔT aplica NETA (similares, 4–15 °C = deficiencia probable) y el criterio ISO 18434-1; la carga al momento de la medición fue baja en la mayoría de los equipos, de modo que un ΔT bajo carga baja puede crecer al subir la corriente.

| Elaboró Ing. Mantenimiento Eléctrico SICM | Revisó Coordinación Eléctrica | Autorizó Superintendente SICM |
| --- | --- | --- |