PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL · SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS
REFINERÍA OLMECA · SUPERINTENDENCIA DE INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO (SICM)

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO

Fecha de los recorridos: 08 de octubre de 2026  ·  Sectores 4 y 6  ·  Disciplina eléctrica

| Elaboró | Revisó | Dirigido a |
| --- | --- | --- |
| Ing. de Mantenimiento Eléctrico, SICM ______________________ | Coordinación Eléctrica ______________________ | Superintendente SICM Copia: SCM / Gerencia ROLM |

1. Resumen ejecutivo

Se consolidaron 7 folios de campo (89 hojas, 76 equipos o puntos inspeccionados) de dos sectores. Los formatos reportan 72 equipos satisfactorios, 4 en atención y 0 deficientes. La lectura técnica cambia el orden de prioridades: no hay puntos calientes críticos, pero sí vacíos de medición en equipos de seguridad y una alarma de presurización que el check-list no refleja.

Sector 6 (SE-08 Aguas Amargas y SE-2 Recuperadora de Azufre PRA1/PRA2): 42 equipos. La observación de la subestación SE-08 dice "alarma de baja presión diferencial, 0.001 in H₂O" con el monitor Chemwatch apagado, y aun así los conceptos de presión positiva y alarmas HVAC quedan marcados como conformes. Los 4 bancos de baterías del sitio, dos de ellos de SIS/F&G y telecomunicaciones, quedaron sin medición.

Sector 4 (HDTGO-1): 34 motores de soloaires. No se capturó ninguna temperatura (condiciones climatológicas) y el folio los califica a todos satisfactorios. Un motor opera en vacío, cuatro trabajan a 312-319 V y dos tags están duplicados.

Térmico: tableros SE-2 con ΔT ≤ 10 °C contra ambiente y 33 °C de margen contra el límite de 70 °C, donde hay temperaturas. En arrancadores aparecen dos casos de asimetría entre fases (ECM-81002 A y GAM-81004 A).

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Folios revisados / hojas | 7 / 89 |
| Equipos o puntos inspeccionados | 76 (34 en S4 · 42 en S6) |
| Clasificación según formatos (Satisf. / Atención / Deficiente) | 72 / 4 / 0 |
| Clasificación tras revisión técnica (ver sec. 5) | Hallazgos P1: 1 · P2: 7 · P3: 2 · P4 (documental): 1 |
| Personal de campo | F. Banda Ventura (F-490712) · O. González Berroeta (F-494821) · P. Arellano Madrigal (F-566560) |

2. Actividades ejecutadas

| Folio | Actividad / norma del formato | Sector · Planta | Ejecutó | Alcance | Resultado en formato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROLM-SCM-SICM-S04-ELE-EAS-ELE3-0009-081026 | Estado aparente de soloaires | S4 · HDTGO-1 | P. Arellano M. | 34 motores de ventilador (MEC-40001…42003) | 34 Satisf. |
| …-S06-ELE-BAT-ELE1-0008-081026 (OT 25884305) | Cargador y banco de baterías celda por celda (Anexos 9.4/9.5) | S6 · Aguas Amargas · SE-08 | F. Banda V. | 1 sistema (CB-BB-08-01) | 1 Satisf. |
| …-S06-ELE-SFI-ELE1-0009-081026 (OT 25884305) | Inspección SFI / cargador y banco (LV 1255-SICM-ME-PO-005) | S6 · Aguas Amargas · SE-08 | F. Banda V. | 3 SFI (02-01, CCS-SIS/F&G, CCS-SCD-TEL) | 3 Satisf. |
| …-S06-ELE-SUB-ELE1-0017-081026 | Estado aparente de subestaciones (PO-002-6), mensual | S6 · Aguas Amargas | F. Banda V. | SE-08 (58 conceptos) | 1 Satisf. |
| …-S06-ELE-TBL-ELE4-0030-081026 | Termografía IR en tableros (ANSI C37.20) | S6 · PRA1 T1 · SE-2 | O. González B. | 18 interruptores (IP, TDB, TDA, TDM, CCM) | 14 Satisf. / 4 Atención |
| …-S06-ELE-TRAN-ELE4-0028-081026 | Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016) | S6 · PRA1 T1 · SE-2 | O. González B. | 10 transformadores TR-02-01…12 | 10 Satisf. |
| …-S06-ELE-TMO-ELE4-0030-081026 | Termografía IR a arrancadores (POE-009 Anexo 2) | S6 · PRA1 T1 y PRA2 T2 | O. González B. | 9 arrancadores | 9 Satisf. |

3. Resultados Sector 6 — SE-08 Aguas Amargas y SE-2 Recuperadora de Azufre

3.1 Subestación SE-08 (PO-002-6, mensual)

Los 58 conceptos están en C (conforme) o N/A. Una sola observación del inspector contradice varios de ellos:

| Dato | Registro del folio | Lectura técnica |
| --- | --- | --- |
| Observación del inspector | "25 °C / 52 % humedad. Alarma baja presión diferencial 0.001 pH₂O. Monitor Chemwatch con display apagado." | Presión diferencial de 0.001 in H₂O ≈ 0.25 Pa contra 25 Pa (0.1 in H₂O) exigidos. [Probable] la subestación no mantiene presión positiva. |
| Concepto 36 · presión positiva > 0.1 in H₂O | C | Contradice la observación. [Seguro] |
| Concepto 40 · alarmas de falla HVAC activas | C | La alarma de baja presión sí estaba activa; el monitor Chemwatch tenía el display apagado. [Seguro] |
| Temperatura / humedad interior | 25 °C · 52 % | Dentro de 18-27 °C y 30-60 %. [Seguro] |

Contexto: SE-08 sirve a una planta de tratamiento de aguas amargas (H₂S). [Probable] Una subestación sin presurización efectiva junto a esa planta pierde la barrera contra el ingreso de gases. Prioridad 1 hasta confirmar con Operación y Seguridad Industrial.

3.2 Cargadores, SFI y bancos de baterías (OT 25884305)

| Sistema | Banco (Ni-Cd, 100 celdas) | Registro de campo | Evaluación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargador CB-BB-08-01 (Benning) | Benning/SAFT NIFE · 750 Ah · flot. 135 V · 8 h | Cargador: salida 139.2 V (1.392 V/celda), 8.4 A; batería 0.1 A. LED en flotación. Medición celda por celda: "Sin celdas registradas". Voltaje total en sitio: 0 V. | Cargador sano en flotación. El banco no tiene una sola celda medida y el folio lo marca satisfactorio. Entrada 470 V / 21 A contra 1.2 kW de salida no cierra (≈ 17 kVA). | P2 |
| SFI-02-01 (Borri E3001) | BB-SFI-08-AL-01 · 445 Ah · 1.5 h | Observación: "la inspección corresponde a la SFI-08-AL-03". Entrada CA 273 V / 0 A; bus CD 237 V; salida 142 V / 1 A; carga 100 %. LED L2 rectificador en ámbar. | Tag distinto al de la hoja, bus CD de 237 V incompatible con 100 celdas (flotación 135 V) y carga 100 % con 1 A. Lecturas inválidas. Banco sin medición. | P2 |
| SFI-08-CCS-SIS/F&G (Benning) | BB-SFI-CCS-SIS/F&G · 320 Ah · 0.5 h | Entrada 273 V / 4 A; bus CD 273 V; inversor 9 A; salida 142 V / 0 A; carga 100 %. Banco: "No se realizó medición en campo". Sección de lámparas de formato UPS aplicada a un cargador. | Por su tag alimenta SIS y Fire & Gas. Sin verificación de voltaje ni corriente del banco. Autonomía de 0.5 h por confirmar contra la base de diseño. Bus CD igual al voltaje de entrada: dato copiado. | P2 |
| SFI-08-CCS-SCD-TEL (Benning) | BB-SFI-CCS-SCD/TEL-S06 · 420 Ah · 0.5 h | Entrada 271 V / 5 A; bus CD 271 V; inversor 11 A; salida 142 V / 1 A; carga 100 %. Banco sin medición. | Mismos defectos de captura. Sin medición del banco. | P2 |

[Seguro] Los 4 bancos tienen el mismo dato de placa (100 celdas, 135 V de flotación) y en los 4 la verificación del banco quedó sin tensión, corriente ni medición por celda. Solo el cargador de CB-BB-08-01 muestra 139.2 V y 0.1 A. Ningún folio deja evidencia de la condición real de las celdas.

[Suposición] La salida de 142 V CA en los tres SFI sería +12 % sobre 127 V (+18 % sobre 120 V). Falta confirmar la tensión nominal de salida y la escala del instrumento.

3.3 Tableros SE-2 PRA1 (ANSI C37.20) — ambiente 26-27 °C, Fotric

| Equipo | Tensión | I (A) | T línea / carga (°C) | ΔT máx vs amb. | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP-02-01 A | 13.8 kV | 131-132 | 32 / 31-32 | 6 | Cumple |
| IP-02-02 B | 13.8 kV | 195 | 30-31 / 29-30 | 4 | Cumple |
| TDA-02-01 A | 13.8 kV | 65-66 | 35-36 / 33-34 | 9 | Cumple |
| TDA-02-01 B | 13.7 kV | 103-104 | 32-33 / 32-33 | 6 | Cumple |
| TDM-02-01 A | 4.17 kV | 27-28 | 35-36 / 32 | 9 | Cumple |
| TDM-02-01 B | 4.11 kV | 180 | 27 / 23-24 | 0 | Cumple |
| TDM-02-02 A | 4.14 kV | 429 | 36-37 / 31-32 | 10 | Cumple |
| TDM-02-02 B | 4.11 kV | 641-643 | sin captura | — | Barra más cargada (TR-02-12); sin temperaturas |
| CCM-02-01 A | 480 V | 106-109 | 31 / 31 | 4 | Cumple |
| CCM-02-01 B | 474 V | 56-57 | 30-31 / 29-30 | 4 | Cumple |
| CCM-02-02 A | 479-480 V | 129-139 (4.0 % desb.) | 32 / 31 | 5 | Cumple |
| CCM-02-02 B | 474 V | 73-74 | 31-32 / 30-32 | 5 | Cumple |
| CCM-02-03 A | 478 V | 21-24 | sin captura | — | Sin temperaturas ni N° SAP |
| CCM-02-03 B | 475 V | 43-45 | sin captura | — | Sin temperaturas ni N° SAP |
| TDB-02-01 A | 219 V | 32 / 43 / 39 (13 % desb.) | sin captura | — | Formato: Atención |
| TDB-02-01 B | 217 V | 12 / 16 / 13 (17 % desb.) | sin captura | — | Formato: Atención |
| TDB-02-02 A | 217-218 V | 11 / 7 / 10 (25 % desb.) | sin captura | — | Formato: Atención |
| TDB-02-02 B | 216 V | 31 / 25 / 32 (15 % desb.) | sin captura | — | Formato: Atención |

Diagnóstico: donde hay temperaturas, la máxima es 37 °C, con 33 °C de margen contra el límite de 70 °C y sin diferencias de más de 1 °C entre fases. [Seguro] 7 de 18 equipos no tienen temperaturas. Entre ellos está TDM-02-02 B, la barra de 4.16 kV más cargada del sitio (642 A, alimentada por TR-02-12), que el formato califica satisfactoria sin una sola lectura. Las 4 marcas de "Atención" corresponden a los tableros TDB, sin texto de hallazgo ni prioridad; [Probable] el motivo es el desbalance de corriente de 13-25 %, típico de cargas monofásicas mal repartidas.

3.4 Transformadores secos SE-2 (NMX-J-351-ANCE-2016)

| TR | kVA reales · relación | Carga prim. / sec. (A) | Devanado BT (°C) | ΔT entre fases | Núcleo (°C) | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-02-01 | 4,312 · 13.8/4.16 kV | 8.1 / 25 (4 %) | 62 / 68 / 59 | 9 | 119 | SAP dice 4,512 kVA |
| TR-02-02 | 4,312 · 13.8/4.16 kV | 54.4 / 180 (30 %) | 66 / 71 / 63 | 8 | 117 | SAP dice 4,512 kVA |
| TR-02-03 | 862 · 4.16/0.48 kV | 11 / 99 (10 %) | 53 / 57 / 51 | 6 | 103 | — |
| TR-02-04 | 862 · 4.16/0.48 kV | 8.9 / 75 (7 %) | 51 / 57 / 49 | 8 | 102 | — |
| TR-02-05 | 862 · 4.16/0.48 kV | 13 / 110 (11 %) | 52 / 58 / 50 | 8 | sin captura | Núcleo vacío |
| TR-02-06 | 862 · 4.16/0.48 kV | 7.5 / 57 (5 %) | 51 / 53 / 51 | 2 | 98 | — |
| TR-02-09 | 500 · 4.16/0.48 kV | 3.2 / 24 (4 %) | 46 / 50 / 45 | 5 | 79 | SAP dice 500,000 kVA |
| TR-02-10 | 500 · 4.16/0.48 kV | 5.6 / 45 (7 %) | 46 / 50 / 45 | 5 | 85 | SAP dice 500,000 kVA |
| TR-02-11 | 12,000 · 13.8/4.16 kV | 131 / 430 (26 %) | 68 / 70 / 67 | 3 | 148 | SAP dice 12,000,000 kVA |
| TR-02-12 | 12,000 · 13.8/4.16 kV | 195 / 642 (39 %) | 74 / 80 / 73 | 7 | 153 | Núcleo a 93 % del límite (165) |

Núcleos de 148 y 153 °C en TR-02-11 / TR-02-12. [Seguro] Los cuatro transformadores grandes de 13.8/4.16 kV medidos en las dos fechas (TR-121-01 y -02 el 06/10; TR-02-11 y -12 hoy) están entre 148 y 153 °C con 20-39 % de carga, mientras que los de 4.16/0.48 kV (500-862 kVA) están en 79-103 °C y los de 4.3 MVA en 117-119 °C. [Probable] El patrón se repite en dos plantas, así que apunta a una característica de diseño o del punto de medición y no a una falla puntual de una unidad. TR-02-12 está a 93 % del límite de 165 °C y marca 5 °C más que TR-02-11, que lleva 26 % de carga contra 39 %. Se pide el dato térmico del fabricante y tendencia mensual.

Fase central: [Seguro] X2 es la más caliente en los 10 transformadores (+2 a +9 °C sobre las exteriores). Es el patrón esperado de una columna central y no es defecto.

Datos de placa en SAP: [Seguro] capacidades con error de factor 1,000 (500,000 y 12,000,000 kVA); las corrientes secundarias (601 A, 1,665 A) confirman 500 y 12,000 kVA. TR-02-01/-02 dicen 4,512 kVA pero 598.5 A a 4.16 kV equivalen a 4,312 kVA. Impedancia y temperatura ambiente máxima vacías en los 10.

3.5 Arrancadores PRA1 / PRA2 (480 V, ambiente 27 °C, Eaton)

| TAG | HP · I (A) | Carga vs I plena* | ΔT máx entre fases (°C) | ΔT vs fases restantes (°C) | ΔT máx vs amb. (°C) | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-81002 A | 10 · 8.9 | 64 % | 5.9 | 5.9 | 21 | P2 |
| BRM-BV-81002 BB | 1.5 · 1.4 | 47 % | 2.0 | 1.5 | 17 | — |
| FNM-81001 A | 5 · 4.2 | 55 % | 2.0 | 1.5 | 22 | P3 |
| GAM-81004 A | 60 · 39.4 | 51 % | 6.4 | 5.0 | 22 | P2 |
| GAM-82003 A | 75 · 78.2 | 81 % | 1.0 | 1.0 | 18 | — |
| GAM-82004 A | 60 · 45.3 | 59 % | 3.0 | 2.0 | 19 | — |
| FNM-82001 A | 5 · 4.2 | 55 % | 2.0 | 2.0 | 21 | P3 |
| BRM-BV-82002 AA | 1.5 · 1.4 | 47 % | 2.0 | 1.5 | 15 | — |
| ECM-82002 A | 10 · 9.1 | 65 % | 1.0 | 1.0 | 17 | — |

* I plena carga típica a 460 V (NEC 430.250). Criterio NETA MTS Tabla 100.18: entre fases 1-3 °C posible, 4-15 °C probable, > 15 °C mayor. Las nueve hojas traen las tres corrientes idénticas (p. ej. 8.9 / 8.9 / 8.9 A), así que el desbalance de corriente no se puede evaluar.

ECM-81002 A: [Seguro] la fase 1 del lado línea del interruptor mide 48.1 °C contra 42.3 y 42.2 °C en las otras dos (ΔT 5.8 °C), y esa misma fase está más fría en el lado carga (40.4 °C contra 43-44 °C). [Probable] conexión de entrada con resistencia elevada en el polo F1 del interruptor. Reapriete en la siguiente ventana y re-escaneo.

GAM-81004 A: [Seguro] la fase 2 del lado carga del interruptor marca 48.5 °C contra 42.1 y 45.0 °C (≈ 5 °C sobre el promedio de las otras dos) al 51 % de carga. Misma acción.

FNM-81001 A y FNM-82001 A: [Seguro] los dos arrancadores de 5 HP tienen la salida a 46-49 °C (22 y 21 °C sobre ambiente). Al ser un par gemelo, ninguno destaca contra el otro. [Suposición] calentamiento propio del relevador de sobrecarga o apriete de salida. Re-escaneo a 30 días con la misma carga.

Salida de arrancador 6-8 °C más fría que la entrada en GAM-81004 A, GAM-82003 A y GAM-82004 A: [Suposición] se midió otra superficie (cable o terminal de motor). No es una anomalía por sí misma.

4. Resultados Sector 4 — Soloaires HDTGO-1

Folio ROLM-SCM-SICM-S04-ELE-EAS-ELE3-0009-081026 · Pablo Arellano Madrigal (F-566560). 34 hojas y 32 SAP distintos. Observación general: "Condiciones climatológicas no permite acceso área de solo aires". Resultado: solo se capturaron tensión y corriente en el CCM. Ninguna hoja tiene temperatura de cojinete, cuerpo o lado libre, ruido, correa ni guarda.

| Motor | HP / I placa (A) | V prom. | I prom. (A) | Carga | Hora | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEC-40004 H | 40 / 47.6 | 480 | 38.3 | 81 % | 10:35 a.m. |  |
| MEC-40001 C | 20 / 23.8 | 480 | 20 | 84 % | 10:36 a.m. |  |
| MEC-42001 A | 30 / 35.7 | 480 | 19 | 53 % | 10:37 a.m. | TAG duplicado |
| MEC-40002 C | 30 / 35.7 | 314 | 10 | 28 % | 10:38 a.m. | Tensión 66 % de 480 V |
| MEC-40002 A | 30 / 35.7 | 319 | 12 | 34 % | 10:39 a.m. | Tensión 66 % de 480 V |
| MEC-40004 C | 40 / 47.6 | 460 | 41 | 86 % | 10:40 a.m. | Tensión −4 % |
| MEC-40004 E | 40 / 47.6 | 460 | 41 | 86 % | 10:42 a.m. | Tensión −4 % |
| MEC-40004 G | 40 / 47.6 | 460 | 42 | 88 % | 10:42 a.m. | Tensión −4 % |
| MEC-40002 E | 30 / 35.7 | 317 | 12 | 34 % | 10:44 a.m. | Tensión 66 % de 480 V |
| MEC-40002 G | 30 / 35.7 | 316 | 12 | 34 % | 10:45 a.m. | Tensión 66 % de 480 V |
| MEC-42001 B | 30 / 35.7 | 484 | 19 | 53 % | 10:46 a.m. |  |
| MEC-40001 D | 20 / 23.8 | 484 | 15 | 63 % | 10:47 a.m. |  |
| MEC-40002 B | 30 / 35.7 | 485 | 22 | 62 % | 10:49 a.m. | TAG duplicado |
| MEC-40002 D | 30 / 35.7 | 485 | 21 | 59 % | 10:50 a.m. |  |
| MEC-40003 B | 30 / 35.7 | 484 | 24.7 | 69 % | 10:52 a.m. |  |
| MEC-40004 B | 40 / 47.6 | 485 | 40 | 84 % | 10:54 a.m. |  |
| MEC-42001 E | 30 / 35.7 | 476 | 27.7 | 77 % | 10:55 a.m. |  |
| MEC-42001 C | 30 / 35.7 | 476 | 27.3 | 77 % | 10:56 a.m. |  |
| MEC-41001 G | 30 / 35.7 | 476 | 28 | 78 % | 10:57 a.m. |  |
| MEC-41002 A | 7.5 / 9.7 | 475 | 6 | 62 % | 10:58 a.m. |  |
| MEC-42001 A | 30 / 35.7 | 476 | 27 | 76 % | 10:59 a.m. | TAG duplicado |
| MEC-41001 A | 30 / 35.7 | 476 | 22 | 62 % | 11:01 a.m. |  |
| MEC-41001 C | 30 / 35.7 | 476 | 24 | 67 % | 11:02 a.m. |  |
| MEC-41001 E | 30 / 35.7 | 476 | 21 | 59 % | 11:03 a.m. |  |
| MEC-41003 AA | 20 / 23.8 | 475 | 19 | 80 % | 11:05 a.m. |  |
| MEC-41003 AB | 20 / 23.8 | 475 | 18 | 76 % | 11:06 a.m. |  |
| MEC-40002 B | 30 / 35.7 | 483 | 6 | 17 % | 11:11 a.m. | TAG duplicado |
| MEC-42003 BA | 20 / 23.8 | 483 | 16 | 67 % | 11:13 a.m. |  |
| MEC-42003 BB | 20 / 23.8 | 483 | 6.4 | 27 % | 12:42 p.m. | Opera en vacío |
| MEC-41001 B | 30 / 35.7 | 483 | 27 | 76 % | 11:18 a.m. |  |
| MEC-41001 D | 30 / 35.7 | 483 | 24 | 67 % | 11:22 a.m. |  |
| MEC-41001 F | 30 / 35.7 | 483 | 24 | 67 % | 11:23 a.m. |  |
| MEC-41001 H | 30 / 35.7 | 483 | 27 | 76 % | 11:25 a.m. |  |
| MEC-41002 B | 7.5 / 9.7 | 483 | 6 | 62 % | 11:28 a.m. |  |

Inspección incompleta: [Seguro] el formato clasifica los 34 como satisfactorios sin temperaturas, sin inspección visual ni de ruido. No hay base para esa calificación; solo se verificaron los parámetros eléctricos.

MEC-42003 BB en vacío: [Seguro] 6.4 A (27 % de placa) y la observación general dice que el motor opera en vacío. [Probable] correa rota, acople suelto o aspa desacoplada: el ventilador no mueve aire.

Tensión baja: [Seguro] MEC-40002 A, C, E y G miden 312-319 V (66 % de 480 V) con 10-12 A (28-34 % de placa). [Probable] están en variador a ≈ 40 Hz y se midió a la salida del variador. MEC-40004 C, E y G miden 460 V (−4.2 %) a 86-88 % de carga.

TAG duplicados: [Seguro] MEC-42001 A (19 A y 27 A) y MEC-40002 B (22 A y 6 A) aparecen dos veces con el mismo N° SAP. [Suposición] los segundos registros son MEC-42001 D y MEC-40002 F, que no aparecen en el recorrido.

5. Hallazgos priorizados y acciones

Prioridad: P1 = atender el mismo turno · P2 = dentro de la siguiente ventana operativa, máximo 30 días (7 días para SIS/F&G) · P3 = seguimiento y re-escaneo en 30 días · P4 = corrección documental. Confianza: [Seguro] dato medido o transcrito del folio; [Probable] inferencia técnica; [Suposición] pendiente de verificar en campo.

| ID | Equipo / ubicación | Hallazgo | Acción recomendada | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | SE-08 Aguas Amargas · presurización | Alarma de baja presión diferencial (0.001 in H₂O contra 25 Pa requeridos) con monitor Chemwatch apagado; el check-list marca presión positiva y alarmas HVAC como conformes. [Probable] | Confirmar con Operación y Seguridad Industrial; revisar ventilador de presurización, compuertas y sellos de puertas; encender o reparar el monitor; restringir maniobras en SE-08 hasta restablecer. Aviso IW21 urgente. | P1 |
| H-02 | Bancos CB-BB-08-01, BB-SFI-08-AL-01, BB-SFI-CCS-SIS/F&G, BB-SFI-CCS-SCD/TEL-S06 | Sin medición de tensión, corriente ni celda por celda; dos alimentan SIS/F&G y telecomunicaciones. [Seguro] | Medición celda por celda y prueba de capacidad (IEEE 1106) en máximo 7 días, empezando por SIS/F&G; verificar autonomía de 0.5 h contra la base de diseño. | P2 |
| H-03 | SFI-02-01 (SFI-08-AL-03) y SFI CCS | Tag que no corresponde, bus CD de 237 V con banco de 100 celdas, carga 100 % con 1 A, LED de rectificador en ámbar, salida CA 142 V. [Seguro] | Re-inspección con instrumento calibrado; identificar el equipo correcto; revisar el LED ámbar con el manual Borri E3001. | P2 |
| H-04 | TDM-02-02 B, CCM-02-03 A/B y TDB-02-01/-02 (SE-2) | 7 de 18 sin temperaturas; TDM-02-02 B es la barra más cargada (642 A). TDB con 13-25 % de desbalance de corriente. [Seguro] | Re-escaneo de los 7 con carga; balancear cargas monofásicas en TDB; capturar hallazgo y prioridad de los 4 "Atención". | P2 |
| H-05 | ECM-81002 A y GAM-81004 A (arrancadores) | ΔT entre fases de 5.8 y ≈ 5 °C en el interruptor. [Probable] | Reapriete de terminales del polo afectado en la siguiente ventana; re-escaneo a 15 días. | P2 |
| H-06 | TR-02-11 / TR-02-12 (y TR-121-01/-02 del 06/10) | Núcleo a 148-153 °C en los 4 transformadores de 13.8/4.16 kV de ambas plantas, 93 % del límite en TR-02-12. [Probable] característica común, no falla puntual. | Solicitar al fabricante el dato térmico de núcleo; validar punto de medición y emisividad; tendencia mensual con carga registrada. | P2 |
| H-07 | Soloaires HDTGO-1 (34 motores) | Sin temperaturas, ruido ni estado físico; solo eléctrico. [Seguro] | Repetir el recorrido con temperaturas de cojinete, ruido y estado de correa/guarda; priorizar los de mayor carga (MEC-40004 B/C/E/G, 84-88 %). | P2 |
| H-08 | MEC-42003 BB | Opera en vacío, 6.4 A (27 %). [Probable] | Revisar correa, acople y aspa; aviso IW21. | P2 |
| H-09 | FNM-81001 A y FNM-82001 A | Salida de arrancador a 46-49 °C (21-22 °C sobre ambiente). [Suposición] | Re-escaneo a 30 días con la misma carga. | P3 |
| H-10 | MEC-40002 A/C/E/G y MEC-40004 C/E/G | 312-319 V (66 %) y 460 V (−4.2 %). [Probable] variador y caída de tensión. | Confirmar con Operación qué motores van con variador; medir tensión en terminales del motor; revisar tap del transformador en los de 460 V. | P3 |
| H-11 | Formatos: errores y campos vacíos | Ver sección 7. [Seguro] | Corregir captura y cerrar folios en SAP. | P4 |

6. Conclusiones

No hay falla térmica inminente en el Sector 6: tableros y transformadores con margen amplio y solo dos arrancadores con asimetría entre fases.

El riesgo del día está en SE-08: pérdida aparente de presurización en una subestación de planta de aguas amargas y cuatro bancos de baterías sin medición, dos de ellos de SIS/F&G y telecomunicaciones. El check-list no lo marca.

En soloaires del Sector 4 el recorrido fue solo eléctrico. La calificación "34 satisfactorios" no está respaldada.

Los transformadores grandes de 13.8/4.16 kV de dos plantas comparten núcleo a 148-153 °C. Con el dato de fabricante esto se puede cerrar como característica de diseño.

Los formatos mandan a "satisfactorio" casos con datos vacíos o contradictorios. Propongo que la clasificación automática marque "Incompleto" cuando falte una variable obligatoria.

7. Errores de captura y datos pendientes (re-captura)

| Folio | Dato | Detalle |
| --- | --- | --- |
| BAT | CB-BB-08-01 | Medición por celda: "Sin celdas registradas". Voltaje total 0 V contra 139.2 V en el cargador. Entrada 470 V / 21 A contra 1.2 kW de salida. |
| SFI | SFI-02-01 | Observación: la inspección corresponde a SFI-08-AL-03. Bus CD 237 V; carga 100 % con 1 A. |
| SFI | CCS-SIS/F&G · CCS-SCD-TEL | Bus CD igual al voltaje de entrada (273 / 271 V); sección de lámparas de formato UPS aplicada a cargador Benning (nota del propio inspector); corriente de salida 0 A con inversor en 9-11 A. |
| SFI | Los 3 SFI | Voltaje y corriente del banco sin captura ("No se realizó medición en campo"); CA de salida 142 V. |
| SUB | SE-08 | Conceptos 36 y 40 en "C" contradicen la observación de baja presión diferencial. |
| TBL | 7 equipos | Sin temperaturas (TDM-02-02 B, CCM-02-03 A/B, 4 TDB). CCM sin N° SAP. Equipo de prueba "FOTRIC" sin modelo. 4 "Atención" sin hallazgo ni prioridad. |
| TRAN | TR-02-01…12 | Capacidades en SAP con error de ×1,000 (TR-02-09 a 12) y 4,512 vs 4,312 kVA (TR-02-01/-02); impedancia y temperatura ambiente máxima vacías; núcleo de TR-02-05 sin captura; TR-02-09/-10 sin tensión secundaria. |
| TMO | 9 arrancadores | Corrientes idénticas en las tres fases en las 9 hojas. Pie de firma menciona solo PRA2 aunque el folio cubre PRA1 y PRA2. |
| EAS | 34 hojas | Sin temperaturas; TAG duplicados MEC-42001 A y MEC-40002 B (mismo N° SAP); MEC-42003 BA y BB comparten el tag de soloaire EC-42003 B; sin coordenadas GPS en las hojas. |

8. Referencias normativas utilizadas

NETA MTS (Tabla 100.18) · ISO 18434-1 · NFPA 70B · NFPA 70E · NFPA 496 · NMX-J-351-ANCE-2016 · ANSI/IEEE C37.20 · NEMA MG-1 · IEEE 1106 · NEC 430.250 (corriente a plena carga de referencia) · NOM-001-SEDE-2018 · NOM-026-STPS · NRF-048 y NRF-051-PEMEX · Procedimientos POE-009 y PO-002-6 · LV 1255-SICM-ME-PO-005.