PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL · SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS
REFINERÍA OLMECA · SUPERINTENDENCIA DE INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO (SICM)

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO

Fecha de los recorridos: 16 de octubre de 2026  ·  Sectores 1 y 7  ·  Disciplina eléctrica

| Elaboró | Revisó | Dirigido a |
| --- | --- | --- |
| Ing. de Mantenimiento Eléctrico, SICM ______________________ | Coordinación Eléctrica ______________________ | Superintendente SICM Copia: SCM / Gerencia ROLM |

1. Resumen ejecutivo

Se consolidaron 4 folios de campo (24 hojas, 20 equipos o puntos) de dos sectores. Los formatos reportan 18 satisfactorios, 2 en atención y 0 deficientes. No hay hallazgos de prioridad 1 hoy. Sí hay un transformador de desaladora con el lado negativo a la mitad del voltaje del positivo, un motor de 4 kV con una fase de devanado 11 °C arriba de su par, y una termografía a 0 A que no permite aprobar nada.

Desaladora UDC1: [Seguro] PU-11501 B (FA-11101 X) mide 4.8-5.4 kV en el lado NEG contra 9.6-12.1 kV en el POS, y el valor NEG no varía entre mínimo y máximo. Las otras tres unidades están equilibradas (diferencia POS-NEG ≤ 3 %). El folio las califica satisfactorias.

Motores con variador UDC1: [Seguro] en GAM-11102 A el sensor T5 marca 64 °C y T6 53 °C (11 °C de diferencia) contra 1 °C en su gemelo GAM-11102 B a igual carga. El 06/10 la diferencia era de 7 °C a menos carga.

Cárcamo Norte (SE-13): [Seguro] la termografía se tomó con 0 A en las barras de 4.16 kV y en los dos transformadores. TDB-13-01-B tiene la fase C en 0 A (19 / 18 / 0) y TDB-13-01-A 47 % de desbalance; ambos quedan "Atención" sin texto de hallazgo.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Folios revisados / hojas | 4 / 24 |
| Equipos o puntos inspeccionados | 20 (S1: 12 · S7: 8) |
| Clasificación según formatos (Satisf. / Atención / Deficiente) | 18 / 2 / 0 |
| Clasificación tras revisión técnica (ver sec. 5) | Hallazgos P1: 0 · P2: 4 · P3: 4 · P4 (documental): 1 |
| Personal de campo | J. A. Garza Murillo (F-292263) · O. González Berroeta (F-494821) |

2. Actividades ejecutadas

| Folio | Actividad / norma del formato | Sector · Planta | Ejecutó | Alcance | Resultado en formato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROLM-SCM-SICM-S01-ELE-MOT-ELE5-0102-161026 | Monitoreo de motores con variador (3 lecturas por motor) | S1 · UDC1 Tren 1 | J. A. Garza M. | 8 motores (4 de 4 kV con variador, 2 de 4 kV directos, 2 de 480 V) | 8 Satisf. |
| …-S01-ELE-DSL-ELE5-0098-161026 | Transformadores de desaladora (3 lecturas, 09:45-12:12) | S1 · UDC1 · FA-11101 X y FA-11102 X | J. A. Garza M. | 4 unidades de potencia PU-11501 A/B y PU-11502 A/B | 4 Satisf. |
| …-S07-ELE-TBL-ELE4-0034-161026 | Termografía IR en tableros (ANSI C37.20) | S7 · Cárcamo Norte · SE-13 | O. González B. | 6 interruptores (CCM-13-01 A/B, CCM-13-02 A/B, TDB-13-01 A/B) | 4 Satisf. / 2 Atención |
| …-S07-ELE-TRAN-ELE4-0032-161026 | Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016) | S7 · Cárcamo Norte · SE-13 | O. González B. | 2 transformadores TR-13-01 y TR-13-02 | 2 Satisf. |

3. Resultados Sector 1 — UDC1 Tren 1

3.1 Motores con variador (09:45, 11:00 y 12:00)

| Motor | V línea | I línea (A) | F.P. | kW salida | RPM | Torque p.u. | T cojinete máx (°C) | T devanado máx (°C) | Dif. entre sensores de devanado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAM-11102 A | 4.08 kV | 80 | 0.99 | 525 | 3222 | 0.629 | 67 (1.ª lect.) | 65 | 11 °C (T5 64 / T6 53) | Asimetría persistente |
| GAM-11102 B | 4.06 kV | 78-79 | 0.99 | 520 | 3224 | 0.621 | 62 | 66 | 1 °C | Gemelo de referencia |
| GAM-11103 A | 4.10 kV | 78-80 | 0.74-0.86 | 450 | 3097-3108 | 0.40 | 57 | 55 | 1 °C | Corriente de motor 93-104 A entre fases |
| GAM-11103 B | 4.08 kV | 162-163 | 0.97 | 1,060 | 3572-3573 | 0.81 | 56 | 79 | 2 °C | Devanado 75 → 79 °C |
| BVIM-11101 A | 4.08 kV | 22.1-22.2 | 0.74 | 116 (directo) | — | — | 46 | 64 | 5 °C (T9/T10 64 / 59) | Sin anomalía |
| BVIM-11101 B | 4.10-4.11 kV | 22.7 | 0.75 | 119 (directo) | — | — | 49 | 66 | 7 °C (T5/T6) | Sensor T4 en 0.0 °C |
| BVFM-11101 AF | 470 V | 85 | 0.74 | 51.2-51.3 | — | — | 44 | 32.5 (ventilador) | — | Sin anomalía |
| BVFM-11101 BF | 473 V | 85 | 0.75 | 52.6 | — | — | 46.6 | 34.9 (ventilador) | — | Corriente de placa 30 A mal capturada |

GAM-11102 A: [Seguro] T5 64 / T6 53 °C en las tres lecturas, contra T5 65 / T6 64 °C en GAM-11102 B con la misma carga (525 contra 520 kW). El 06/10 la diferencia en A fue de 7 °C (56-49) con 385-430 kW; hoy es de 11 °C con 525 kW. [Probable] una fase del devanado o su sensor trabaja 11 °C arriba o abajo del resto; la diferencia crece con la carga. NETA (4-15 °C entre similares) lo coloca como deficiencia probable. Ambos devanados están lejos de los límites de clase (65 °C contra 155 °C si es clase F), por lo que no hay riesgo inmediato.

GAM-11103 A: [Seguro] la corriente de línea es de 78-80 A con 450 kW y F.P. 0.74-0.86; el 06/10 fue de 75 A con 220-240 kW y F.P. 0.44-0.48. [Probable] sigue la hipótesis del 08/10: hay una componente reactiva casi fija de unos 70 A (filtros o capacitores del variador) que solo se compensa con la carga. Además reporta corriente de motor de 93-104 A entre fases (4-6 % sobre el promedio), mientras GAM-11103 B y GAM-11102 A/B reportan valores iguales en las tres fases.

GAM-11103 B: [Seguro] devanado a 75-79 °C a 1,060 kW; el 06/10, a 1,060-1,090 kW, fue de 72-77 °C. [Probable] aumento lento de 2-3 °C a la misma potencia. Sin acción más allá de tendencia.

BVIM-11101 B: [Seguro] el sensor T4 sigue en 0.0 °C, igual que el 06/10: diez días con un sensor de cojinete sin señal.

Balance de potencia en los cuatro GAM: salida entre 93.8 y 95.1 % de la entrada, consistente. [Seguro]

3.2 Transformadores de desaladora (FA-11101 X y FA-11102 X)

| Unidad | Desaladora | Slate | I bus (A) mín-máx | V bus (V) mín-máx | POS (V) mín-máx | NEG (V) mín-máx | Crudo (°C) | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-11501 A | FA-11101 X | 5 | 91-116 | 253-317 | 9,400-11,900 | 9,300-11,800 | 136.3 | POS y NEG equilibrados |
| PU-11501 B | FA-11101 X | 5 | 91-117 | 257-322 | 9,600-12,100 | 4,800-5,400 (mín = máx) | 136.3 | NEG a 45 % del POS y sin variación |
| PU-11502 A | FA-11102 X | 6 | 79-100 | 259-323 | 9,500-12,100 | 9,200-11,700 | 133.2 | Equilibrado |
| PU-11502 B | FA-11102 X | 6 | 71-91 | 236-296 | 8,900-11,200 | 9,000-11,300 | 133.2 | Equilibrado; 8-10 % menos voltaje y corriente que A |

PU-11501 B: [Seguro] el lado NEG marca 4.8, 5.3 y 5.4 kV con mínimo y máximo iguales en cada lectura, mientras el POS sube hasta 12.1 kV y las otras tres unidades fluctúan entre 9.0 y 12.1 kV en ambos lados. La corriente de bus (91-117 A) es igual a la de su gemelo PU-11501 A. [Probable] el lado negativo del secundario o de la rejilla trabaja a la mitad (devanado, diodo o electrodo con fuga a tierra) o el instrumento del NEG no mide; un valor sin variación apunta más a lo segundo. Verificar contra el tablero del fabricante, el contenido de agua en la salida de la desaladora y la rigidez del aceite; con medición de aislamiento si hay libranza.

PU-11502 B: [Seguro] trabaja con 8 % menos voltaje de bus y 10 % menos corriente que PU-11502 A, ambos con Slate 6. [Suposición] diferencia de calibración o de carga de la desaladora; sin acción eléctrica.

4. Resultados Sector 7 — Cárcamo Norte (SE-13)

4.1 Tableros (ANSI C37.20), Fotric 348 A, ambiente 22 °C

| Equipo | Tensión | I (A) | T línea / carga (°C) | Desbalance de corriente | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCM-13-01-A | 4.19 / 4.19 / 4.18 kV | 0 / 0 / 0 | 23 / 23 | — | Sin carga |
| CCM-13-01-B | 4.16 / 4.17 / 4.16 kV | 0 / 0 / 0 | 24 / 24 | — | Sin carga; N° SAP duplicado con CCM-13-02-A |
| CCM-13-02-A | 483 / 482 / 484 V | 25 / 30 / 27 | 21-22 / 21 | 9.8 % | Voltaje balanceado |
| CCM-13-02-B | 479 / 479 / 480 V | 72 / 71 / 63 | 21 / 21 | 8.3 % | Sin N° SAP |
| TDB-13-01-A | 221 / 220 / 221 V | 13 / 31 / 30 | 29 / 29 | 47 % | Formato: Atención |
| TDB-13-01-B | 219 / 219 / 220 V | 19 / 18 / 0 | 23 / 23 | 100 % (fase C en 0 A) | Formato: Atención |

Sin carga: [Seguro] las barras de 4.16 kV (CCM-13-01 A y B) y los dos transformadores trabajaron a 0 A, y las demás barras con 25-72 A. NETA exige al menos 40 % de carga; estas lecturas sirven de línea base y no de aprobación. Con 23-24 °C a 22 °C de ambiente no hay indicio de calentamiento.

TDB-13-01-B: [Seguro] la fase C sin corriente con 219-220 V presentes. [Probable] falta de carga en esa fase o interruptor/fusible abierto; verificar antes de que un cambio de cargas sobrecargue A y B.

TDB-13-01-A: [Seguro] 13 contra 31 y 30 A (47 % de desbalance); la temperatura de 29 °C es igual en las tres fases y 7 °C sobre el ambiente. Balancear cargas monofásicas.

CCM-13-02 A y B: [Seguro] desbalance de corriente de 9.8 % y 8.3 % con voltaje equilibrado (≤ 0.2 %). [Probable] diferencias entre cargas trifásicas o un motor con devanado desigual; MCSA en los motores mayores del CCM. La resolución de 1 A en 25-30 A equivale a ±3.7 %, de modo que el desbalance de A podría ser de 6 %.

4.2 Transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)

| TR | kVA · relación | Carga (A) | Devanado BT X1 / X2 / X3 (°C) | Devanado AT H1 / H2 / H3 (°C) | Núcleo | Equipo de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-13-01 | 1,725 · 4.16/0.48 kV | 0 / 0 | 51 / 57 / 53 | 38 / 40 / 39 | sin captura | Fotric 338 A |
| TR-13-02 | 1,725 · 4.16/0.48 kV | 0 / 0 | 52 / 57 / 53 | 38 / 40 / 37 | sin captura | Fotric 348 A |

[Seguro] Los dos gemelos coinciden fase por fase (diferencia máxima 1 °C) y la fase central X2 es la más caliente, patrón normal de columna central. [Suposición] con 0 A de carga los 51-57 °C del lado BT, 21-27 °C sobre el ambiente de 30 °C, se deben a pérdidas de núcleo, calefacción o radiación de equipo vecino; sin carga no se puede evaluar más. Núcleo sin capturar en ambos.

[Seguro] SAP anota 1,804 A de secundaria; para 1,725 kVA a 480 V corresponden 2,075 A (1,804 A equivale a 1,500 kVA). Corregir el dato de placa.

5. Hallazgos priorizados y acciones

Prioridad: P1 = atender el mismo turno · P2 = dentro de la siguiente ventana operativa, máximo 30 días (7 días para equipos de proceso críticos) · P3 = seguimiento y re-escaneo en 30 días · P4 = corrección documental. Confianza: [Seguro] dato medido o transcrito del folio; [Probable] inferencia técnica; [Suposición] pendiente de verificar en campo.

| ID | Equipo / ubicación | Hallazgo | Acción recomendada | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | PU-11501 B (desaladora FA-11101 X) | NEG 4.8-5.4 kV contra POS 9.6-12.1 kV, sin variación mín-máx. Las otras 3 unidades equilibradas. [Seguro] | Con Operación: revisar desempeño de la desaladora (agua en salida) y comparar con el tablero local; medir aislamiento del secundario y nivel y rigidez del aceite; confirmar si el instrumento NEG funciona. Máximo 7 días. | P2 |
| H-02 | GAM-11102 A (4 kV, UDC1) | T5 64 / T6 53 °C (11 °C) contra 1 °C en su gemelo B a igual carga; era de 7 °C el 06/10. [Seguro] | MCSA y verificación del sensor T5/T6; revisar ventilación del motor; repetir lectura a 7 días con la misma carga. | P2 |
| H-03 | TDB-13-01-B y TDB-13-01-A (SE-13) | Fase C en 0 A con 219 V; 47 % de desbalance en el A. [Seguro] | Verificar interruptor o fusible de la fase C; balancear cargas; capturar hallazgo y prioridad en el folio. | P2 |
| H-04 | Barras de 4.16 kV y transformadores de SE-13 | Termografía a 0 A. [Seguro] | Repetir con carga (≥ 40 %) o registrar que la lectura es línea base; capturar núcleo de los TR. | P2 |
| H-05 | GAM-11103 A | Línea 78-80 A casi fija con F.P. 0.74-0.86; corriente de motor 93-104 A entre fases. [Probable] | Medir F.P. y THD en el punto de acoplamiento (IEEE 519); confirmar con el fabricante el esquema de filtros; revisar balance de corriente del motor. | P3 |
| H-06 | GAM-11103 B | Devanado 75-79 °C a 1,060 kW contra 72-77 °C el 06/10. [Probable] | Tendencia quincenal de temperatura contra carga y RPM. | P3 |
| H-07 | CCM-13-02 A y B | Desbalance de corriente 9.8 % y 8.3 % con voltaje equilibrado. [Seguro] | MCSA en motores mayores; repetir con instrumento de mayor resolución. | P3 |
| H-08 | BVIM-11101 B | Sensor T4 en 0.0 °C desde el 06/10. [Seguro] | Reponer RTD y revisar cableado; aviso IW21. | P3 |
| H-09 | Formatos: errores y campos vacíos | Ver sección 7. [Seguro] | Corregir captura y cerrar folios en SAP. | P4 |

6. Conclusiones

Hoy no hay una condición que requiera acción en el turno. La más relevante para el proceso es PU-11501 B, porque una desaladora con un lado a la mitad pierde eficiencia de separación y puede arrastrar agua a la torre.

GAM-11102 A suma una segunda fecha con asimetría de devanado y va en aumento con la carga. Es candidato a MCSA.

En Cárcamo Norte no hay información térmica útil: se midió a 0 A. La única señal real es eléctrica: fase C en 0 A en TDB-13-01-B y desbalances de 8-10 % en CCM-13-02.

Los formatos mandan a "satisfactorio" una desaladora con el NEG a 45 % del POS y un motor con 11 °C de asimetría. Propongo que la calificación automática compare equipos gemelos y marque "Atención" cuando la diferencia pase de 4 °C o 10 %.

7. Errores de captura y datos pendientes (re-captura)

| Folio | Dato | Detalle |
| --- | --- | --- |
| MOT | GAM-11102 A | RPM "322" en la 3.ª lectura (3222); presión de descarga "40-33" en la 1.ª; P. succión 0.0 en A contra 5.0 en B. |
| MOT | GAM-11103 A, BVIM-11101 A | F.P. 0.74 / 0.86 / 0.85 en A sin explicación de la variación; "074" en BVIM-11101 A (0.74). |
| MOT | BVFM-11101 BF | Corriente de placa 30 A (AF anota 144 A; para 125 HP a 460 V corresponden ≈ 156 A) y HP solo en BF. |
| MOT | Columnas BVIM / BVFM | "V salida" = tensión de alimentación, "I motor" = corriente de placa, "Torque p.u." = HP, "RPM" = RPM de placa; ningún valor medido de corriente de motor. |
| DSL | PU-11501 B | POS máx. de la 2.ª lectura capturado "1200" (se asume 12,000 V); NEG con mínimo igual al máximo. |
| DSL | Los 4 folios | Columna "SLATE" sin unidad; "Carga total = 147.578 BPD" (se asume MBPD). |
| TBL | SE-13 | N° SAP 20948157 repetido en CCM-13-01-B y CCM-13-02-A; CCM-13-02-B sin N° SAP; "Atención" de TDB-13-01 A y B sin hallazgo ni prioridad. |
| TRAN | TR-13-01 y TR-13-02 | Corriente secundaria de placa 1,804 A (2,075 A para 1,725 kVA); núcleo, impedancia, elevación y temperatura ambiente máxima vacíos; Fotric "338 A" en TR-13-01 y "348 A" en TR-13-02. |
| TBL / TRAN | Ambiente | 22 °C en tableros y 30 °C en transformadores del mismo sitio con 10 minutos de diferencia. |

8. Referencias normativas utilizadas

NETA MTS (Tabla 100.18) · ISO 18434-1 · NFPA 70B · NFPA 70E · NMX-J-351-ANCE-2016 · ANSI/IEEE C37.20 · IEEE 519 · NEMA MG-1 · NOM-001-SEDE-2018 · Procedimientos POE-009 y PO-002-6.