PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL · SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS
REFINERÍA OLMECA · SUPERINTENDENCIA DE INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO (SICM)

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO

Fecha de los recorridos: 06 de octubre de 2026  ·  Sectores 1, 2 y 4  ·  Disciplina eléctrica

| Elaboró | Revisó | Dirigido a |
| --- | --- | --- |
| Ing. de Mantenimiento Eléctrico, SICM ______________________ | Coordinación Eléctrica ______________________ | Superintendente SICM Copia: SCM / Gerencia ROLM |

1. Resumen ejecutivo

Se consolidaron 8 folios de campo (140 hojas, 122 equipos o puntos inspeccionados) de tres sectores. Los formatos reportan 0 equipos deficientes y 1 en atención. Al cruzar los datos medidos contra criterios NETA, NMX-J-351-ANCE y el propio contenido de los check-lists, la lectura técnica es otra: hay 2 asuntos que requieren acción el mismo turno, 11 para la próxima ventana operativa y varios errores de captura que invalidan lecturas.

Sector 1 (UDC1 Tren 1 y UDC2 Tren 2): 65 equipos (10 interruptores de MT/BT, 8 transformadores secos, 31 arrancadores y 16 motores con monitoreo). Sin puntos calientes críticos en tableros. Un arrancador (GAM-11115R), dos transformadores (TR-121-06 y el par TR-121-01/-02) y la instrumentación de temperatura de BVIM-11201A merecen atención por encima de lo que dicen los folios.

Sector 2 (Coquización Retardada): 40 motores de soloaires. 31 operan y 9 están fuera de operación sin causa registrada. Siete motores en operación reportan ruido anormal del lado cople y ECM-31101B-A llega a 64 °C en cople contra una alarma de 70 °C; el folio dice 40 satisfactorios.

Sector 4 (PH21 / HDTGO-1): 12 CCM, 3 SFI y 2 subestaciones. Mediciones de desbalance de tensión dentro de norma; los hallazgos están en las subestaciones y en los SFI, y los folios los califican como satisfactorios.

Prioridad 1: (a) detector de fallas a tierra de 480 V de SE-24 indicando desbalance; (b) SFI 40-SFI-504 apagado / en by-pass con banco 40-BB-504 inaccesible (sin respaldo verificado de cargas críticas).

Calidad de datos: 19 registros con error evidente o campos vacíos (sección 8). Se requiere re-captura antes de cerrar los folios en SAP.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Folios revisados / hojas | 8 / 140 |
| Equipos o puntos inspeccionados | 122 (65 en S1 · 40 en S2 · 17 en S4) |
| Clasificación según formatos (Satisf. / Atención / Deficiente) | 121 / 1 / 0 |
| Clasificación tras revisión técnica (ver sec. 6) | Hallazgos P1: 2 · P2: 11 · P3: 4 · P4 (documental): 1 |
| Personal de campo | O. González Berroeta (F-494821) · J. G. Galicia Pacheco (F-929556) · F. Banda Ventura (F-490712) · P. Arellano Madrigal (F-566560) · G. E. Olivares Ramos (F-917794) |

2. Actividades ejecutadas

| Folio | Actividad / norma del formato | Sector · Planta | Ejecutó | Alcance | Resultado en formato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROLM-SCM-SICM-S01-ELE-TBL-ELE4-0029-061026 | Termografía IR en tableros (ANSI C37.20) | S1 · UDC1 T1 · SE-12-1 | O. González B. | 10 interruptores (IP-121-1A/B, TDM-121-01 A/B, CCM-121-01…03 A/B) | 10 Satisf. |
| …-S01-ELE-TRAN-ELE4-0027-061026 | Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016) | S1 · UDC1 T1 · SE-12-1 | O. González B. | 8 transformadores TR-121-01…08 | 8 Satisf. |
| …-S01-ELE-TMO-ELE4-0029-061026 | Termografía IR a arrancadores (POE-009 Anexo 2) | S1 · UDC1 T1 | O. González B. | 31 arrancadores (27 con datos de placa; 4 bombas PU sin datos) | 30 Satisf. / 1 Atención (ECM-11106B) |
| …-S01-ELE-MOT-ELE5-0091-061026 | Monitoreo de motores con variador (3 lecturas por motor) | S1 · UDC1 T1 y UDC2 T2 | J. G. Galicia P. | 16 motores (8 MT con variador, 4 MT sin variador, 4 de 480 V); 4 en reserva sin datos | 16 Satisf. |
| …-S02-ELE-EAS-ELE1-0005-061026 | Estado aparente de soloaires | S2 · U-Coquización Retardada | F. Banda V. | 40 motores de ventilador (EC-31101…31110) | 40 Satisf. |
| …-S04-ELE-DBL-ELE3-0001-061026 (OT 25884267) | Desbalance de tensión CCM 480 V (Anexos 6.4/6.5) | S4 · PH21 T1 y HDTGO-1 · SE-23 / SE-24 | P. Arellano M. | 12 CCM (4 en SE-23, 8 en SE-24) | 12 Satisf. |
| …-S04-ELE-SFI-ELE2-0024-061026 (OT 25884271) | Inspección SFI / cargador y banco (LV 1255-SICM-ME-PO-005) | S4 · HDTGO-1 · SE-24 | G. E. Olivares R. | 3 SFI: 40-SFI-504, 501-A, 502-A | 3 Satisf. |
| …-S04-ELE-SUB-ELE3-0010-061026 | Estado aparente de subestaciones (PO-002-6), semestral | S4 · PH21 T1 / HDTGO-1 | P. Arellano M. | SE-23 y SE-24 (121 conceptos c/u) | 2 Satisf. |

3. Resultados Sector 1 — UDC1 Tren 1 y UDC2 Tren 2

3.1 Interruptores y tableros (ANSI C37.20) — T. ambiente 30 °C, Fotric 348 A

| Equipo | V (kV / V) | I (A) | T línea (°C) | T carga (°C) | ΔT máx vs amb. | Límite 70 °C (Δ30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP-121-1A | 13.4–13.5 kV | 152 | 25–26 | 30–33 | 3 | Cumple |
| IP-121-1B | 13.7 kV | 146–147 | 33 | 38 | 8 | Cumple |
| TDM-121-01 Bus A | 4.07 kV | 501–503 | 33–34 | 32 | 4 | Cumple |
| TDM-121-01 Bus B | 4.12 kV | 482–484 | 33–34 | 32 | 4 | Cumple |
| CCM-121-01 A | 469–471 V | 221–225 | 34 | 33–34 | 4 | Cumple |
| CCM-121-01 B | 474–475 V | 341–355 | 35 | 33–34 | 5 | Cumple |
| CCM-121-02 A | 464–472 V | 296–298 | 35 | 35 | 5 | Cumple |
| CCM-121-02 B | 469–473 V | 488–500 | 36–37 | 34–35 | 7 | Cumple |
| CCM-121-03 A | 464–472 V | 292–304 | 36 | 35–36 | 6 | Cumple |
| CCM-121-03 B | 473–480 V | 217–225 | 35–36 | 35–36 | 6 | Cumple |

Diagnóstico: sin puntos calientes ni diferencias entre fases mayores a 3 °C. Margen mínimo contra el límite de 70 °C: 33 °C. [Seguro] Desbalance de tensión en CCM-121-02 A y 03 A de 1.0 % (472/470/464 V), en el límite de NEMA MG-1 para motores; dar seguimiento en el bus de 480 V de origen. La corriente de TDM-121-01 A/B (≈ 500 A en 4.16 kV) coincide con la secundaria medida en TR-121-01/-02.

3.2 Transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)

| TR | kVA · relación | Carga prim. / sec. (A) | Devanado BT X1/X2/X3 (°C) | ΔT entre fases | Núcleo (°C) | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-121-01 | 17,250 · 13.8/4.16 kV | 157 / 520 (22 %) | 69 / 73 / 63 | 10 | 148 | Núcleo a 90 % del límite (165) |
| TR-121-02 | 17,250 · 13.8/4.16 kV | 145 / 481 (20 %) | 71 / 72 / 65 | 7 | 151 | Núcleo a 92 % del límite |
| TR-121-03 | 1,725 · 4.16/0.48 kV | 40.7 / 341 (16 %) | 64 / 68 / 56 | 12 | 94 | — |
| TR-121-04 | 1,725 · 4.16/0.48 kV | 45 / 391 (19 %) | 63 / 70 / 62 | 8 | 104 | — |
| TR-121-05 | 1,725 · 4.16/0.48 kV | 52 / 443 (21 %) | 61 / 65 / 56 | 9 | 96 | — |
| TR-121-06 | 1,725 · 4.16/0.48 kV | 35 / 298 (14 %) | 78 / 76 / 66 | 12 | 101 | X1 +21 °C vs TR-121-07 a igual carga |
| TR-121-07 | 1,725 · 4.16/0.48 kV | 35 / 296 (14 %) | 57 / 67 / 60 | 10 | 94 | Referencia de comparación |
| TR-121-08 | 1,725 · 4.16/0.48 kV | 22 / 185 (9 %) | 57 / 65 / 52 | 13 | 96 | — |

TR-121-06 vs TR-121-07: misma capacidad, misma carga (298 A vs 296 A) y la fase X1 mide 78 °C contra 57 °C: ΔT de 21 °C entre componentes similares, mayor al umbral de 15 °C de NETA MTS Tabla 100.18 (discrepancia mayor). El núcleo también está 7 °C arriba. [Probable] conexión de baja tensión (barras o terminal X1) con resistencia elevada, o ventilación local deficiente. Con solo 14 % de carga y 22 °C de margen contra los 100 °C del criterio, el margen se consume rápido si la carga sube.

TR-121-01 / -02: núcleo a 148 y 151 °C trabajando a 20-22 % de carga, contra 94-104 °C en los transformadores de 480 V. [Suposición] El núcleo depende de la excitación y no de la carga, así que este nivel no bajará con menos carga. El voltaje primario medido (13.4-13.7 kV) está por debajo del nominal, lo que descarta sobreexcitación. Falta confirmar el punto de medición y la emisividad, y no se capturaron temperaturas del lado de alta (H1-H3).

Patrón en los 8 transformadores: X3 es la fase más fría (7-13 °C por debajo de X1/X2) en todos. Un patrón sistemático apunta a geometría o flujo de aire, no a una falla puntual. Se mantiene como referencia de tendencia.

Datos de placa SAP incompletos: impedancia (%) y temperatura ambiente máxima vacías en los 8; Xo vacío. Elevación de temperatura "115" sin unidad.

3.3 Arrancadores (31 equipos, 480 V)

Criterio aplicado (los formatos no lo declaran): NETA MTS Tabla 100.18 — ΔT entre fases de componentes similares: 1-3 °C posible, 4-15 °C probable, >15 °C mayor. Contra ambiente se usó solo como referencia, porque en un CCM cerrado a 30 °C casi todos quedan en 11-20 °C y no discrimina. Máxima diferencia entre fases en los 31 equipos: 3 °C (GAM-11122RX, GAM-11109R, GAM-11401): posible, sin acción correctiva. Se agregó un segundo discriminador: el escalón de temperatura entre puntos consecutivos del mismo circuito.

| TAG | HP · I (A) | Hallazgo | Evaluación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GAM-11115R | 200 · 172/175/165 | Salida de interruptor 50-51 °C vs 40 °C en la entrada (escalón +10/11 °C); entrada de arrancador 52-53 °C; ΔT vs ambiente 23 °C. Las tres fases iguales. | Calentamiento uniforme en interruptor y contactor al 70 % de la corriente a plena carga (≈240 A). Normalizado a plena carga el ΔT se acerca a 40 °C. [Probable] terminales o contactos degradados. | P2 |
| ECM-11108BB | 25 · 12 | Entrada de arrancador 50-51 °C vs 45 °C en salida de interruptor (+6). ΔT amb 21 °C a 35 % de carga. | Escalón local en bornes del contactor a baja carga. Revisar apriete. | P3 |
| ECM-11111BA | 10 · 9/9/10 | Entrada de arrancador 50 °C vs 45 °C (+5); ΔT amb 20 °C. | Mismo patrón. Revisar apriete. | P3 |
| GAM-11123AX / RX | 50 · 31 / 18 | Arrancador a 48-49 °C; +4 y +5 °C sobre la salida del interruptor. | Dentro de lo probable por escalón; sin diferencia entre fases. | P3 |
| ECM-11104AB | 50 · 29/30/29 | Lado carga a 33-34 °C contra 41-45 °C de los 7 arrancadores hermanos ECM-11104 con igual corriente; entrada de interruptor 44 °C (−10 °C hacia la salida). | Lectura inconsistente con sus pares. [Suposición] otro punto de medición o emisividad distinta. Repetir. | P3 |
| GAM-11401 | 50 · 34 | Salida de interruptor F3 48 °C vs 45 °C en F1/F2. | ΔT 3 °C entre fases: posible. Monitorear. | P3 |
| ECM-11106B | 10 · 5.8/5.8/6.8 | El formato lo marca "Atención" con campos de hallazgo y prioridad vacíos. Temperaturas 40-42 °C, sin anomalía térmica. Desbalance de corriente 10.9 %. | El desbalance es real pero con motor a 43 % de carga y resolución de pinza ±0.1 A pesa mucho. Verificar tensión de alimentación y conexiones en el contactor. [Probable] no es falla térmica. | P3 |
| PU-11501 A/B · PU-11502 A/B | — | Sin N° SAP, marca, potencia, tensión ni corriente. | Sin corriente no se puede normalizar la carga; termografía sin validez cuantitativa (NETA exige ≥ 40 % de carga). | P4 |

3.4 Monitoreo de motores con variador (UDC1 y UDC2)

Tres lecturas por motor (UDC1: 09:45, 11:00, 12:00 · UDC2: 10:00, 12:00, 14:00). Se verificó el balance de potencia con kW = √3 · V · I · F.P. contra los kW de salida del variador.

| Motor | V línea | I línea (A) | F.P. | kW salida | RPM | T cojinetes máx (°C) | T devanado máx (°C) | η conv. | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAM-11102 A | 4.07 kV | 59 / 64 / 66 | 0.99 | 385 / 420 / 430 | 2905-3014 | 61 | 59 | 93-94 % | Sin anomalía |
| GAM-11102 B | 4.08 kV | 58 / 63 / 64 | 0.99 | 385 / 410 / 425 | 2909-3016 | 61 | 68 | 93-95 % | T5 pasó de 58 a 68 °C en 2 h (salto de 10 °C) |
| GAM-11103 A | 4.12 kV | 75 / 74 / 75 | 0.44-0.48 | 220 / 238 / 240 | 2634-2706 | 56 | 48 | 93-96 % | F.P. 0.44 con 0.23 p.u. de torque |
| GAM-11103 B | 4.07 kV | 162 / 160 / 167 | 0.98 | 1060 / 1010 / 1090 | 3496-3548 | 56 | 77 | 91-95 % | Devanado 72 → 77 °C en 2.25 h |
| BVIM-11101 A | 4.07 kV | 22.3 | 0.71-0.74 | 116 (directo) | 1193 | 50 | 66 | — | Dif. 7 °C entre sensores T5/T6 |
| BVIM-11101 B | 4.13 kV | 22.1 | 0.72-0.73 | 113 (directo) | 1193 | 48 | 66 | — | Sensor T4 en 0.0 °C; hora 11:45 y "112.8 0" mal capturados |
| BVFM-11101 AF | 460-467 V | 85 | 0.74 | 51 (directo) | 1190 | 46 | — | — | Sin anomalía |
| BVFM-11101 BF | 476-478 V | 85 | 0.74-0.75 | 52.6 (directo) | 1190 | 47 | — | — | Sin anomalía |
| GAM-11203 A | 4.13 kV | 157 / 156 / 155 | 0.99 | 1060 / 1050 / 1050 | 3468 | 66 | 75 | 95 % | P. descarga capturada en 0 |
| GAM-11203 B | 0 V | 0 | — | 0 | 0 | 31 | 31 | — | En reserva, desenergizado |
| GAM-11202 A | 4.06 kV | 92 | 1.0 | 605 | 3224 | 66 | 70 | 93 % | T7 69 → 70 °C; P. descarga faltante en lectura 3 |
| GAM-11202 B | 4.13-4.14 kV | 74 / 75 / 75 | 0.0 | 0 | 0 | 41 | 33 | — | En reserva con 74-75 A de línea (≈ 535 kVA reactivos) |
| BVIM-11201 A | 4.07 kV | 23.3 / 23.3 / 23.1 | 0.75-0.76 | 124 (directo) | 1193 | 11 (inválido) | 67 | — | Sensores de cojinete 8-11 °C y dif. de 16-23 °C entre T3/T4 |
| BVIM-11201 B | 4.13-4.14 kV | 0 / 0 / 0.8 | 0.0 | 0 | 1193 (placa) | 10 (inválido) | 35 | — | En reserva; sensores de cojinete 4-10 °C y 0 °C |
| BVFM-11201 AF | 466 V | 98.75 | 0.79 | 62.2 (directo) | 1190 | 49 | — | — | Tres lecturas idénticas |
| BVFM-11201 BF | 477-479 V | 0 | 0.775 | 0 | — | — | — | — | En reserva, sin temperaturas |

Balance de potencia: el cálculo entrada vs. salida cierra en 91-96 % para los seis motores con variador en operación (transformador y convertidor). [Seguro] Los datos de potencia son consistentes.

BVIM-11201 A: [Seguro] motor de 215 HP, 4 kV, operando con los sensores de cojinete T1/T2 en 8-11 °C (imposible a 30 °C ambiente) y T3/T4 con diferencias de 16-23 °C entre sí. Sin monitoreo válido de cojinetes. BVIM-11201 B repite el patrón (4-10 °C y 0 °C).

Reserva energizada con corriente reactiva: [Seguro] GAM-11202 B, parado, toma 74-75 A a 4.14 kV con F.P. 0.0 (≈ 535 kVA); su tensión de línea es 70 V mayor que la de GAM-11202 A. [Probable] el variador mantiene energizados los filtros o capacitores de entrada. GAM-11103 A, con el mismo orden de corriente reactiva y solo 235 kW, trabaja a F.P. 0.44. Conviene medir distorsión armónica y factor de potencia en el punto de acoplamiento (IEEE 519).

GAM-11103 A y B: [Suposición] A opera a 0.23 p.u. de torque y 2634-2706 RPM contra 3500+ RPM de B, que lleva 1 MW. Operación a muy baja carga del convertidor y del motor; que Operación confirme si es el régimen buscado.

Presiones de succión o descarga capturadas en 0.0 en 5 motores en operación; los folios BVIM/BVFM usan columnas con otro significado ("V salida" = tensión de alimentación, "Torque p.u." = HP).

4. Resultados Sector 2 — Coquización Retardada (soloaires)

Folio ROLM-SCM-SICM-S02-ELE-EAS-ELE1-0005-061026 · Fernando Banda Ventura (F-490712). 40 motores de 20, 25, 30 y 40 HP, 480 V, 1,770-1,775 RPM, clase F; alarma por temperatura 70 °C y disparo 135 °C. Para cada motor se registró la tensión y corriente en el CCM y las temperaturas del lado cople (LC), cuerpo y lado libre (LL).

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Motores en operación con mediciones | 31 |
| Motores fuera de operación sin mediciones | 9 (ECM-31106A-A, 31106B-B, 31106C-B, 31106D-A, 31106D-B, 31107A-B, 31107D-A, 31110A-B, 31110C-A) |
| Tensión de alimentación | 466-474 V (−2.9 % a −1.2 %); desbalance ≤ 0.3 % |
| Carga (I medida / I de placa) | 34-84 %; promedio 60 % |
| Temperaturas en operación: mediana · máximo | LC 41 · 64 °C Cuerpo 41 · 54 °C LL 38 · 45 °C |
| Motores con ruido anormal | 7 de 31 en operación (23 %) |

| Motor | HP / I placa (A) | I medida (A) | Carga | T LC / cuerpo / LL (°C) | Estado | Observación de sitio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-31101A-A | 20 / 23.7 | 17 | 72 % | 35 / 44 / 43 | Opera | Ruido lado cople |
| ECM-31101A-B | 20 / 23.7 | 12 | 51 % | 35 / 39 / 39 | Opera | VFD |
| ECM-31101B-A | 20 / 23.7 | 16 | 68 % | 64 / 54 / 45 | Opera | VFD |
| ECM-31101B-B | 20 / 23.7 | 16 | 68 % | 57 / 42 / 45 | Opera | VFD |
| ECM-31101C-A | 20 / 23.7 | 17 | 72 % | 40 / 44 / 41 | Opera | Ruido lado cople |
| ECM-31101C-B | 20 / 23.7 | 8 | 34 % | 32 / 40 / 39 | Opera | VFD |
| ECM-31101D-A | 20 / 23.7 | 16.7 | 70 % | 41 / 47 / 40 | Opera |  |
| ECM-31101D-B | 20 / 23.7 | 10 | 42 % | 36 / 38 / 36 | Opera | VFD |
| ECM-31102A-A | 25 / 29.6 | 20 | 68 % | 55 / 49 / 37 | Opera |  |
| ECM-31102A-B | 25 / 29.6 | 20 | 68 % | 42 / 41 / 35 | Opera |  |
| ECM-31102B-A | 25 / 29.6 | 20 | 68 % | 44 / 39 / 36 | Opera |  |
| ECM-31102B-B | 25 / 29.6 | 23.3 | 79 % | 48 / 42 / 37 | Opera |  |
| ECM-31102C-A | 25 / 29.6 | 25 | 84 % | 42 / 40 / 38 | Opera |  |
| ECM-31102C-B | 25 / 29.6 | 19 | 64 % | 40 / 36 / 38 | Opera |  |
| ECM-31102D-A | 25 / 29.6 | 18 | 61 % | 41 / 41 / 34 | Opera |  |
| ECM-31102D-B | 25 / 29.6 | 19.3 | 65 % | 40 / 40 / 35 | Opera |  |
| ECM-31106A-A | 40 / 53.0 | — | — | — | Fuera de op. |  |
| ECM-31106A-B | 40 / 53.0 | 29 | 55 % | 40 / 41 / 34 | Opera | Ruido lado cople |
| ECM-31106B-A | 40 / 53.0 | 29.7 | 56 % | 42 / 43 / 36 | Opera |  |
| ECM-31106B-B | 40 / 53.0 | — | — | — | Fuera de op. |  |
| ECM-31106C-A | 40 / 53.0 | 26.7 | 50 % | 42 / 41 / 40 | Opera | Ruido lado cople |
| ECM-31106C-B | 40 / 53.0 | — | — | — | Fuera de op. |  |
| ECM-31106D-A | 40 / 53.0 | — | — | — | Fuera de op. |  |
| ECM-31106D-B | 40 / 53.0 | — | — | — | Fuera de op. |  |
| ECM-31107A-A | 30 / 40.0 | 22.3 | 56 % | 40 / 45 / 36 | Opera | Ruido lado cople |
| ECM-31107A-B | 30 / 40.0 | — | — | — | Fuera de op. |  |
| ECM-31107B-A | 30 / 40.0 | 22 | 55 % | 46 / 40 / 39 | Opera |  |
| ECM-31107B-B | 30 / 40.0 | 22.3 | 56 % | 40 / 41 / 38 | Opera |  |
| ECM-31107C-A | 30 / 40.0 | 20.7 | 52 % | 38 / 31 / 41 | Opera | Ruido lado cople |
| ECM-31107C-B | 30 / 40.0 | 22 | 55 % | 39 / 39 / 36 | Opera |  |
| ECM-31107D-A | 30 / 40.0 | — | — | — | Fuera de op. |  |
| ECM-31107D-B | 30 / 40.0 | 22.3 | 56 % | 39 / 42 / 38 | Opera | Ruido lado cople |
| ECM-31110A-A | 30 / 40.0 | 22 | 55 % | 38 / 35 / 35 | Opera |  |
| ECM-31110A-B | 30 / 40.0 | — | — | — | Fuera de op. |  |
| ECM-31110B-A | 30 / 40.0 | 22 | 55 % | 44 / 41 / 39 | Opera |  |
| ECM-31110B-B | 30 / 40.0 | 22 | 55 % | 47 / 36 / 36 | Opera |  |
| ECM-31110C-A | 30 / 40.0 | — | — | — | Fuera de op. · mantto. | Sin guarda; en mantenimiento |
| ECM-31110C-B | 30 / 40.0 | 22 | 55 % | 45 / 39 / 36 | Opera |  |
| ECM-31110D-A | 30 / 40.0 | 22 | 55 % | 49 / 36 / 41 | Opera |  |
| ECM-31110D-B | 30 / 40.0 | 21.3 | 53 % | 46 / 44 / 40 | Opera |  |

Ruido anormal del lado cople (7 motores en operación): ECM-31101A-A, ECM-31101C-A, ECM-31106A-B, ECM-31106C-A, ECM-31107A-A, ECM-31107C-A y ECM-31107D-B. [Seguro] están registrados en el formato; [Probable] primeras etapas de falla en cojinete lado cople o desalineación del acople, porque las temperaturas aún son normales (38-42 °C). El formato los califica satisfactorios.

Temperatura lado cople: [Seguro] ECM-31101B-A marca 64 °C (alarma 70 °C, mediana del grupo 41 °C: +23 °C) y ECM-31101B-B 57 °C (+16 °C); ambos de la misma unidad EC-31101 B1 con variador y 68 % de carga. ECM-31102A-A marca 55 °C contra 42 °C de su par ECM-31102A-B (+13 °C). Con 6 °C de margen a la alarma, ECM-31101B-A es prioridad.

Disponibilidad: [Seguro] 9 de 40 motores (22.5 %) fuera de operación y los dos motores de EC-31106 D1 están parados a la vez. Los códigos de causa capturados son ilegibles ("M.", "FO.", "N.", "7.", "Disponible."). ECM-31110C-A figura sin guarda y en mantenimiento.

Eléctrico: sin hallazgos. Corrientes en 34-84 % de placa, desbalance de corriente ≤ 4 % con resolución de 1 A (no concluyente) y tensiones dentro de ±3 %.

5. Resultados Sector 4 — PH21 / HDTGO-1

5.1 Desbalance de tensión en CCM 480 V (12 CCM)

| SE | CCM | Transf. | V fase-tierra A/B/C | V línea-línea | % desb. reportado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | CCM-23-01 A | 23-03 | 265/266/264 | 469/470/469 | 0.4 | — |
| 23 | CCM-23-01 B | 23-04 | 266/267/263 | 473/473/473 | 0.9 | — |
| 23 | CCM-23-02 A | 23-05 | 260/265/263 | 469/470/469 | 1.0 | — |
| 23 | CCM-23-02 B | 23-06 | 264/265/263 | 485/485/485 | 0.4 | — |
| 24 | 40-CCM-301 A | 201A | 260/260/260 | 472/473/473 | 0.0 | Puntas CAT IV: No |
| 24 | 40-CCM-301 B | 201B | 261/261/261 | 483/483/403 | 0.0 | VCA = 403 V: error de captura o caída real |
| 24 | 40-CCM-304 A | 204A | 245/245/245 | 476/476/476 | 0.0 | V f-t 11 % bajo lo esperado; TR en mantto. correctivo |
| 24 | 40-CCM-304 B | 204B | 260/260/260 | 481/482/481 | 0.0 | Único con puntas CAT IV conformes |
| 24 | 40-CCM-303 A | 203A | 265/269/265 | 473/473/473 | 1.0 | Puntas CAT IV: No |
| 24 | 40-CCM-303 B | 203B | 268/269/268 | 479/480/479 | 0.2 | Puntas CAT IV: No |
| 24 | 40-CCM-302 A | 202A | 265/267/267 | VAB = 0 / 476 / 476 | 0.5 | VAB = 0 V: error de captura |
| 24 | 40-CCM-302 B | 202B | 280/281/281 | 482/482/482 | 0.2 | V f-t alto vs 278 V esperados (+1 %) |

Diagnóstico: el desbalance máximo es 1.0 %, dentro de NEMA MG-1 y ANSI C84.1. [Seguro] Ningún CCM presenta neutro flotante. [Seguro] En 7 de los 8 CCM de SE-24 el check-list marca "puntas de prueba CAT IV en buen estado = No" y en los 12 "medición con multímetro = No" (se leyó en los voltímetros del tablero). Tres lecturas no son confiables (301 B, 302 A, 304 A) y deben repetirse; mientras tanto el % de desbalance de esos tres CCM no es concluyente.

5.2 Sistemas de fuerza ininterrumpida (SFI) — SE-24, HDTGO-1

| Circuito | Banco · Ni-Cd | Estado de campo | Mediciones | Evaluación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40-SFI-504 (CEG) Banco 40-BB-504 | SAFT UP1M690 · 187 celdas · flot. 265.5 V | Todos los LED y los dos interruptores termomagnéticos apagados/abiertos; equipo en by-pass. | Ninguna: equipo apagado. Cuarto del banco no abrió con la llave. | Cargas críticas sin respaldo de batería verificado y sin medir el banco. El formato lo reporta satisfactorio. | P1 |
| 40-SFI-501-A Banco 40-BB-501 | SAFT UP1M420 · 187 celdas · flot. 265.5 V | En operación. Alarmas sin activar. | Bus CD 260 V; banco 259.8 V (1.389 V/celda); I banco no medida ("sin amperímetro"); carga 10.9 %. | Bus 2.1 % bajo el voltaje de flotación de 265.5 V: el cargador no alcanza el setpoint o el voltaje de flotación de placa es otro. Datos de placa erróneos (94 vs 187 celdas reales). | P2 |
| 40-SFI-502-A Banco 40-BB-502 | SAFT UP1M320 · 97 celdas · flot. 137.7 V | En operación. Alarmas sin activar. | Bus CD 135 V; banco 135.0 V (1.392 V/celda); I banco 0.5 A; carga 6.7 %. | Mismo desfase de 2 % bajo flotación (1.40 V/celda mínimo). Campo de observación con texto "Abc". | P2 |

[Seguro] Inconsistencia de placa: los bancos 501 y 504 tienen 187 celdas y 265.5 V de flotación (sistema de 250 VCD) pero SAP registra voltaje de salida de 125 V. El banco 502 sí es consistente (97 celdas, 125 V).

[Suposición] En 501-A la potencia de entrada (26 A × 482 V ≈ 21.7 kVA) no cierra con la de salida (≈ 7-12 kVA según conexión). Verificar escala del instrumento antes de usar el dato para tendencia.

5.3 Subestaciones, estado aparente (PO-002-6)

Los dos formatos salen "Satisfactorio" aunque contienen respuestas negativas en conceptos de seguridad. El resumen del formato no pondera esas respuestas.

| SE | Concepto con respuesta negativa o crítica | Norma / referencia | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| SE-24 | #33 Detector de fallas a tierra en 480 V indicando desbalance (sin indicar desbalance = No). | NOM-001-SEDE Art. 250 · NRF-048-PEMEX | P1 |
| SE-24 | #97 Sin placa/barra de tierra accesible para equipo de prueba · #98 Sin continuidad o puentes de unión entre canalizaciones y equipo. | NOM-001-SEDE Art. 250 · IEEE 142 | P2 |
| SE-24 | #112 SFI operando = No (coincide con 40-SFI-504 en by-pass) · #75 puerta de acceso sin candado · #76 respuesta opuesta a SE-23: confirmar si la puerta de emergencia abre libremente. | NOM-001-SEDE · NFPA 70E | P2 |
| SE-23 | #52 Alumbrado de emergencia no encendió en la prueba (observación explícita) · #56 sin señalamiento de ruta de evacuación · #58 sin números de emergencia. | NOM-001-STPS · NOM-026-STPS | P2 |
| SE-23 / 24 | #2 sin rombo NOM-026 en área de transformadores · #75 SE-23 puerta de acceso sin candado · #86 sin alarma de falla HVAC hacia cuarto de control · #58 SE-24 sin números de emergencia. | NOM-026-STPS · NRF-051-PEMEX | P4 |
| SE-23 / 24 | Conceptos 7, 11, 12, 14-19 y 46-49 en "No": no aplican a transformadores secos. Relevadores marcados "No" en #46-#49 sin TAG ni modelo. | Corregir formato (campo N/A) | P4 |

6. Hallazgos priorizados y acciones

Prioridad: P1 = atender el mismo turno · P2 = dentro de la siguiente ventana operativa, máximo 30 días · P3 = seguimiento y re-escaneo en 30 días · P4 = corrección documental. Confianza: [Seguro] dato medido o transcrito del folio; [Probable] inferencia técnica; [Suposición] pendiente de verificar en campo.

| ID | Equipo / ubicación | Hallazgo | Acción recomendada | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | SE-24 · detector de fallas a tierra 480 V | Indica desbalance. Los CCM medidos muestran tensiones fase-tierra equilibradas, así que el origen no está en esas barras. [Probable] | Localizar el alimentador: lectura en el relé/detector por barra, apertura secuencial coordinada con operación, prueba de aislamiento (IEEE 43) al circuito sospechoso. Aviso IW21 urgente. | P1 |
| H-02 | 40-SFI-504 / banco 40-BB-504 (SE-24) | Apagado y en by-pass; cuarto del banco inaccesible; sin ninguna medición. [Seguro] | Confirmar con operación si las cargas del SFI están en línea sin respaldo. Abrir el cuarto (corte de chapa con permiso) y medir banco y cargador. Restablecer el SFI. | P1 |
| H-03 | TR-121-06 (SE-12-1) | X1 78 °C vs 57 °C en TR-121-07 a igual carga (ΔT 21 °C). [Probable] | Re-escaneo con carga ≥ 40 % si es posible; reapriete de terminales y barras X1-X3 en la siguiente libranza; ultrasonido pasivo para descartar efecto corona/arcos. | P2 |
| H-04 | TR-121-01 / -02 | Núcleo 148 / 151 °C a 20-22 % de carga (límite 165 °C). [Probable] | Validar punto de medición y emisividad; revisar ventilación y limpieza; ultrasonido/DP; comparar contra histórico en SAP; fijar tendencia quincenal. | P2 |
| H-05 | GAM-11115R (UDC1) | Escalón +10 °C en interruptor, arrancador 52-53 °C, ΔT 23 °C vs ambiente. [Probable] | Revisión y reapriete de terminales de interruptor y contactor en la siguiente ventana; re-escaneo a 15 días; medir caída de tensión por contacto. | P2 |
| H-06 | 40-SFI-501-A y 502-A | Bus y banco 2 % bajo el voltaje de flotación. [Seguro] | Verificar setpoint de flotación del cargador y compensación por temperatura (30 °C); medir corriente de banco con pinza CD; aplicar IEEE 1106 en mantenimiento del banco Ni-Cd. | P2 |
| H-07 | SE-24 · tierras (#97, #98) | Sin barra de tierra accesible y sin continuidad verificada entre canalizaciones. [Seguro] | Medir continuidad (≤ 1 Ω) y resistencia del sistema de tierras; instalar barra de prueba; generar aviso SAP. | P2 |
| H-08 | SE-23 · alumbrado de emergencia, rutas, números de emergencia | No funciona / no existe. [Seguro] | Reparación del alumbrado de emergencia; colocar señalamientos. Aviso SAP y notificación a Seguridad Industrial. | P2 |
| H-09 | Puntas de prueba CAT IV (7 CCM, SE-24) | Marcadas no conformes en el check-list. [Seguro] | Retirar del uso hasta reposición; documentar en AST. Verificar con el responsable cómo se tomaron las lecturas (check-list marca "sin multímetro"). | P2 |
| H-10 | CCM 40-CCM-301 B, 302 A, 304 A | Lecturas VCA 403 V, VAB 0 V y fase-tierra 245 V no cuadran. 304 A con transformador en correctivo pero con tensión. [Seguro] | Repetir las tres mediciones; confirmar de dónde se alimenta 304 A mientras 40-TR-204A está en correctivo. | P2 |
| H-11 | Arrancadores ECM-11108BB, ECM-11111BA, GAM-11123AX/RX, ECM-11104AB, GAM-11401, ECM-11106B | Escalones de 4-6 °C, lectura inconsistente y desbalance de corriente. [Probable] | Re-escaneo a 30 días con la misma carga; reapriete en la siguiente intervención; verificar tensión de alimentación de ECM-11106B. | P3 |
| H-12 | Soloaires S2: 7 motores con ruido lado cople (ECM-31101A-A, 31101C-A, 31106A-B, 31106C-A, 31107A-A, 31107C-A, 31107D-B) | Ruido anormal registrado en sitio con temperaturas aún normales. El formato los califica satisfactorios. [Seguro] | Análisis de vibraciones (ISO 20816-3) y ultrasonido de cojinete; revisar lubricación y alineación del acople; programar MCSA donde el motor tenga VFD. | P2 |
| H-13 | ECM-31101B-A / B-B y ECM-31102A-A (S2) | Temperatura lado cople 64, 57 y 55 °C (mediana 41 °C; alarma 70 °C). [Seguro] | Vibración y lubricación inmediata en ECM-31101B-A; re-medición a 7 días; considerar paro programado si pasa de 70 °C. | P2 |
| H-14 | BVIM-11201 A / B (UDC2) | Sensores de cojinete con 4-11 °C y 0 °C, y diferencias de 16-23 °C entre T3/T4. Motor de 215 HP, 4 kV, sin monitoreo válido. [Seguro] | Revisar RTD y cableado a su módulo; verificar contra pirómetro; reemplazar sensores; generar aviso IW21. | P2 |
| H-15 | GAM-11202 B, GAM-11103 A, BVIM-11201 B (S1) | Reserva energizada con 74-75 A reactivos (≈ 535 kVA); GAM-11103 A a F.P. 0.44 con 235 kW. [Probable] | Confirmar con Operación y con el fabricante la configuración de filtros y capacitores del variador; medir THD y F.P. en el punto de acoplamiento (IEEE 519). | P3 |
| H-16 | GAM-11102 B, GAM-11103 B, GAM-11202 A (devanados) | Saltos o tendencia ascendente de devanado: +10 °C en 2 h, +5 °C en 2.25 h y +1 °C. [Seguro] | Captura quincenal de temperatura, carga y RPM; comparar contra el límite de clase de aislamiento de placa. | P3 |
| H-17 | Soloaires S2: 9 motores fuera de operación; ECM-31110C-A sin guarda; EC-31106 D1 parado completo | Sin causa legible; un motor sin guarda. [Seguro] | Confirmar la causa con Operación; colocar guarda (NOM-004-STPS); abrir avisos para los motores sin fecha de regreso. | P3 |
| H-18 | Formatos: errores y campos vacíos | Ver sección 8. [Seguro] | Corregir captura y cerrar folios en SAP. | P4 |

7. Conclusiones

La condición térmica general del Sector 1 es buena: 10/10 interruptores con ΔT ≤ 8 °C contra ambiente y diferencias entre fases ≤ 3 °C en los 31 arrancadores.

Los tres puntos que no concuerdan con "todo satisfactorio" son TR-121-06, el núcleo de TR-121-01/-02 y GAM-11115R. Ninguno es falla inminente; sí están por encima del comportamiento de sus equipos hermanos.

En el Sector 4 el riesgo no está en los CCM, sino en SE-24: detector de tierra con indicación, SFI-504 fuera y banco inaccesible. Esa combinación debe resolverse hoy.

En el Sector 2, siete motores de soloaires con ruido en el lado cople y uno a 64 °C (alarma 70 °C) piden análisis de vibraciones esta semana. El 22.5 % de los motores del paquete está fuera de operación.

En motores con variador del Sector 1 la potencia cuadra (91-96 %); lo que falla es la instrumentación de BVIM-11201 A/B y la corriente reactiva de los variadores en reserva.

Los formatos clasifican como satisfactorio un equipo con respuestas negativas críticas. Propongo que la clasificación automática incluya los conceptos de seguridad y deje de contar los N/A como respuesta negativa.

8. Errores de captura y datos pendientes (re-captura)

| Folio | Dato | Detalle |
| --- | --- | --- |
| DBL | 40-CCM-301 B | VCA = 403 V (vs 483 V en las otras dos): probable captura errónea; recalcular desbalance L-L. |
| DBL | 40-CCM-302 A | VAB = 0 V: error de captura o fase abierta no reportada. |
| DBL | 40-CCM-304 A | V fase-tierra 245 V vs 275 V esperados para 476 V; transformador en mantto. correctivo = Sí. |
| TMO | ECM-11104DA | Temperatura ambiente capturada "0.95 °C" (se tomó el campo de emisividad). Se usaron 30 °C. |
| TMO | PU-11501 A/B, PU-11502 A/B | Sin N° SAP, marca, potencia, tensión ni corriente. |
| TMO | ECM-11106B | Marcado "Atención" sin hallazgo, prioridad ni observación. |
| SFI | 40-SFI-502-A | Observación con texto "Abc" donde debía ir la causa de las variables faltantes. Corriente de banco 501-A capturada en 0 sin medir. |
| SFI | 501-A / 504 | Datos de placa: 94 vs 187 celdas (501-A); voltaje de salida 125 V vs 250 VCD real. |
| TRAN | TR-121-01…08 | Impedancia (%), temperatura ambiente máxima y Xo vacíos; temperaturas H1-H3 no capturadas; elevación de temp. sin unidad. |
| MOT | BVIM-11101 B | Sensor T4 en 0.0 °C; kW "112.8 0" y hora 11:45 en vez de 11:00. |
| MOT | BVIM-11201 A / B | Sensores de cojinete en 4-11 °C (físicamente imposible a 30 °C ambiente). |
| MOT | BVFM-11201 AF | Corriente 98.75 A y temperaturas 41.1 / 49.2 / 37.2 °C idénticas en las 3 lecturas. |
| MOT | GAM-11203 A / GAM-11202 A | Presión de descarga capturada en 0 y "----". |
| MOT | GAM-11203 B / BVIM-11201 A | Texto residual ("4", "31-312") en celdas de temperatura. |
| MOT | Pie de firma UDC2 | Las hojas de UDC2 muestran la planta y la firma de UDC1 Tren 1. |
| EAS | 40 hojas | La firma del Ingeniero de Línea se capturó en un espacio erróneo (observación repetida en todas las hojas). |
| EAS | 9 motores fuera de operación | Códigos de causa ilegibles ("M.", "FO.", "N.", "7.", "Disponible."); sin fecha de regreso. |
| EAS | GPS | Las 40 capturas caen en solo 3 coordenadas fijas separadas hasta ≈ 2.4 km: no corresponden al sitio de cada motor. |
| Varios | Posición GPS | Precisión de ±100 a ±3,500 m en varias capturas (p. ej. GAM-11125AX ±3,500 m): no sirve para validar el sitio del equipo. |

9. Referencias normativas utilizadas

NETA MTS (Tabla 100.18) · ISO 18434-1 · NFPA 70B · NFPA 70E · NMX-J-351-ANCE-2016 · ANSI/IEEE C37.20 · NEMA MG-1 y ANSI C84.1 · IEEE 43 · IEEE 1106 · NOM-001-SEDE-2018 · NOM-026-STPS · NOM-004-STPS · ISO 20816-3 · IEEE 519 · NRF-048 y NRF-051-PEMEX · Procedimientos POE-009 y PO-002-6 · LV 1255-SICM-ME-PO-005.