PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL · SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS
REFINERÍA OLMECA · SUPERINTENDENCIA DE INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO (SICM)

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO

Fecha de los recorridos: 14 de octubre de 2026  ·  Sectores 6, 7 y 8  ·  Disciplina eléctrica

| Elaboró | Revisó | Dirigido a |
| --- | --- | --- |
| Ing. de Mantenimiento Eléctrico, SICM ______________________ | Coordinación Eléctrica ______________________ | Superintendente SICM Copia: SCM / Gerencia ROLM |

1. Resumen ejecutivo

Se consolidaron 8 folios de campo (54 hojas, 46 equipos o puntos inspeccionados) de tres sectores. Los formatos reportan 42 satisfactorios, 4 en atención y 0 deficientes. La lectura técnica es otra: hay un motor en zona D de vibración, una subestación de cogeneración con el UPS en falla múltiple y sin su equipo gemelo, y una termografía hecha casi sin carga que no permite aprobar nada.

Sector 8 (Cogeneración SEP-01 y Arranque Negro): el SFI-216-02 reporta 10 alarmas activas (tres fallas de ventilador, sonda de temperatura de batería y protección contra sobretensión del rectificador) mientras el SFI-SEP01-01 está fuera de operación. El folio califica la subestación satisfactoria con 3 conceptos en "NC". En Arranque Negro, TDA-ANR-01 marca 39 °C en la fase F3 del lado carga con solo 8 A.

Sector 6 (Aminas, vibraciones): 20 motores, 8 fuera de servicio y 12 medidos. El motor ECM-88302 A1 llega a 7.11 mm/s, zona D de ISO 20816-3 aun con base flexible, con ruido anormal. Los 8 motores en operación del Tren 100 miden entre 3.6 y 5.4 mm/s; el folio los califica todos satisfactorios.

Sector 7 (Desfogue de Quemador, CE-19-1): la subestación tiene alarma de HVAC activa, temperatura interior fuera de rango y soportes del ducto caídos. Todo el recorrido térmico se hizo con 0 a 6 A, y 9 de las 10 hojas de arrancadores están en blanco.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Folios revisados / hojas | 8 / 54 |
| Equipos o puntos inspeccionados | 46 (S6: 20 · S7: 19 · S8: 7) |
| Clasificación según formatos (Satisf. / Atención / Deficiente) | 42 / 4 / 0 |
| Clasificación tras revisión técnica (ver sec. 6) | Hallazgos P1: 2 · P2: 6 · P3: 4 · P4 (documental): 1 |
| Personal de campo | P. Arellano Madrigal (F-566560) · O. González Berroeta (F-494821) · F. Banda Ventura (F-490712) |

2. Actividades ejecutadas

| Folio | Actividad / norma del formato | Sector · Planta | Ejecutó | Alcance | Resultado en formato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROLM-SCM-SICM-S06-ELE-VME-ELE3-0041-141026 | Vibraciones de motores 480 V (ISO 20816-3) | S6 · Amina sin CO₂ T100, con CO₂ T300 y Área común T500 | P. Arellano M. | 20 motores (8 fuera de servicio) | 20 Satisf. |
| …-S07-ELE-SUB-ELE4-0021-141026 | Estado aparente de subestaciones (PO-002-6), mensual | S7 · Desfogue de Quemador · CE-19-1 | O. González B. | 1 subestación (58 conceptos) | 1 Satisf. |
| …-S07-ELE-TBL-ELE4-0032-141026 | Termografía IR en tableros (ANSI C37.20) | S7 · Desfogue de Quemador | O. González B. | 6 interruptores | 5 Satisf. / 1 Atención |
| …-S07-ELE-TRAN-ELE4-0030-141026 | Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016) | S7 · Desfogue de Quemador | O. González B. | 2 transformadores | 2 Satisf. |
| …-S07-ELE-TMO-ELE4-0032-141026 | Termografía IR a arrancadores (POE-009 Anexo 2) | S7 · Desfogue de Quemador | O. González B. | 10 arrancadores (1 con datos) | 10 Satisf. |
| …-S08-ELE-SUB-ELE1-0019-141026 | Estado aparente de subestaciones (PO-002-6), mensual | S8 · Cogeneración · SEP-01 | F. Banda V. | 1 subestación (58 conceptos) | 1 Satisf. |
| …-S08-ELE-TBL-ELE1-0006-141026 | Termografía IR en tableros (ANSI C37.20) | S8 · Arranque Negro | F. Banda V. | 4 interruptores | 1 Satisf. / 3 Atención |
| …-S08-ELE-TRAN-ELE1-0003-141026 | Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016) | S8 · Arranque Negro | F. Banda V. | 2 transformadores | 2 Satisf. |

3. Resultados Sector 8 — Cogeneración y Arranque Negro

3.1 Subestación SEP-01 Cogeneración (PO-002-6, mensual)

El formato la califica satisfactoria. Tiene 3 conceptos en "NC" y una observación extensa del inspector:

| Concepto | Respuesta | Observación del inspector y lectura técnica |
| --- | --- | --- |
| 16 · Switch de transferencia automática en AUTO | NC | "TDMT-SEP01-02 con enlace cerrado por mantenimiento preventivo a TR-SEP01-02B; TDMT-216-02 con enlace abierto y selector en MANUAL." [Seguro] La subestación opera sin transferencia automática y con una barra alimentada desde el otro transformador. |
| 52 · UPS en operación normal (no en bypass) | NC | "SFI-SEP01-01 fuera de operación o mantenimiento." [Seguro] Se perdió el UPS de respaldo. |
| 53 · Sin alarmas ni fallas activas en UPS | NC | SFI-216-02 con 10 alarmas: falla de sonda PT100 de batería, falla de ventilador del UPS, del inversor y de la línea de bypass, falla de protección contra sobretensión del rectificador, alarma común general y 4 alarmas de interruptor de distribución abierto (120, 90 y 300 min). [Seguro] |
| Cargadores (observación) | — | CB-SEP01-06A 141.9 V / 55.6 A · CB-SEP01-06B 141.9 V / 1.3 A · CB-216-01 142.5 V / 12 A · CB-216-02 142.5 V / 9.8 A. 141.9 V / 100 celdas = 1.42 V por celda, valor típico de flotación Ni-Cd. [Probable] |

Sin redundancia en CD/CA ininterrumpida: [Seguro] un UPS fuera y el otro con tres ventiladores en falla. [Probable] sin ventilación el SFI-216-02 sube de temperatura y puede transferir a bypass o dispararse; con la sonda PT100 en falla, el cargador pierde la compensación por temperatura del banco. Prioridad 1.

Cargadores CB-SEP01-06A y 06B: [Seguro] 55.6 A contra 1.3 A. [Suposición] 06A alimenta la carga o recarga el banco y 06B está en flotación. Confirmar el esquema de reparto.

Los 55 conceptos restantes están en "C" o "N/A". [Seguro] Temperatura interior 23 °C y humedad 66 % (límite 30-60 %: la humedad está 6 puntos arriba del máximo del formato y no se marcó).

3.2 Tableros SE Arranque Negro (ANSI C37.20) — Flir

| Equipo | Tensión | I (A) | T línea / carga (°C) | ΔT máx vs amb. 23 °C | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDA-ANR-01 | 13.8 / 13.7 / 13.6 kV | 5 / 8 / 7 | 30-29-29 / 32-34-39 | 16 | F3 carga +5 a +7 °C sobre F1 y F2 con solo 8 A. Formato: Atención |
| TDMT-216-04 | 4.12 / 4.12 / 4.07 kV | 6 / 6 / 5 | 31-33 / 34-34-34 | 11 | Carga uniforme en las 3 fases. Formato: Atención |
| TDB-ANR-01 | 480 / 481 / 475 V | 58 / 65 / 60 | 29-27 / 28 | 6 | Cumple |
| TDB-ANR-02 | 218 / 218 / 220 V | 24 / 11 / 21 (41 % desb.) | sin captura | — | Formato: Atención |

TDA-ANR-01: [Seguro] la fase F3 del lado carga marca 39 °C contra 32 y 34 °C de F1 y F2, ΔT de 5-7 °C entre fases (NETA: 4-15 °C probable). [Probable] el calentamiento a solo 8 A indica una conexión de carga con resistencia elevada; bajo carga plena la elevación crecería con el cuadrado de la corriente. Es un tablero de 13.8 kV de un sistema de arranque en negro: debe estar sano justo cuando se le necesite. Re-escaneo y reapriete en máximo 7 días.

TDMT-216-04: [Probable] la marca de "Atención" viene del ΔT contra el ambiente, pero la hoja de transformadores del mismo sitio, minutos antes, anota 30 °C de ambiente (aquí 23 °C). Con 30 °C el ΔT baja a 4 °C y las tres fases están iguales: no hay anomalía. Se corrige el ambiente.

TDB-ANR-02: [Seguro] la corriente por fase 24 / 11 / 21 A da 41 % de desbalance, en un tablero de 220 V. Falta la captura de temperaturas. Balancear cargas monofásicas.

3.3 Transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)

| TR | kVA · relación | Carga sec. (A) | Devanado BT (°C) | ΔT entre fases | Núcleo (°C) | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-ANR-01 (S8) | 13,800 · 13.8/4.16 kV | 6.37 (0.3 %) | 70 / 73 / 66 | 7 | 133 | Devanados a 66-73 °C con carga casi nula |
| TR-ANR-02 (S8) | 1,725 · 4.16/0.48 kV | 65 (3 %) | 62 / 67 / 61 | 6 | 103 | — |
| TR-CE191-01 (S7) | 862.5 · 4.16/0.48 kV | 2 (0.2 %) | 72 / 75 / 71 (AT 68 / 72 / 68) | 4 | sin captura | Ambiente 34 °C |
| TR-CE191-02 (S7) | 862.5 · 4.16/0.48 kV | 2 (0.2 %) | 68 / 89 / 65 (AT 72 / 76 / 72) | 24 | sin captura | X2 +14 °C sobre su gemelo |

TR-CE191-02: [Seguro] la fase X2 marca 89 °C contra 68 y 65 °C en las otras dos (ΔT 21-24 °C, por encima del umbral de 15 °C de NETA para discrepancia mayor) y 14 °C más que la X2 de su gemelo TR-CE191-01, con la misma carga de 2 A. [Probable] a esa corriente no hay calentamiento óhmico en los devanados que lo explique: apunta a una conexión del lado BT con alta resistencia, a una fuente de calor externa o a un error de lectura. Re-escaneo con emisividad verificada.

TR-ANR-01 y la serie de núcleos: [Seguro] núcleo a 133 °C con 0.3 % de carga. Los transformadores grandes de 13.8/4.16 kV medidos del 06 y 08/10 (TR-121-01/-02: 148-151 °C a 20-22 %; TR-02-11/-12: 148-153 °C a 26-39 %) quedan 15-20 °C sobre este valor casi sin carga. [Probable] el núcleo depende de la excitación y no de la carga, así que los 148-153 °C son una característica de esos equipos y no una falla. Esto respalda cerrar H-04 del 06/10 y H-06 del 08/10 como seguimiento por tendencia, y se conserva la solicitud del dato térmico al fabricante.

Con carga ≤ 3 % los devanados de TR-ANR-01 (66-73 °C) y TR-CE191-01 (71-75 °C) quedan a 36-43 °C sobre el ambiente, cuando a esa carga el calentamiento propio es de pocos grados. [Suposición] radiación de equipos vecinos o lectura de superficie y no de devanado. La carga medida (6.37 A y 2 A) debe verificarse.

4. Resultados Sector 7 — Desfogue de Quemador de Gases (CE-19-1)

4.1 Subestación (PO-002-6, mensual)

| Concepto | Respuesta | Observación y lectura técnica |
| --- | --- | --- |
| 35 · Temperatura interior 18-27 °C | NC | Sin lectura anotada. La hoja de tableros del mismo sitio registra ambiente de 28 °C, arriba del límite. [Seguro] |
| 40 · Alarmas de HVAC activas | NC | "Se observan soportes de ducto de aire caídos / alarma en HVAC." Comentario adicional: "soportería de ducto de aire acondicionado caída". [Seguro] |
| 36 · Presión positiva > 0.1 in H₂O | C | No se anotó la lectura. Con alarma de HVAC activa y el ducto dañado, la presión está sin comprobar. [Probable] |
| 41 y 42 · Puesta a tierra de charolas y conduit | N/A | Marcados como no aplicables. En una subestación con charolas y tuberías debe aplicar; verificar. [Suposición] |

La subestación está en un sector de gases de desfogue; sin presurización confirmada el riesgo es el mismo que en SE-08 del 08/10. El formato la califica satisfactoria con 2 conceptos en NC.

4.2 Tableros, transformadores y arrancadores

| Equipo | Tensión | I (A) | T línea / carga (°C) | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP-CE191-01A | 4.03 / 4.04 / 4.03 kV | 2.76 / 2.72 / 3.07 | 26 / 26 | Ambiente 28 °C; temperatura 2 °C bajo ambiente |
| IP-CE191-01B | 4.10 kV | 6.06 / 6.09 / 6.10 | 26-27 / 26 | Igual |
| TDB-CE191-01-A | 213 V | 0 / 0 / 0 | sin captura | Sin temperaturas |
| TDB-CE191-01-B | 216 V | 8 / 8 / 5 (29 % desb.) | sin captura | Formato: Atención, sin hallazgo |
| CCM-CE191-01 Bus A | 464 V | 0 | 29 / 29 | Sin corriente |
| CCM-CE191-01 Bus B | 470 / 471 / 470 V | 2 / 2 / 2 | 29 / 29 | 2 A de carga |

Termografía sin carga: [Seguro] las corrientes de todo el recorrido del Sector 7 van de 0 a 6 A, y los transformadores TR-CE191-01/-02 llevan 2 A de 902 A (0.2 %). NETA exige al menos 40 % de carga para dar el resultado de la prueba por válido. Estas lecturas sirven como línea base, no para aprobar equipos.

Arrancadores: [Seguro] de 10 hojas, 9 están en blanco (temperaturas, corriente, ambiente, emisividad y cámara; GAM-80301 A y B sin N° SAP ni datos de placa) y solo GAM-80901 B tiene lecturas (36-41 °C, ambiente 25 °C, sin corriente). El folio califica los 10 satisfactorios. [Probable] los motores estaban parados (CCM a 0-2 A) pero no se anotó el motivo.

TDB-CE191-01-B: [Seguro] 8 / 8 / 5 A = 29 % de desbalance, y no tiene temperaturas. Equilibrar cargas.

5. Resultados Sector 6 — Vibraciones de motores (ISO 20816-3)

Folio ROLM-SCM-SICM-S06-ELE-VME-ELE3-0041-141026 · Pablo Arellano Madrigal (F-566560). 20 motores de 10, 20 y 25 HP, 480 V. Velocidad de vibración en mm/s en lado libre (LV) y lado cople (LC). El formato trae solo dos valores por punto aunque la tabla pide vertical, horizontal y axial, así que no se distingue la dirección.

| Motor | HP | LV (mm/s) | LC (mm/s) | Máx. | Zona rígida / flexible | gE LV / LC | T LC / cuerpo / LV (°C) | Latigueo · ruido | I (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM-88101 A2 | 20 | 2.40 / 1.69 | 4.80 / 1.80 | 4.80 | D / C | 1.4 / 0.7 | 54 / 56 / 35 | sin latigueo · normal | 19 A |
| ECM-88101 B2 | 20 | 2.90 / 2.75 | 3.39 / 4.32 | 4.32 | C / B | 1.33 / 1.80 | 51 / 52 / 35 | sin latigueo · normal | 19 A |
| ECM-88102 A1 | 20 | 2.08 / 3.28 | 4.75 / 2.03 | 4.75 | D / C | 1.52 / 0.69 | 54 / 55 / 36 | sin latigueo · normal | 18 A |
| ECM-88102 A2 | 20 | 5.41 / 3.72 | 4.45 / 3.24 | 5.41 | D / C | 1.71 / 0.86 | 58 / 59 / 36 | sin latigueo · normal | 19 A |
| ECM-88102 B1 | 20 | 4.77 / 2.14 | 3.58 / 1.59 | 4.77 | D / C | 1.25 / 1.06 | 52 / 55 / 37 | sin latigueo · normal | 18 A |
| ECM-88102 C1 | 20 | 3.09 / 3.19 | 3.83 / 2.75 | 3.83 | C / B | 1.00 / 103* | 53 / 55 / 40 | leve · ANORMAL | 18 A |
| ECM-88102 D1 | 20 | 2.17 / 2.22 | 3.57 / 2.12 | 3.57 | C / B | 1.89 / 0.19 | 52 / 54 / 39 | leve · ANORMAL | 18 A |
| ECM-88102 D2 | 20 | 3.68 / 2.52 | 4.18 / 2.75 | 4.18 | C / B | 0.60 / 0.81 | 54 / 56 / 36 | leve · ANORMAL | 18 A |
| ECM-88302 A1 | 25 | 2.86 / 7.11 | 5.98 / 6.54 | 7.11 | D / D | 0.47 / 0.68 | 45 / 48 / 37 | leve · ANORMAL | 22 A |
| ECM-88302 B2 | 25 | 1.92 / 2.30 | 3.88 / 1.85 | 3.88 | C / B | 0.40 / 0.38 | 44 / 44 / 35 | leve · normal | 22 A |
| ECM-88301 A2 | 25 | 1.09 / 1.65 | 2.32 / 2.13 | 2.32 | B / B | 0.39 / 0.56 | 49 / 50 / 35 | sin latigueo · normal | 27 A |
| ECM-88501 A2 | 10 | 2.31 / 2.33 | 1.61 / 2.63 | 2.63 | B / B | 0.18 / 0.19 | 44 / 46 / 34 | MODERADO · normal | 9.3 A |

* gE del LC capturada como "103": se asume 1.03. Zonas ISO 20816-3 grupo 2 (15-300 kW), velocidad rms: base rígida A/B 1.4, B/C 2.8, C/D 4.5 mm/s; base flexible 2.3, 4.5 y 7.1 mm/s. El tipo de base no está registrado en el formato. ECM-88501 A2 (7.5 kW) queda fuera del grupo; se mide con el mismo criterio solo como referencia.

ECM-88302 A1: [Seguro] 7.11 mm/s y 6.54 mm/s en los dos extremos, el segundo mayor de la serie, con ruido anormal y latigueo leve. Zona D con cualquier tipo de base. [Probable] holgura mecánica, pata coja o desalineación, porque los dos extremos están altos y la temperatura es de las más bajas (45 °C). Prioridad 1: espectro con FFT en el turno, revisión de anclaje y alineación, y decisión de paro si se confirma.

Tren 100 completo: [Seguro] los 8 motores en operación miden entre 3.57 y 5.41 mm/s. Con base rígida, 4 caen en zona D (ECM-88101 A2, ECM-88102 A1, A2 y B1) y 4 en zona C, y 3 de ellos con ruido anormal (88102 C1, D1 y D2). [Probable] un patrón repetido en 8 motores iguales apunta a causa común (base, grout, acople o patín compartido) y no a 8 fallas independientes. ECM-88102 A2 tiene además la mayor temperatura de la serie (58 / 59 °C).

ECM-88501 A2: [Seguro] latigueo moderado con vibración baja (2.63 mm/s). [Suposición] holgura en el acople o la base de un motor ligero.

Fuera de servicio: [Seguro] 8 de 20 (ECM-88101 A1 y B1, 88102 B2 y C2, 88302 A2 y B1, 88301 A1, 88501 A1), 40 % del paquete sin línea base de vibración y con causas de captura ilegibles ("F.", "N.", ".."). Parámetros eléctricos de los 12 en servicio: 468-476 V, 9.3-27 A (65-79 % de placa), sin desbalance.

6. Hallazgos priorizados y acciones

Prioridad: P1 = atender el mismo turno · P2 = dentro de la siguiente ventana operativa, máximo 30 días (7 días para equipos críticos) · P3 = seguimiento y re-escaneo en 30 días · P4 = corrección documental. Confianza: [Seguro] dato medido o transcrito del folio; [Probable] inferencia técnica; [Suposición] pendiente de verificar en campo.

| ID | Equipo / ubicación | Hallazgo | Acción recomendada | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | SFI-216-02 y SFI-SEP01-01 (SEP-01 Cogeneración) | 10 alarmas activas (3 ventiladores, PT100 de batería, sobretensión del rectificador, 4 interruptores de distribución abiertos) con el SFI-SEP01-01 fuera. Formato: satisfactoria. [Seguro] | Con Operación, el mismo turno: confirmar si las cargas están en bypass, reponer ventiladores, revisar temperatura de gabinete y del banco, reponer sonda PT100 y protección de sobretensión, y restablecer el SFI-SEP01-01. | P1 |
| H-02 | ECM-88302 A1 (Amina T300) | 7.11 / 6.54 mm/s, zona D con base rígida o flexible; ruido anormal y latigueo leve. [Seguro] | FFT inmediato, revisar anclaje, pata coja y alineación; decidir paro. Aviso IW21 urgente. | P1 |
| H-03 | Motores del Tren 100 (8 en operación) | 3.57-5.41 mm/s; 4 en zona D con base rígida y 3 con ruido anormal. [Probable] causa común. | Confirmar tipo de base; espectros por motor; revisar base, grout, acople y patín. Prioridad: ECM-88102 A2 (5.41 mm/s, 58 °C). | P2 |
| H-04 | SEP-01 · configuración de barras | Enlace cerrado en TDMT-SEP01-02 por mantenimiento de TR-SEP01-02B; enlace abierto en MANUAL en TDMT-216-02. [Seguro] | Confirmar con Operación la fecha de cierre del mantenimiento y devolver la transferencia a AUTO; verificar el nivel de falla con el enlace cerrado. | P2 |
| H-05 | TDA-ANR-01 (13.8 kV, Arranque Negro) | Fase F3 del lado carga a 39 °C contra 32-34 °C a solo 8 A. [Probable] | Re-escaneo con carga y reapriete de la conexión de carga F3 en máximo 7 días. | P2 |
| H-06 | TR-CE191-02 (Desfogue) | X2 a 89 °C contra 68 y 65 °C y 14 °C sobre su gemelo, con carga de 2 A. [Probable] | Re-escaneo con emisividad verificada y, si se repite, revisión de terminales BT. | P2 |
| H-07 | CE-19-1 · HVAC y ducto | Alarma de HVAC, temperatura interior fuera de rango (28 °C medidos) y soportes del ducto caídos. [Seguro] | Reparar HVAC y soportes; medir presión diferencial y registrar la lectura. | P2 |
| H-08 | Termografía del Sector 7 y arrancadores | Corrientes de 0-6 A, 9 de 10 hojas de arrancadores en blanco. [Seguro] | Repetir con carga (≥ 40 %) o registrar el motivo; capturar datos de GAM-80301 A/B. | P2 |
| H-09 | TDB-ANR-02, TDB-CE191-01-B, TDMT-216-04 | Desbalance de corriente de 41 % y 29 %; "Atención" de TDMT-216-04 por ambiente mal anotado. [Probable] | Equilibrar cargas; corregir ambiente a 30 °C; capturar temperaturas faltantes. | P3 |
| H-10 | ECM-88501 A2 y ECM-88302 B2 | Latigueo moderado (88501 A2) y leve (88302 B2). [Seguro] | Inspección de acople y base; reevaluar con espectro. | P3 |
| H-11 | 8 motores de Amina fuera de servicio | Sin causa legible; sin línea base. [Seguro] | Confirmar estado con Operación y medir al arrancarlos. | P3 |
| H-12 | TR-ANR-01 y núcleos de 13.8/4.16 kV | Núcleo 133 °C a 0.3 % de carga; devanados de 66-73 °C con carga casi nula. [Probable] | Tendencia mensual de núcleos con carga; verificar la carga medida; cerrar H-04 del 06/10 y H-06 del 08/10 si el fabricante lo confirma. | P3 |
| H-13 | Formatos: errores y campos vacíos | Ver sección 8. [Seguro] | Corregir captura y cerrar folios en SAP. | P4 |

7. Conclusiones

El riesgo del día está en Cogeneración: el UPS que queda tiene 10 alarmas simultáneas, su gemelo está fuera, y la subestación opera sin transferencia automática. El folio dice satisfactoria.

El motor ECM-88302 A1 está en zona D de ISO 20816-3 con ruido anormal. Es el único del día que justifica paro si el espectro confirma holgura.

Los 8 motores del Tren 100 repiten niveles de 3.6 a 5.4 mm/s; el mismo patrón en equipos iguales sugiere una sola causa de base o de acople.

Más de la mitad de la termografía del día se tomó a menos de 5 % de carga o en hojas vacías. Sirve de línea base, no para clasificar. Se mantiene el aviso de TDA-ANR-01 y TR-CE191-02 porque a esas corrientes un calentamiento solo puede venir de resistencia o de una lectura errónea.

Con TR-ANR-01 hay cinco transformadores grandes de 13.8/4.16 kV de tres plantas con núcleo entre 133 y 153 °C. La evidencia apunta a característica de diseño; falta el dato del fabricante para cerrarlo.

Los formatos mandan a "satisfactorio" subestaciones con conceptos en NC y hojas vacías. Propongo que el cálculo automático cuente los NC y marque "Incompleto" cuando falte una variable obligatoria.

8. Errores de captura y datos pendientes (re-captura)

| Folio | Dato | Detalle |
| --- | --- | --- |
| VME | Los 12 motores medidos | Solo 2 valores de velocidad por punto aunque la tabla pide vertical, horizontal y axial; falta el tipo de base y las RPM. |
| VME | ECM-88102 C1 | Aceleración del lado cople capturada como "103" (se asume 1.03 gE). |
| VME | 8 motores fuera de servicio | Causas ilegibles ("F.", "N.", ".."). Tren 500 sin responsable en el pie de firma. |
| SUB S8 | SEP-01 | Humedad 66 % sin marcar fuera del rango de 30-60 %. |
| SUB S7 | CE-19-1 | Sin lectura de temperatura interior ni de presión positiva; conceptos 41 y 42 en N/A. |
| TBL S7 | 6 hojas | Temperaturas de línea 2 °C bajo el ambiente; 2 TDB sin temperaturas; "Atención" de TDB-CE191-01-B sin hallazgo ni prioridad; coordenadas con ±500 m. |
| TBL S8 | 4 hojas | Ambiente 23 °C contra 30 °C de la hoja de transformadores del mismo sitio; TDB-ANR-02 sin temperaturas; 3 "Atención" sin hallazgo ni prioridad. |
| TRAN | S7 y S8 | Núcleo no capturado en TR-CE191-01/-02; impedancia y temperatura ambiente máxima vacías en los 4; clase de aislamiento vacía en TR-CE191. |
| TMO S7 | 9 de 10 hojas | Sin temperaturas, corriente, ambiente, emisividad ni cámara; GAM-80301 A y B sin N° SAP; GAM-80901 B sin corriente. Marca vacía en todas. |

9. Referencias normativas utilizadas

ISO 20816-3 · NETA MTS (Tabla 100.18) · ISO 18434-1 · NFPA 70B · NFPA 70E · NFPA 496 · NMX-J-351-ANCE-2016 · ANSI/IEEE C37.20 · IEEE 1106 · IEEE 450 · NEMA MG-1 · NOM-001-SEDE-2018 · NOM-026-STPS · NRF-048 y NRF-051-PEMEX · Procedimientos POE-009 y PO-002-6.